# 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## 1.1 STAVBA

Název:	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI                   BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEMICKÝCH LABORATOŘÍ – PAVILON I

Účel:        	                    Energetická opatření stávajících objektů

Místo:                                            P. Pavlova 185/6, 775 20 Olomouc

stavební parcela: k.ú. Nová Ulice [710717],

parc. c. 209

## 1.2 investor

Název : 	           FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Sídlo :                                           I.P. Pavlova 185/6, 775 20 Olomouc

stavební parcela: k.ú. Nová Ulice [710717],

parc. c. 209

## 1.3 Zpracovatel dokumentace (projektant)

Odpovědný projektant :	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Sídlo :	Tylova 4,	772 00  Olomouc

IČO : 	25849280

DIČ :	CZ25849280

tel.:	585 230 780

fax.:	585 227 166

E - mail : 	alfaprojekt@alfaprojekt.com

jméno	            autorizace ČKAIT	telefon

Hlavní inženýr projektu	Ing. František Babica      1200604  585 227 215

Vedoucí projektant	Ing. František Babica

Stavební část	Petra Linková

Stavební fyzika	DEA Energetická agentura s.r.o.

Benešova 425, 664 42 Modřice

energetický audit	           ing. Cihlář	       DEA s.r.o.   777 010 727

cihlar@dea.cz

IČ. 415 39 656

Požární řešení	Ing. Lenka Babicová

Zdravoinstalace	ing. Vítězslav Špunda

Silnoproud-hromosvod           Vladimír Pokorný

Celkové náklady stavby	Jiří Valachovics

- ÚČEL OBJEKTU

Projekt byl zpracován 29.4.2014  na základě  Energetického auditu,  vypracoval energetický auditor ing. Cihlář, č. oprávnění 0997.

Z hlediska architektonického jde především o nový výraz budovy, neboť použitím kontaktního zateplovacího systému (ETICS) a osazením nových výplní otvoru dojde ke sjednocení výrazu fasády, což přispěje k výrazně kvalitnějšímu vzhledu objektu. Stavebními úpravami se navíc zlepší užitné vlastnosti pro pobyt osob a prodlouží se životnost takto regenerovaného objektu.

Řešený objekt OKB Fakultní nemocnice Olomouc (pavilon I) tvoří zázemí pro zaměstnance případně pacienty kliniky biochemických laboratoří. Stávající dispoziční řešení budovy nebude vzhledem k navrhovaným stavebním úpravám nijak ovlivněno, či změněno, jedná se převážně o stavební úpravy vnější obálky budovy.

Stavební úpravy nezasahují do konstrukčního ani dispozičního  řešení objektu.

Podklady

- Výpis a mapa z katastru nemovitostí

- Původní projektová dokumentace z roku 1972

- Posouzení  a doměření stávajícího stavu objektu na místě

- Požadavky investora

- Audit zpracovaný  firmou DEA Energetická agetura s.r.o., Benešova 425,

- prohlídka staveniště

- fotodokumentace

- ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU    SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Tento projekt neřeší.

3.	ZÁKLADNÍ KAPACITNÍ ÚDAJE STAVBY

| Zastavěná plocha (m2) | 634,90 |
| --- | --- |
| Obestavěný prostor (m3) | - 581,1 |

4.	DENNÍ OSVĚTLENÍ

Projekt nemění stávající světelné podmínky objektu. Nedochází k rozměrovým úpravám jednotlivých okenních otvorů, pouze k jejich výměně.

- ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO , FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A                    VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A ÚŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

5.1	Zásady architektonického, dispozičního řešení stavby

Účelem projektu je  snížení energetické náročnosti samostatně stojícího objektu. Toho dosáhneme provedením dodatečného  kontaktního zateplovacího systému.  Obsahem projektu není  úprava vnitřního dispozičního uspořádání objektu.

Budova se nachází v uzavřeném areálu Fakultní nemocnice Olomouc, ulice I.P.Pavlova 185/6, 775 20 Olomouc, na parcele č. 209.

Jedná se o samostatně stojící objekt se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt byl postaven  přibližně v roce 1966 a v roce 2004 proběhla částečná rekonstrukce.

Nosnou část objektu tvoří železobetonový skelet šířky 500 mm, který doplňují cihelné vyzdívky tl. 365 mm.

Střecha byla původně plochá, v roce 2004  doplněna dřevěnými sbíjenými vazníky s mírným sklonem a hliníkovou krytinou.

Stávající střešní konstrukce je ukončena na hraně vnějšího zdiva. Dřevěnou konstrukci vazníků je nutné prodloužit ( nadstavit ) o 450 mm.

Stávající okna v 1.PP byla na začátku roku 2014 vyměněna za nová, plastová.

Hliníková okna v 1.NP ( jednopatrová přístavba u vstupu), byla vyměněna při částečné rekonstrukce v roce 2004 – zůstanou stávající.  Dřevěná okna ve 2. A 3. NP  budou odstraněna a nahrazena novými, plastovými, zasklení izolačním dvojsklem, s požadovaným U= 1,2.  Okna v laboratořích budou vybavena sítěmi proti hmyzu. Všechna nová okna budou vybavena vnitřními horizontálními žaluziemi, barva bílá.

Na fasádu bude v celé ploše proveden kontaktní zateplovací systém z minerální vaty tl. 140 mm, včetně tenkovrstvé silikonové točené omítky.

Sokl bude zateplen 300 mm pod terén – XPS  tl. 120 mm

Barevné řešení:

ustoupené plochy : odstín tmavě béžový dle vzorníku KNAUF č. C-3431

předsazená část (recepce): odstín tmavě béžový dle vzorníku KNAUF č. C-3431

ostatní plochy: odstín světle béžový dle vzorníku KNAUF č. C-3433

Před zahájením prací budou provedeny zkušební vzorky 1,0x1,0 m. Konečný odstín vybere investor a architekt.

V souvislosti se zateplením objektu  bude stávající zábradlí na balkonech nahrazeno novým z broušené nerezi – přesná kopie stávajícího zábradlí.

Oplechování je navrženo z pozinkovaného plechu s poplastovaným povrchem, barva šedá (  odstín dtto jako stávající hliníkové výplně otvorů).

5.2	TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

5.2.1	Bourací práce

Stavební práce budou zahájeny odborným sejmutím všech technických zařízení osazených na fasádě.

Jedná se o:

Chladící jednotky včetně konzol……………...20 ks

Informační světelný panel:………………….…,1 kus

Ochranné mřížky……………………………....22 kusu

Ocelová  mříž………………..…………………..1 kus

Odstranění ocelového zábradlí i balkonů

Klempířské výrobky: parapety, atika, všechny dešťové svody a žlaby.

Odstranění části střešní krytiny………………160 m2

Odstranění nestabilní částí cementové omítky……….cca 20%

Vybourání stávajících dřevěných oken v 1. a 2 NP

Vybourání dřevěných vstupních dveří

Vybourání ocelové prosklené stěny ve schodišti

Odstranění stávajícího okapového chodníku a odvodňovacího kanálku

Odstranění izolační přizdívky do hloubky 300 mm pod terén

Odstranění dřevěného pobití štítů.

Vybourání nového vstupu do podstřešního prostoru

    - Zemní práce

Výkopové práce bezprostředně souvisí s provedením kontaktního zateplovacího systému po terénem. Veškeré zemní práce budou probíhat ručně, s maximální opatrností. V blízkosti objektu se nacházejí podzemní vedení, která je nutné před započetím prací vytýčit.

Výkopové práce budou provedeny 500 mm pod upravený terén. Výška upraveného a původního terénu je shodná. Výkop bude zajištěn svahováním 1:2. Na dno výkopu bude osazen zemnící pásek –  viz samostatná složka silnoproudu.

Do hloubky 300 mm od  terénu bude odstraněna cihelná izolační přizdívka. Provede se kontrola kvality hydroizolace. V případě jejího poškození bude opravena.

Zdivo bude očištěné a zbavené všech nesoudržných částí.

    - Základy

Tento projekt nezasahuje do stávajících základů objektu.

5.2.4	Svislé a vodorovné konstrukce

Tento projekt nezasahuje do stávajících nosných konstrukcí.

5.2.5	Střešní konstrukce

Stávající stav:

Zastřešení hlavní části budovy bylo původně řešeno plochou jednopláštovou střechou se škvárovými vrstvami a krytinou z asfaltových pásu. Ta byla v roce 2004 doplněna sedlovou střechou o mírném sklonu, která je tvořena dřevenou příhradovou konstrukcí, uloženou na atiku, s krytinou z Al plechu.

Odvodnění střechy je řešeno podokapními žlaby a svody. Zároveň bylo provedeno zateplení spodního střešního pláště (původní ploché střechy) minerální vatou tl. 120 mm.  Součásti střechy je strojovna výtahu. Do podstřešního prostoru nebylo možné vstoupit.

Předsazený vstup je zastřešen původní jednopláštovou plochou střechou. Krytina střechy je provedena z asfaltových pásu. Střešní plášť nad vstupem do objektu nevyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla U dle CSN 73 0540-2 (2011).

Navrhovaný stav:

Štítové stěny - Bude odstraněno stávající dřevěné pobití štítů objektu a odstranění oplechování ukončení atiky štítových stěn. Horní hranu atiky je nutné očistit od nesoudržných částí.   Na tuto bude provedeno dozdění štítových stěn zdivem z cihelných bloků tl. 240 mm. Zdivo bude zakončeno betonovým věncem výšky 250 mm. Přesná šířka cihelného zdiva bude doměřena po postavení lešení.

Do věnce budou osazeny ocelové kotvy po 1,0m.   Tyto slouží k ukotvení zdiva ke krajnímu vazníku. Na nové zdivo bude proveden kontaktní zateplovací systém z minerální vaty tl. 140 mm.

Místo styku původního a nového zdiva dokonale obandážovat, aby nedošlo k trhlinkám ve fasádě.

Podélné stěny – po celé délce objektu bude v pásu 2,0m  stávající krytina odstraněna. Dřevěné prvky vazníků budou prodlouženy o 450  mm dřevěnou příložkou – viz detail. Na tyto bude doplněna nová střešní krytina a osazeny nové dešťové žlaby.

Čela a spodní hranu dřevěných příložek obložit dřevěnými prkny tl 18 mm.

Střešní konstrukce nad jednopatrovou přístavbou – Stávající vrstvy konstrukce včetně hydroizolace zůstanou zachovány.

Bude odstraněno oplechování atiky a odstraněny všechny nesoudržné části.

Atika bude nadezděna jednou vrstvou cihelných bloků  a zakončena betonovým ztužujícím věncem.

Na stávající hydroizolaci bude provedena tepelná izolace z minerální vaty min tl. 220 mm, mechanicky kotvená. Jako hydroizolace je použité měkčené PVC s požadovanou požární odolností dle požární zprávy. Na novou atiku bude provedeno oplechování z pozinkovaného plechu s poplastovaným povrchem, barva šedá.

5.2.6	Obvodový plášť

Na snížení energetické náročnosti objektu je navržen dodatečný  kontaktní  zateplovací systém z minerální vaty tl. 140 mm. Tloušťka navržené tepelné izolace vychází ze zpracovaného energetického auditu. Provedení zateplení bude provedeno dle technických předpisů ETICS v provedeni v kvalitě třídy A.

Z hlediska dotace bude na fasádě objektu umístěn billboard a pamětní deska.

ETICS: kotvící plán zateplovacího systému bude vzhledem ke složení obvodového pláště proveden na základe ETAG 014. Bude zohledněna poloha kotev – nároží, v ploše atd.

Návrh kotev bude vycházet z předpokladu již uvedených. Skutečný počet kotevních prvků  bude stanoven na základě výtažných zkoušek.

V případě stávajícího vstupu u přístavby  (recepce), audit určuje zateplení bočních stěn a podhledu minerální vatou tl. 80 mm. Toto není technicky možné vzhledem k velikosti hliníkového rámu stávajících dveří. Zateplení provést v tloušťce 30 mm.

Před započetím zateplovacích prací bude provedena kontrola plochy fasády, odstraněny nesoudržné části, případně očištěna tlakovou vodou..

Stávající plocha fasády bude  v případě potřeby  vyspravena lepící stěrkou.

Případné rozdíly v tloušťce budou vypodloženy minerální vatou.

Profilace fasády bude zachována, zapuštěné svody budou vyplněné izolantem.

Zateplení fasády bude provedeno po horní pás dřevěného vazníku.

Povrchová úprava fasády bude doplněna antivandalským opatřením ( podomotkové rohové lišty).

Zateplení objektu  bude provedeno 300 mm pod stávající terén a bude ho kopírovat.

Výpis jednotlivých použitých skladeb:

OS1 – KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY MINERÁLNÍ VATOU

- tenkovrstvá minerální omítka probarvená ve hmotě, točená………………	3 mm

- penetrační nátěr pro vyrovnání nasákavosti a zajištění přilnavosti

- paropropustná cementová lepící hmota+sklovláknitá tkanina (145g/m2)…	5 mm

- TI plocha fasády – minerální vata na zakládací liště…………………..…140 mm

- lepící vrstva - paropropustná cementová lepící hmota …………………….5 mm

- vyrovnání povrchu a penetrace

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------stávající konstrukce:

- omítka vnější cementová………………………………………………………20 mm

- nosná konstrukce - železobetonový skelet+cihelná vyzdívka………500/365 mm

- omítka vnitřní…………………………………………………………………...15 mm

OS2 – KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY  XPS ( solk)

- mozaiková omítka včetně pancířové síťky a přelakování, ukončit 100 mm

pod terénem………………………………………………………………………	3 mm

- pod terénem  ochranná nopová  fólie

- penetrační nátěr pro vyrovnání nasákavosti a zajištění přilnavosti

- pod terénem  ochranná nopová folie

- paropropustná cementová lepící hmota+sklovláknitá tkanina (145g/m2)…	5 mm

- TI plocha fasády – XPS………………………………………………………120 mm

- lepící vrstva - paropropustná cementová lepící hmota …………………….5 mm

- vyrovnání povrchu a penetrace

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------stávající konstrukce:

- omítka vnější cementová………………………………………………………20 mm

- nosná konstrukce - železobetonový skelet+cihelná vyzdívka………500/365 mm

- omítka vnitřní…………………………………………………………………...15 mm

S1 – JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA NAD PŘÍSTAVBOU . MINERÁLNÍ VATA TL. MIN 220 mm

- střešní hydroizolace z měkčeného PVC-P s požární odolností  B broof (t3)…1,5mm

- separační geotextilie 300g/m2

- tepelně izolační vrstva z minerální vaty, spád 3%................................220-380 mm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------stávající konstrukce:

- hydroizolace – asfaltové pásy……………………………………………………...4 mm

- tepelná izolace – minerální vata na latě…………………………………….....120 mm

- nosná konstrukce

- vnitřní vápenná omítka……………………………………………………………..15mm

S2 –  KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM – MINERÁLNÍ VATOU

Konečná úprava pohledových ploch

- tenkovrstvá minerální omítka probarvená ve hmotě,   točená………………3 mm

- penetrační nátěr pro vyrovnání nasákavosti a zajištění přilnavosti

- paropropustná cementová lepící hmota+sklovláknitá tkanina (145g/m2)…	5 mm

- střešní hydroizolace z měkčeného PVC-P s požární odolností  B broof (t3)…1,5mm

- separační geotextilie 300g/m2

- horní strana stříšky bude opatřena spádovými klíny z min. vaty…       .30-100 mm

-  stříška včetně atiky bude obalena minerální vatou…………………………...30 mm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------stávající konstrukce:

- železobetonový stříška  ……………………………………………………… 150 mm

S3 –  KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ BALKONU – MINERÁLNÍ VATOU

- protiskluzná keramická dlažba, včetně soklu 100mm a obložení schodu…..9 mm

- lepící tmel do venkovního prostředí……………………………………………..5mm

- střešní hydroizolace z měkčeného PVC-P s požární odolností  B broof (t3)…1,5mm

- betonová vrstva ve spádu…………………………………………………….50-80 mm

- horní strana balkonu - tepelná izolace z minerální vaty……..……………… .30 mm

- celá konstrukce balkonu včetně zábradlí bude obalena minerální vatou…..30 mm

Konečná úprava pohledových ploch

- tenkovrstvá minerální omítka probarvená ve hmotě,   točená………………3 mm

- penetrační nátěr pro vyrovnání nasákavosti a zajištění přilnavosti

- paropropustná cementová lepící hmota+sklovláknitá tkanina (145g/m2)…	5 mm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------stávající konstrukce:

- železobetonový konstrukce…………………………………………………… 150 mm

Postup prováděných prací:

-	šetrná demontáž chladících jednotek včetně konzol a světelného Info panelu

- 	demontáž hromosvodu a klempířských konstrukcí (oplechování parapetů, okapové svody, oplechování stříšek , mřížek…)

- 	očištění fasády (popř. vyspravení) podklad bude napenetrován

-	provedení výkopu hl. 500 mm v okolí objektu, do výkopu bude vložen zemnící pásek

- 	odbourání zděné izolační přizdívky na hl. 300mm od původního terénu

-	na objektu budou stávající dřevěná/ocelová okna a dveře vyměněny za nová plastová s izolačním dvojsklem UN  1,2W/ (m2.K), včetně vnitřních parapetů a vnějších parapetů.

- 	provedení kontaktního zateplení + povrchová úprava

zateplení se protáhne  30 mm přes okenní rámy.

- 	zakládací lišta bude osazena vždy na parapet okenních otvorů v 1.PP

-	sokl bude vyspraven a zateplen tepelnou izolací XPS 120 mm a opatřen stěrkovou hmotou (tepelná izolace soklu bude provedena cca 150(350) mm nad terén.	Po odbourání stávající zděné izolační přizdívky bude provedena kontrola stavu hydroizolace. V případě poškození bude vyspravena.

-	provedení klempířských prvků – oplechování parapetů, oplechování stříšek apod.

-	provedení zpětné montáže svislých svodů včetně nového napojení a uchycení

-        montáž hromosvodů včetně nových uchycení

-	provedení okapových chodníků na š. 500mm z betonových dlaždic

-	všechny materiály použité v zateplovacím systému jsou vzájemně sladěny z hlediska mechanických vlastností a propustnosti vodních par, takže v systému nedochází k nežádoucím napětím, ani ke kondenzaci vodních par v kritických zónách zdiva. Zateplovací systém je jako celek odolný proti zplodinám plynů, omyvatelný, vodoodpudivý a mrazuvzdorný

5.2.7	 Výplně otvorů

Základní právní rámec vytváří zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (v platném znění zákona č. 165/2012 Sb.) s odvoláním na vyhlášku č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

Porovnávací ukazatele resp. jejich hodnoty navrhované budovy, stavebních konstrukcí a technických zařízení jsou v souladu s požadavky vyhlášky č. 148/2007 Sb. §4.

Napojení výplní otvorů na oatění a nadpraží bude řešeno systémovými páskami ( parotěsné a difuzní), napojení omítky na rám řešeno pomocí tzv. APU lišt.

Po vybourání původních  výplní a osazení nových se provede oprava omítek a vnitřní malby v celé šířce ostění a nadpraží. Dle potřeby bude provedena oprava vnitřních omítek.

Plastové výrobky

V 1.NP a 2.NP budou všechna stávající dřevěná okna vybourána. Dále dřevěné vstupní dveře a ocelová prosklená stěna ve schodišti -  viz schema  technických pohledů.

Nová okna jsou navržena  pětikomorových plastových profilů. Zasklení izolačním dvojsklem, v barvě čiré.  Projekt nemění velikost okenních výplní, mírně upravuje členění. Členění oken přizpůsobit stávajícím plastovým oknům v 1.NP. Požadovaný součinitel prostupu tepla celého výrobku okenních výplní musí být U= 1,2W/ (m2.K).

Barva okenních rámů z exteriéru bílá, interiér bílá.

Kování z bílého kovu s mikroventilací. Kování u oken osadit co nejníže, tak aby nebyla narušená funkčnost a komfort otevírání

Součástí oken jsou vnitřní parapetní desky z lamina, šířka 300 (370 )mm – barva bílá.

V 1.NP budou vyměněny dvoukřídlé dveře, za nové plastové, zasklení izolačním dvojsklem v barvě čiré. Požadovaný součinitel prostupu tepla celého výrobku okenních výplní musí být U= 1,2W/ (m2.K).

Hliníkové výrobky

Jedná se novou prosklenou vstupní stěnu. Součástí stěny jsou dvoukřídlé vstupní dveře 1800x2100mm. Kování z bílého kovu. Osadit bezpečnostní zámek.

Požadovaný součinitel prostupu tepla celého výrobku je U= 1,2 1,2W/ (m2.K).

Ve schodišťovém prostoru je navržena hliníková  prosklená stěna. Spodní pole je zaskleno bezpečnostním sklem Connex. Kování z bílého kovu.

Požadovaný součinitel prostupu tepla celého výrobku okenních výplní musí být U= 1,2W/ (m2.K).

Podrobně viz výpis prvků PSV.

Upozornění:

Výměnou oken a dveří se omezí přirozená výměna vzduchu. Provozovatel proto musí zavést režim pravidelného větrání na omezení růstu relativní vnitřní vlhkosti vzduchu.

5.2.8	 Zámečnické výrobky:

Všechna stávající ocelová zábradlí budou sejmuta. Nové zábradelní výplně jsou provedeny z broušené nerezi a jsou přesnou kopií původního zabradlí.

Pro kotvení budou použity původní kotevní plotny.

5.2.9	    Klempířské výrobky

Klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu s poplastovanou povrchovou úpravou tl. 0,7mm. Provedení bude v souladu s ČSN 733610 - Klempířské práce stavební.

Jedná se oplechování atik, okapních hran a oplechování parapetů oken, nové dešťové okapy a svody atd…

Stávající lapače nečistot je třeba odsadit od fasády.

5.2.10	   Chodníky, okapové chodníky a závěrečné terénní úpravy a ozelenění

Po provedení zásypových prací bude provedeno předláždění poškozených, nebo odstraněných chodníkových ploch.

V okolí objektu bude proveden nový okapový chodník šířky 500 mm. Provedený z betonovách hladkých dlaždic 500x500x50mm.

Vzadní části objektu budou osazeny betonové odvodňovací tvárnice napokené na kanalizační vpusti – viz část zdravotechnika.

Projekt nepočítá s kácením zeleně. Stavební práce musí probíhat tak, aby nedošlo k poškození stávající zeleně.

Travnaté plochy poškozené stavbou budou revitalizovány.

5.2.11   Barevné řešení:

Hlavní fasáda:

ustoupené plochy : odstín tmavě béžový dle vzorníku KNAUF č. C-3431

předsazená část (recepce): odstín tmavě béžový dle vzorníku KNAUF č. C-3431

ostatní plochy: odstín světle béžový dle vzorníku KNAUF č. C-3433

Navržené barevné odstíny budou dále upřesněny na základě vzorníku barev vybraného výrobce omítkových směsí. Dále budou na fasádě provedeny  vzorky o velikosti 1,0x1,0m a barevné řešení bude  posouzeno. Toto upřesnění a závěrečné posouzení bude provedeno ve spolupráci a za účasti dodavatele, architekta a investora.

5.2.12	Systém ochrany před bleskem (hromosvod) :

Stávající hromosvod, který byl instalován dle ČSN 341390, bude z důvodu úpravy a rozšíření střechy kompletně domontován a zrušen.

Objekt byl zařazen dle ČSN EN 62305-3 do třídy spolehlivosti (kvality) II. Objekt bude opatřen novou jímací hromosvodovou soustavou, která bude tvořena jímacím vedením doplněným jímacími tyčemi a obvodovým uzemněním. Obvodové uzemnění bude provedeno pasovinou FeZn 30/4, uloženým v hloubce min 0,8m.

Na střeše bude soustava provedena pozic.lanem pr.50, uloženým na podpěrách. Podpěry vedení se umísťují do vzdálenosti maximálně 1,5m od sebe. Podpěry musí být upevněny tak, aby nenarušovaly střechu z hlediska zatékání vody.

Jímací tyč bleskosvodu nesmí být použita pro připevnění antén. Při instalaci antén musí být dodržena vzdálenost mezi anténami či jímačem a anténou minimálně 2m. U televizních a rozhlasových antén vzdálenost rovnou vlnové délce.

Atiky a výustky VZT vyčnívající nad střechu se nepovažují za náhodné svody, ale považuje se jako vnější kovové předměty, které je nutno spojit s bleskosvodovou soustavou pomocí svorek SOc, SS, SP, stejně jako ostatní kovové předměty na střeše. Zkušební svorky se umísťují do výše 1,8 – 2m a nesmí opatřovat žádným nátěrem. Vedení mezi zkušební svorkou a zemí bude mechanicky chráněno ochranným úhelníkem. Jednotlivé svody se vybaví označovacími štítky, které se nevléknou na drát svodu přicházejícího shora ke zkušební svorce.

Soustava bude spojena s obvodovým uzemněním pomocí svodů. Celkový počet svodů bude 8. Zemní odpor zemniče jednoho svodu nemá být za obvyklých půdních podmínek větší než 10.

Veškeré práce na hromosvodu smí být provedeny jen osobou s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl.50/78Sb. Před uvedením do provozu je dodavatel povinen zajistit provedení výchozí revize a vystavení revizní zprávy.

V Olomouci  28.11.2014                                                   Pokorný Vladimír

- TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A       VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt byl zpracován 29.4.2014  na základě  Energetického auditu,  vypracoval energetický auditor ing. Cihlář, č. oprávnění 0997.

- ZPŮSOBZ ZALOŽENÍ OBJEKTU NA VÝSLEDKY IG A HG PRŮZKUMU

Není předmětem tohoto projektu, jedná se pouze o energetická opatření

- VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Není předmětem tohoto projektu, jedná se pouze o snížení energetické náročnosti budovy.

- DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Projekt neřeší.

- OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,    PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

Projekt neřeší.

- DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Při realizaci stavby je zhotovitel povinen dbát na dodržováních všech platných

bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů, zejména dodržovat Zákon č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost zdraví při práci na staveništích).

Pro realizaci stavby je zhotovitel povinen sestavit bezpečný technologický postup, podle kterého bude stavbu realizovat.

V Olomouci dne 2.12.2014  			                    zpracoval: Petra Linková