SNÍŽENÍ  ENERGETICKÉ  NÁROČNOSTI BUDOVY KLINIKY  BIOCHEMICKÝCH  LABORATOŘÍ

PROTIPOŽÁRNÍ    ZABEZPEČENÍ    STAVBY

- Základní údaje

Místo stavby     :   k.ú. Nová Ulice, p.č. 209

Název stavby    :    Snížení energetické náročnosti budovy Kliniky biochemických laboratoří

- I, Fakultní nemocnice Olomouc

Investor            :    Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc

Účel                  :    Dokumentace pro stavební povolení

Projekt               :     ALFAPROJEKT  OLOMOUC, a.s., Tylova 4, Olomouc

- Charakteristika stavby

Jedná se o zateplení stávajícího samostatně stojícího třípodlažního objektu s jedním PP a 2 NP. Hlavní částí budovy je zděná skeletová konstrukce tl. 500 mm s cihelnou vyzdívkou z cihel typu CD tl. 375 mm.  Střecha hlavní části budovy byla původně plochá jednoplášťová. V roce 2004 byla doplněna sedlovou střechou o mírném sklonu, který je tvořen dřevěnými vazníky a krytinou z hliníkového plechu. Zateplení spodního pláště je z minerální vaty. Předsazený vstup je zastřešen jednoplášťovou střechou s krytinou z asfaltových pásů.

Řešený objekt OKB Fakultní nemocnice Olomouc (pavilon I) tvoří zázemí pro zaměstnance, příp. pacienty oddělení biochemických laboratoří. Navržené stavební úpravy nebudou mít vliv na užívání a účel stavby, stávající dispoziční řešení bude zachováno.

Konstrukce nehořlavá, h = 7,2  m

- Požární riziko

Požární bezpečnost objektu bude posuzována dle ČSN 730810 – Společná ustanovení v souladu s  ČSN 730834 – Změny staveb  a ČSN 730835 – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.

Bude provedeno zateplení celého objektu minerální vatou a výměna oken a dveří. Na základě Požárně bezpečnostního řešení stavby z 09/2012 zpracované Ing. Vařínkem je objekt zatříděn do skupiny AZ2. Z toho vyplývá, že zateplení může být provedeno pouze třídy reakce na oheň A1, A2.

Podle ČSN 730834 čl. 3.3.c se zateplení provedené dle čl. 3.1.3. ČSN 730810 : 2009 zařazuje do změn staveb skupiny I.

Provedení zateplení dle ČSN 730810 čl. 3.1.3. : zateplení celého objektu včetně vodorovných částí je navrženo minerální vatou tl. 140 mm – třída reakce na oheň A1 s povrchovou vrstvou indexu šíření plamene is=0 mm/min. Pod terénem a do výšky 0,3 m nad terénem bude zateplení provedeno z polystyrenu XPS  v souladu s čl. 3.1.3.2 ČSN 730810.  Zateplení střech  nad vstupem a nad přístavbou budou provedeny z minerální vaty se střešní hydroizolací z měkčeného PVC, která bude vykazovat třídu reakce na oheň Broof(t3).

Stávající okna budou nahrazena plastovými o stejném rozměru kromě schodiště, kde se předpokládá CHÚC typu A přirozeně odvětrávaná. Nová okna budou hliníková s jiným členěním. Toto členění bude splňovat základní požadavek odvětrávání chráněné únikové cesty – otevíravá plocha otvorů 2 m2 na podlaží ( plocha CHÚC v každém podlaží je menší než 20 m2).

TECHNICKÉ  POŽADAVKY  NA ZMĚNY STAVBY SK. I:

- Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných konstrukcí nebude snížena  - nedochází k výměně konstrukcí

- Třída reakce na oheň stavebních výrobků nebo druh konstrukcí v měněných stavebních konstrukcí není oproti původnímu stavu zhoršen – zateplení je provedeno z materiálu třídy reakce na oheň A1

- Šířka nebo výška kterékoli požárně otevřené plochy nebude zvětšena o více než 10% :  měněná okna budou respektovat původní rozměry – nebudou se zvětšovat požárně otevřené plochy

- Nově zřizované prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny dle čl. 6.2. ČSN 730810 – požárně dělící konstrukcí se neprostupuje

- Nově instalované VZT zařízení v objektu bude provedeno dle ČSN 730872 – neosazuje se

- Nově zřizované prostupy požárními stropy  jsou utěsněny v souladu s čl. 6.2. ČSN 730810 - požárně dělící konstrukcí se neprostupuje

- V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy  - řešení únikových  cest nebude zateplením dotčeno kromě nově osazených otvorů, které budou splňovat základní požadavek na otevíravou plochu otvorů 2 m2 ( plocha CHÚC v každém podlaží nepřesáhne 20 m2) a dveře – východ z CHÚC, který  je opatřen bezpečnostním zámkem, budou vybaveny panikovou klikou z vnitřní strany z důvodu bezpečného a rychlého otevření uzamčených dveří.

- Závěr

Stavební řešení zateplení včetně použitého materiálu splňuje podmínky čl. 3.1.3.ČSN 730810, ČSN 730875 a je vyhovující.

- Použité normy

ČSN 730810, ČSN 730834, ČSN 730835.

Olomouc 12/2014                                     ALFAPROJEKT  Olomouc, a.s., Tylova 4, Olomouc

Ing. Babicová