# Stavba	:	Snížení energetické nárpočnosti

# Místo		:	FN Olomouc, pav. Biochemie

Investor	:	FN Olomouc

Zak.číslo       	:	9-068/114

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Úvod:

Předmětem projektu je vybudování nového hromosvodu na pavilonu Biochemie ve FN Olomouc. Podkladem pro projekt byl stavební půdorys a příslušné ČSN.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

Napěťová soustava:					3x400/230V, 50Hz, AC, TN-C/S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Normální stupeň  :  	automatickým odpojením od zdroje, zdvojenou nebo zesílenou izolací

Doplněný stupeň  :	ochranným pospojováním, proudovým chráničem 30mA

- Prostředí :

Prostředí bylo určeno dle ČSN 332000-3 a ČSN 332000-5-51 ed.3:

střecha	   :  AB8 – venkovní vlivy

4.   LPS – Systém ochrany před bleskem (hromosvod) :

Stávající hromosvod, který byl instalován dle ČSN 341390, bude z důvodu úpravy a rozšíření střechy kompletně domontován a zrušen.

Objekt byl zařazen dle ČSN EN 62305-3 do třídy spolehlivosti (kvality) II. Objekt bude opatřen novou jímací hromosvodovou soustavou, která bude tvořena jímacím vedením doplněným jímacími tyčemi a obvodovým uzemněním. Obvodové uzemnění bude provedeno pasovinou FeZn 30/4, uloženým v hloubce min 0,8m.

Na střeše bude soustava provedena pozic.lanem pr.50, uloženým na podpěrách. Podpěry vedení se umísťují do vzdálenosti maximálně 1,5m od sebe. Podpěry musí být upevněny tak, aby nenarušovaly střechu z hlediska zatékání vody.

Jímací tyč bleskosvodu nesmí být použita pro připevnění antén. Při instalaci antén musí být dodržena vzdálenost mezi anténami či jímačem a anténou minimálně 2m. U televizních a rozhlasových antén vzdálenost rovnou vlnové délce.

Atiky a výustky VZT vyčnívající nad střechu se nepovažují za náhodné svody, ale považuje se jako vnější kovové předměty, které je nutno spojit s bleskosvodovou soustavou pomocí svorek SOc, SS, SP, stejně jako ostatní kovové předměty na střeše. Zkušební svorky se umísťují do výše 1,8 – 2m a nesmí opatřovat žádným nátěrem. Vedení mezi zkušební svorkou a zemí bude mechanicky chráněno ochranným úhelníkem. Jednotlivé svody se vybaví označovacími štítky, které se nevléknou na drát svodu přicházejícího shora ke zkušební svorce.

Soustava bude spojena s obvodovým uzemněním pomocí svodů. Celkový počet svodů bude 8. Zemní odpor zemniče jednoho svodu nemá být za obvyklých půdních podmínek větší než 10.

Veškeré práce na hromosvodu smí být provedeny jen osobou s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl.50/78Sb. Před uvedením do provozu je dodavatel povinen zajistit provedení výchozí revize a vystavení revizní zprávy.

V Olomouci  28.11.2014                                                   Pokorný Vladimír

Příloha :  výkaz výměr