| Požárně bezpečnostní řešení stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stupeň PD: |  |  |  |
| Název projektu: | FN Olomouc - Úpravy prostor KNM (radiofarmaceutická laboratoř) |  |  |
| Místo: | PARC.Č. st.205 K.Ú. NOVÁ ULICE [710717] |  |  |
| Investor: | IČ:; 00098892. obchodní firma:; Fakultní nemocnice Olomouc. sídlo:; I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc - Nová Ulice. |
| Zpracoval: | Ing. Jaromír Dejl, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, č.: 1201256 |  |  |
| Číslo osvědčení: | Š - 155/96 |  |  |
| Podpis: |  |  |  |
| Mob. tel.: | 777 583 699 | E-mail: | dejl.jaromir@gmail.com |

OBSAH:

Základní údaje	2

Zařazení změny staveb	3

Stanovení technických požadavků – Změna stavby sk. I.	4

Elektroinstalace	8

Bezpečnostní tabulky	9

Použitá dokumentace, ČSN a předpisy	9

Závěr	9

Přílohy	9

# Základní údaje

Pro objekt nebylo předloženo žádné požárně bezpečnostní řešení stavby, ze kterého by bylo zřejmé rozdělení objektu do požárních úseků atp., případné úpravy plynoucí z neposkytnutí dokumentace jsou na vrub investora.

Objekt byl postaven (resp. projektován) do r.1977 – tzn. lze postupovat dle ČSN 730834.

Předmět úprav:

- 1.PP

  - změna využití části 1.PP, místnosti s trezory (pozn.: v současné době je místnost trezoru užívána jako laboratoř) a skladu na laboratoř a vstupní filtr

  - umístění nové VZT jednotky pro přívod vzduchu ke stávající digestoři. Odvod je zajištěn stávajícím způsobem pomocí VZT jednotky ve stávající strojovně VZT ve 3.NP, nyní bude provedena výměna této jednotky

- 1.NP

  - změna dispozičního řešení 1.NP ambulantní části v souvislosti s vytvořením nové vyšetřovny

  - prostor je vybaven stávajícím VZT zařízením napojeným na stávající strojovnu VZT ve 3.NP, nyní bude provedena oprava/výměna stávajících VZT rozvodů v posuzované části 1.NP vč. zařízení ve strojovně VZT

  - rekonstrukce nových rozvodů vody a topení. Rozvody vody a topení budou provedeny pod stropní konstrukcí 1.NP (nad podhledy) a dopojeny ke stávajícím stoupačkám

- 2.NP

  - osazení nového umyvadla v m.č.270-vyšetřovna

- 3.NP

  - výměna části VZT soustrojí

- 1.PP - 2.NP

  - výměna technologie malých nákladního výtahů a s tím spojené stavební úpravy, stávající výtahové šachty zůstanou beze změn. Výtahové dveře budou vyměněny, přičemž se u nových (měněných) výtahových dveří požaduje požární odolnost min. EW 15/DP1-C, což bude doloženo atestem a dokladem o montáži.

Uvedené prostory v 1.PP a 1.NP se zařazují mezi ambulantní zdravotnické zařízení AZ 2, dle ČSN 730835.

2.NP se zařazuje mezi lůžkové zdravotnické zařízení AZ 2, dle ČSN 730835.

POŽÁRNĚ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

- 2 NP, podsklepený objekt (ve 3.NP se nachází strojovna VZT - nejedná se o užitné podlaží)

- obvodové konstrukce – cihelné zdivo

- strop nad 1.PP – je tvořen stávající ŽB monolitickou konstrukcí

- strop nad 1. a 2.NP – je tvořen stávající ŽB monolitickou konstrukcí

- střešní krytina plechová

- konstrukční systém nehořlavý

- požární výška objektu činí 4,05 m

# Zařazení změny staveb

## Určení skupiny změny stavby

Stavebními úpravami:

- ČSN 730834, čl.3.2.a) - nedojde ke zvýšení požárního rizika zvýšením součinu pn.an.c o více než 15 kg.m-2

| Stávající využití | pn.an.c /kg.m-2/ | Nové využití | pn.an.c /kg.m-2/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.NP-laboratoř (4.9) | 45x1,2= 54,0 | aplikační místnost (4.1) | 20x0,9=18,0 |
| 1.PP-místnost s trezory, příruční sklad (4.11) | 75x1,05=78,75 | strojovna VZT (15.1) | 15x0,9=13,5 |
|  |  | laboratoř (4.9) | 45x1,2= 54,0 |

jinak se využití posuzovaných prostorů prakticky nemění, pouze dojde ke změně dispozičního řešení

- ČSN 730834, čl.3.2.b) -se nezvyšuje počet evakuovaných osob ve smyslu ČSN 730834,

stávající počet osob v řešeném prostoru

| PU | Prostor: | Plocha [m2]: | Plocha na 1 os.[m2]: | Pol. | Počet osob: | s: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.NP - laboratoř | 5x osoba dle projektu | 1,3 - souč. | 4.4 | 7 | 1 |

nový počet osob v řešeném prostoru

| PU | Prostor: | Plocha [m2]: | Plocha na 1 os.[m2]: | Pol. | Počet osob: | s: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.NP - aplikační místnost | 6x osoba | 1,3 - souč. | dle ČSN 730834 | 8 | 1 |
|  | 1.PP - laboratoř | 1x osoba dle projektu | 1,3 - souč. | 4.4 | 1 | 1 |

Do prostoru aplikační místnosti budou pacienti předem objednáváni, tzn. uvažuje se souběh max. 3 pacientů vč. případného doprovodu.

Oproti stávajícímu stavu dochází tedy ke zvýšení počtu evakuovaných osob o 2 osoby, což je méně než 20% stávajícího stavu.

- ČSN 730834, čl.3.2.c) - nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob,

Mezi pacienty mohou být osoby s omezenou schopností pohybu nebo neschopné samostatného pohybu, přičemž do prostoru aplikační místnosti budou pacienti předem objednáváni, tzn. uvažuje se souběh max. 3 pacientů, tzn. méně než 12 osob.

- ČSN 730834, čl.3.3.d) - ve zde řešených prostorech nedochází k záměně funkce objektu nebo měněné části ve vazbě na věcně příslušné projektové ČSN

Nemění se - nadále se jedná o prostor ambulantního zařízení AZ2

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nedojde v posuzovaných částech ke změně užívání posuzovaného prostoru ve smyslu ČSN 730834.

Předmětem změny stavby není:

- změna objektu nástavbou nebo vestavbou o více než jedno užitné podlaží

- objekt, který se mění přístavbou

- vícepodlažní objekt, v němž se nahrazují stropní konstrukce ve smyslu ČSN 730834

Provedením stavebních úprav posuzovaného prostoru nedojde ke změně stavby skupiny III dle čl. 3.5 ČSN 730834.

Provedením změny ve využití v 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP dojde ke změně stavby skupiny I. ve smyslu čl.3.3 ČSN 730834.

# Stanovení technických požadavků – Změna stavby sk. I.

Změna stavby skupiny I. nevyžaduje další opatření, za předpokladu, že budou splněny následující požadavky:

- není snížena požární odolnost měněných prvků v nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu, nebo ohraničují únikové cesty (dále též UC) nebo prostory nedotčené změnou stavby

Z důvodu zajištění únosnosti stropu nad 1.PP bude strop zesílen ze spodní strany uhlíkovými lamelami a tyto budou kryté SDK-podhledem s požadovanou požární odolností, viz tabulka níže. V posuzovaném prostoru se předpokládá III.SPB.

| Konstrukce: | Požární | odolnost /min/ |
| --- | --- | --- |
| Provedení: | požadovaná: | skutečná: |
| Požární strop |  |  |
| 1.PP - stávající ŽB monolitická konstrukce posílená uhlíkovými lamelami ze spodní strany SDK-podhled tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti | REI 60/DP1 | bude doloženo atestem a dokladem o montáži1) |

V rámci rekonstrukce doporučuji (není podmínka) požárně oddělit posuzovaný prostor od stávajících schodišťových prostorů.

| Konstrukce: | Požární | odolnost /min/ |
| --- | --- | --- |
| Provedení: | požadovaná: | skutečná: |
| Požární stěny |  |  |
| 1.PP - cihelné zdivo tl. min. 150 mm | REI 60/dp1 | REI 90/DP1 - vyhovuje |
| 1.PP - alt. SDK příčka provedená tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti | EI 60/DP1 | bude doloženo atestem a dokladem o montáži1) |
| 1.NP - cihelné zdivo tl. min. 150 mm | REI 45/dp1 | REI 90/DP1 - vyhovuje |
| 1.NP - alt. SDK příčka provedená tak, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti | EI 45/DP1 | bude doloženo atestem a dokladem o montáži1) |

Stěny dotáhnout až ke stropní konstrukci, prostupy instalací dotěsnit v souladu s ČSN 730810.

| Požární uzávěry otvorů (dále též PUO) Pozn.: Nadsvětlíky a boční části dveří se mohou považovat za součást požárního uzávěru pouze v rozsahu dle čl.8.5.2 ČSN 730802, nebo 9.7.3 ČSN 730804, tzn. za součást dveřního uzávěru se považuje i dveřní nadsvětlík, popř. část příčky, pokud plocha těchto konstrukcí není větší než 1,5-násobek plochy otevíratelného požárního uzávěru, nejvýše však 6 m2. Dvoukřídlé požární uzávěry opatřit opatřeny koordinátory zavírání dveří. |  |  |
| --- | --- | --- |
| dveře mezi: 1.PP - chodba a schodiště | EI 30/DP3-C | bude doloženo atestem1) |
| dveře mezi: 1.NP - chodba a zádveří | EI 30/DP3-C | bude doloženo atestem1) |
| 1.NP - chodba a schodiště (s ohledem na evakuační výtah) 1.NP - kartotéka a schodiště (s ohledem na evakuační výtah) | EI 30/DP3-CSm | bude doloženo atestem1) |

1)Aplikace všech protipožárních systémů vychází z technologických a konstrukčních podkladů výrobců. Údaje výrobců (o požární odolnosti) k jednotlivým konstrukcím lze vztáhnout na dokončené aplikace pouze v případě, že bylo použito stejných technologií a postupů, jako u zkoušených a hodnocených vzorků. Z tohoto důvodu mohou tyto aplikace provádět výhradně firmy, zaškolené výrobcem a mající příslušné oprávnění. V opačném případě tyto atesty neplatí.

- třída reakce na oheň stavebních hmot nebo druh konstrukcí v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršena, není nově použito hmot třídy reakce na oheň E či F a u podhledů hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají

Budou použity nehořlavé stavební materiály a dále materiály vyhovující požadavkům uvedeným níže:

| Požární úsek | Prostor | Skupina | Nejvyšší dovolený index šíření plamene stavebních hmot použitých na povrchovou úpravu (mm.min-1) |  | Požadovaná klasifikace podlah dle ČSN EN 13501-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | stěn | podhledů |  |
| - | ambulantní zdravotnické zařízení | -1) | 100 | 75 | A1fl až Cfl |

1)Čl. 6.3.1, ČSN 730835, přičemž (v případě povrchových úprav stěn a stropů) nesmí být použity plastické hmoty.

Ve 2.NP bude nové plastové vodovodní potrubí v m.č.270. Jedná se o prostor lůžkového oddělení (LZ2 dle ČSN 730835), proto musí být třídy reakce na oheň B-s1, nebo chráněné konstrukcí EI 30/DP1.

- šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje

Navrženými úpravami se nezvětšuje požárně otevřená plocha.

- nově zřizované prostupy všemi měněnými stěnami v nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu, nebo ohraničují únikové cesty (dále též UC) nebo prostory nedotčené změnou stavby jsou utěsněny podle ČSN 730810

Prostupy hořlavých látek:

žádné nové se nevyskytují

Prostupy nehořlavých látek

Stěnami řešeného prostoru prostupovat potrubí topení, vody a kanalizace – bez dalších požadavků, řešený prostor se považuje za jediný požární úsek. Tyto prostupy nejsou navrženy ve stěnách ohraničujících schodišťový prostor.

Kabeláž

Stěnami řešeného prostoru bude prostupovat kabeláž rozvodu el. energie – bez dalších požadavků, řešený prostor se považuje za jediný požární úsek. Tyto prostupy nejsou navrženy ve stěnách ohraničujících schodišťový prostor.

- nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených na PÚ je provedeno podle ČSN 730872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na PÚ nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F

Nová VZT jednotka pro sání vzduchu do prostor laboratoře v 1.PP bude samočinně vypnuta v případě výskytu zplodin hoření v jeho potrubí, jinak je nutno dodržet požadavky na umístění otvorů pro sání a výfuk!

Otvory pro sání vzduchu:

- budou umístěné nejméně 1,5 m vodorovně a 3 m svisle od požárně otevřených ploch obvodových stěn

- budou potrubím vyvedeny alespoň 1 m nad rovinu střešního pláště, pokud střešní plášť je schopen šířit požár

- nesmí být umístěny nad střešním pláštěm, který je požárně otevřenou plochou

Z 1.PP do 3.NP povede ve stávající trase nové potrubí VZT o průměru 200 mm, které bude ve stropě 1.PP vstupovat do stávající VZT šachty a bude v celé délce opatřené izolací s požární odolností EI 30/DP1.

Z 1.NP povede do 3.NP VZT potrubí (přívod a odvod) opět ve stávajících trasách (přes 2.NP obezděné stávající VZT šachty bez vyústků ve 2.NP), které bude ve 3.NP opatřeno požárními klapkami s odolností EI 30/DP1-C.

Prostupy odvětrávacího zařízení opatřené požární klapkou budou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi za těchto podmínek:

- konstrukce, kterými prostupy procházejí, budou dotažené až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce (pozn.: v případě záměny, či úpravy dotahované konstrukce nesmí dojít ke snížení požární odolnosti konstrukce)

- každý prostup požárně dělící konstrukcí bude dotěsněn - dle ČSN 730810 je nutno použít požární ucpávky či manžety v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010 tak, aby prostup vykazoval stejnou požární odolnost jako požárně dělící konstrukce kterou prostupuje.

- VZT potrubí musí být alespoň v místě prostupu z  z hmot třídy reakce na oheň A1, nebo A2 (případná izolace musí být alespoň z  z hmot třídy reakce na oheň nejvýše B a to do vzdálenosti L = (průřezová plocha), nejméně však 500 mm; vzdálenost L se měří u potrubí s požární klapkou zabudovanou v požárně dělící konstrukci od líce klapky, u potrubí s požární klapkou mimo pož. dělící konstrukci od vnějšího líce požárně dělící konstrukce a od líce klapky

- do vzdálenosti L (viz výše) nesmí být na potrubí žádné vyústky

Poloha klapky musí být snadno zjistitelná přímo na skříni klapky, nebo signalizována prostřednictvím systému MaR apod..

Pro kontrolní účely musí každá klapka umožňovat ruční zavření a otevření.

- nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněné a jsou v souladu ČSN 730810

Prostupy instalací budou požárně předěleny při průchodu stropními konstrukcemi. Veškeré prostupy je nutno utěsnit v souladu s ČSN 730810.

Konstrukce, kterými prostupy procházejí, budou dotažené až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má stropní konstrukce (pozn.: v případě záměny, či úpravy dotahované konstrukce nesmí dojít ke snížení požární odolnosti konstrukce).

Upozorňuji, že ke všem požárním ucpávkám, manžetám apod. musí být umožněn přístup pro následnou kontrolu provozuschopnosti dle požadavku vyhl. 246/2001 Sb. a pokynů výrobce.

Prostupy hořlavých látek:

žádné nové se nevyskytují

Prostupy nehořlavých látek

Stropními konstrukcemi bude prostupovat topení, voda a kanalizace v potrubí o průřezu méně než 40 000 mm2 – bez dalších požadavků na hořlavost použitého materiálu.

Každý prostup požárně dělící konstrukcí bude dotěsněn - dle ČSN 730810 je nutno použít požární ucpávky či manžety v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010 tak, aby prostup vykazoval stejnou požární odolnost jako požárně dělící konstrukce kterou prostupuje.

Pozn.: Dotěsnění dozděním, popř. dobetonováním je možné pouze v případě prostupů max. 3 potrubí s trvalou náplní vody (či jiné nehořlavé kapaliny) zděnou či betonovou konstrukcí. Potrubí musí být z nehořlavých hmot (třída reakce na oheň A1,A2) nebo o vnějším průměru max. 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být z nehořlavých hmot (třída reakce na oheň A1,A2) a s přesahem 0,5 m na obě strany konstrukce.

Kabeláž

Stropními konstrukcemi může prostupovat nová kabeláž rozvodu el. energie, prostup bude dozděn a dotěsněn hmotami třídy reakce na oheň nejvýše A1, A2 tak, aby vykazoval požární odolnost jako konstrukce (stěna, strop), kterou prostupuje. Upozorňuji, že tento postup lze použít jen pro prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu s vnějším průměrem max. 20 mm, přičemž takový prostup nesmí vést do CHUC nebo evakuačních výtahů.

V ostatních případech je nutno použít požární ucpávky v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010.

- v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita

Podmínky pro evakuaci se nemění. Dle místních požadavků se požaduje šířka únikové cesty musí mít šířku min. 1,2 m, resp. 0,9 v případě dveří (pozn.: všechny dveře kde je předpoklad pacientů na lůžku 1,1 m, resp. 1,2 m dle místních požadavků).

Sedačky v čekárně musí být upevněny, aby nepřekážely při evakuaci.

Únikové cesty (sloužící pro evakuaci pacientů) musí být vybaveny nouzovým osvětlením, funkčnost min. 15 minut.

- je vytvořen PÚ z prostorů podle 3.3b) ČSN 730834, pokud to ČSN 730802, 730804 nebo přidružené normy vyžadují

Výše uvedené prostory se nevyskytují.

- v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, v měněné části objektu je nutno rozmístit přenosné hasící přístroje (PHP) podle zásad ČSN ČSN 730802.

Posuzovaná část bude vybavena přenosnými hasícími přístroji takto:

rozmístění PHP:

| PU | prostor | počet hasících jednotek1): nhj=6xnr | Hasící schopnost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | třída A | třída B, C |
| - | 1.PP – laboratoř a stávající sklady, plocha cca 200 m2 | 3x6=18 | práškový, např. 3x (21A,113B) |  |
| - | 1.NP – vyšetřovací část, plocha cca 600 m2 | 4x6=24 | práškový, např. 4x (21A,113B) |  |
| - | 3.NP – stroj. VZT, plocha cca 140 m2 | 2x6=12 | práškový, např. 2x (21A,113B) |  |

1)Počet hasících jednotek nepředstavuje počet PHP! Počet PHP závisí na hasící schopnosti konkrétního typu PHP a ve druhém a třetím sloupci tabulky je uveden počet PHP přepočítaný podle nejběžnějších typů PHP (jejich hasící schopnosti).

Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Funkčnost stávajících PHP bude doložena protokolem o kontrole provozuschopnosti.

# Elektroinstalace

V posuzovaném prostoru budou umístěny nové rozvaděče el. proudu ve:

- ve stroj. VZT ve 3.NP

- m.č.150-chodba

- m.č.100-sklad

Nejedná se o rozvaděče umístěné v CHUC ani o rozvaděče požárně bezpečnostních zařízení, tzn. nepožaduje se požární odolnost.

Dále bude nově osazena UPS jednotka v m.č.072-stroj. VZT a její vypínání bude provedeno pomocí stop tlačítka v elekrorozvodně v 1.PP, kde je umístěn hlavní vypínač el. proudu. Stanovení třídy funkčnosti kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků:

| Ovládání vypínacích prvků el. proudu (EP) | Třída funkčnosti kabelové trasy | Doba zajištění náhradní dodávky el. energie (v minutách) |
| --- | --- | --- |
| kabelová trasa pro ovládání vypínacích prvků | P60-R1) | - |

1)Bez průkazu lze funkčnost zajistit kabely nebo vodiči, které odpovídají zkoušce dle ČSN IEC 60331 a jsou uloženy pod omítkou s vrstvou krytí alespoň 10 mm (čl.4.2.5 ČSN 730848)

Stanovení třídy funkčnosti kabelové trasy pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a doby zajištění náhradní dodávky el. energie

| Požárně bezpečnostní zařízení | Třída funkčnosti kabelové trasy | Doba zajištění náhradní dodávky el. energie (v minutách) |
| --- | --- | --- |
| nouzové osvětlení | zde se nestanovuje1) | 152) |

1)Dle pozn. pozn. k čl.9,15.2 ČSN 730802 – záložní zdroj (akumulátor) bude součástí zařízení, přičemž akumulátor se dobíjí průběžně.

2)Záložní zdroj bude součástí zařízení. Nevyžaduje se další nezávislý zdroj, viz čl.9.15.2, ČSN 730802.

Mimo NO (viz tabulka výše) zde nebude vybavení objektu rozvody el. zařízení sloužících nk ovládání protipožárního zabezpečení.

Rozvody ostatních el. zařízení (tj. nesloužících k ovládání protipožárního zabezpečení) budou v souladu v souladu s čl. 12.9.3 ČSN 730802:

- volně vedené v jednotlivých místnostech bez další ochrany, pokud hmotnost izolace vodičů nepřesáhne 0,2 kg na m-3 (vyjádřeno v přepočtu na normovou výhřevnost dřeva) obestavěného prostoru místnosti, ve které současně připadá na 1 osobu méně než 10 m2 půdorysné plochy (v místnostech kde na jednu osobu připadá více než 10 m2 dle ČSN 730818 se k izolacím vodičů a kabelů nepřihlíží)

- v ostatních případech (tj. pokud hmotnost izolace vodičů přesáhne 0,2 kg na m-3 (vyjádřeno v přepočtu na normovou výhřevnost) obestavěného prostoru místnosti, ve které současně připadá na 1 osobu méně než 10 m2 půdorysné plochy):

  - budou chráněny konstrukcí, která bude vykazovat požární odolnost alespoň EI 30/DP1 (případné obložení z hmot třídy reakce na oheň A1 nebo A2 bude mít tl. nejméně 10 mm, případná krycí vrstva omítky bude tl. rovněž alespoň 10 mm) nebo

  - budou vodiče a kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d0

Elektroinstalace bude provedena v souladu s platnými technickými normami.

Proti účinkům statické a atmosférické elektřiny je objekt chráněn zemněním a hromosvodem podle platných technických norem.

# Bezpečnostní tabulky

V posuzovaném prostoru budou rozmístěny tyto bezpečnostní tabulky:

- označení směrů úniku (fotoluminiscenční)

- hlavní uzávěr vody

- vypínač elektrické energie

# Použitá dokumentace, ČSN a předpisy

Projektová dokumentace vypracovaná 2016-11

vyhl. MV 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

vyhl. MV 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů (vyhl. 268/2011 Sb.)

ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty, Květen 2009

ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení, Červenec 2016

ČSN 730818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami, Srpen 1997

ČSN 730821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí, ed.2

ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb, Březen 2011

ČSN 730835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení, 2006

ČSN 730848 Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody, Duben 2009

ČSN 730872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením, Leden 1996

ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou, Červen 2003

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Pavus, 2009

Upozorňuji, že musí být dodrženy dotčené požadavky ve výše uvedených ČSN a předpisů!

# Závěr

Stavební úpravy a změny ve využití nevyžadují žádná další opatření z hlediska požární bezpečnosti při dodržení údajů tohoto požárně bezpečnostního řešení stavby (PBRS).

Pozn.: Dokumentace je vyhotovena v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení a nenahrazuje realizační dokumentaci ani výrobní dokumentaci.

V Olomouci dne 2016-12-08.

Ing. Jaromír Dejl, 777 583 699

# Přílohy