TECHNICKÁ ZPRÁVA SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

ZMĚNY

Veškeré rozvody vzduchotechnického potrubí v 1.NP a 3.NP jsou namontovány dle projektové dokumentace. Změny byly provedeny v rozvodech u zařízení č. 1 v 1.PP. Dle požadavku stavby byla změněna trasa přívodu čerstvého vzduchu. Komponenty vzduchotechnického rozvodu včetně distribučního prvku zůstaly nedotčeny. Dále byly provedeny změny ve společné trase CU potrubí od zařízení č. 4-MULTISPLIT, které slouží jako chlazení kanceláří a dále u CU potrubí od zařízení č. 5.02. Potrubí ústí do společného stoupacího potrubí. Společná trasa od zařízení č. 4 nevede přes místnost 220, nýbrž místností 241. Veškeré změny jsou zakresleny ve výkresech skutečného provedení.

Ostatní navržené komponenty jsou v souladu s níže uvedenou technickou zprávou.

1. ÚVOD

1. 1 Výpočtové parametry klimatických poměrů

Místo :  			Olomouc

Nadmořská výška :		226 m.n.m

Teplota zima te min :     	-15 °C

léto te max :     	+32 °C

1. 2 Koncepční řešení a účel zařízení

Zpracovaná dokumentace pro provedení stavby PS 02 Vzduchotechnika a chlazení řeší klimatizační a vzduchotechnická zařízení na akci: Úprava prostor KNM (radiofarmaceutická laboratoř), FN Olomouc. Řešené místnosti jsou situovány v 1.PP, 1.NP a 3.NP stávající rekonstruované budovy J3.

Je uvažováno s nuceným větráním a klimatizací vybraných místností, které to nezbytně vyžadují po stránce technické, hygienické a které nelze vyvětrat přirozeně okny. Chlazení oběhovými jednotkami je uvažováno v pobytových místnostech, ve kterých je nutné zajistit v letním období teplotu 24±2°C (dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 6/2003 Sb.)

Větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v provozních, provozně-technických místnostech a v místnostech hygienického vybavení. Navržené řešení a výměny vzduchu jsou v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, požárními předpisy a normami platnými na území České republiky. Při návrhu bude dbáno, aby prostory s odlišnými provozními podmínkami byly od sebe odděleny i po stránce vzduchotechniky. V zásadě jsou větrány prostory, které to nezbytně vyžadují z hlediska hygienického, funkčního, či technologického. Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem. Ovládání chodu klimatizace a její regulace včetně parních vyvíječů bude prostřednictvím nadřazeného systému MaR.

1. 3 Použité předpisy a technické normy

Podkladem pro zpracování byly výkresy půdorysy a řezy stavební části spolu s požadavky investora a koordinacemi se zpracovateli ostatních profesí. Součástí podkladů jsou příslušné zákony a prováděcí vyhlášky, České technické normy a podklady výrobců vzduchotechnických zařízení, zejména:

ČSN EN 12792 - Větrání budov - Značky, terminologie a grafické značky

ČSN 12 0017- Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 1505 - Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu

ČSN EN 1506 - Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu

ČSN EN 13180 - Větrání budov - Potrubí - Rozměry a požadavky na pružné potrubí

ČSN EN 12237 - Větrání budov - Potrubí - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu

ČSN EN 12237 - Větrání budov - Potrubí - Rozměry kruhových přírub pro všeobecné větrání

ČSN EN 12236 - Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost

ČSN 12 2002 -Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky

ČSN 12 4000 - Vzduchotechnika. Odlučovače a filtry. Společná ustanovení

ČSN EN 779 - Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů

ČSN EN ISO 14644-1 - Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu

ČSN EN ISO 14698-1 - Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Regulace biologického znečistění - Část 1: Hlavní principy a metody

ČSN 12 7001 - Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů

ČSN EN 1886 - Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti

ČSN EN 13053 - Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek a částí

ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN EN 13465 - Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích

ČSN EN 12599 - Větrání budov - Zkušební postupy a měřící metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních systémů

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení

ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

Zákon 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu

Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhláška Ministerstva vnitra 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Zákon 258/2001 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vč. změn 254/2001 Sb. - 301/2009 Sb.

Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci vč. změn 68/2010 Sb.

Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška 432/2003 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biolog. Expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biolog. činiteli.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Nařízení vlády 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu

Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek

1. 4 Dělení vzduchotechniky na zařízení

Zař.č. 	1.	Větrání a klimatizace lab. radiofarmak

1a. 	Zdroj chladu zař.1

1b.	Vlhčení zař. 1

2.	Přívod vzduchu pro digestoř

2a.	Zdroj chladu zař.2

2b. 	Odvod vzduchu z digestoře

3. 	Úprava stávajícího zařízení

4.	Chlazení pracoven

5.	Chlazení skladu a UPS

6.	Demontáže stávající vzt. v 3.NP

2. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

2. 1 Větrání a klimatizace lab. radiofarmak

Zařízení řeší větrání a klimatizaci laboratoře radiofarmak a nejbližšího zázemí patřící k oddělení. V prostorech laboratoře, kontrole a filtru zařízení zajišťuje i vytápění místností.

Třídy čistoty uvedených prostorů:

Třída čistoty 		Přetlak

290 Laboratoř						C		+30Pa

300 Sklad						D		+15Pa

310 Kontrola						D		+15Pa

340 Filtr						C, D		+15Pa

Přívod i odvod vzduchu zajišťuje sestavná vzduchotechnická jednotka v hygienickém provedení umístněná ve strojovně v 3.NP. Jednotka zajišťuje filtraci, ohřev, chlazení a vlhčení vzduchu.

Složení jednotky přívod: ventilátor, filtrační komory F5 a F9, rekuperátor ZZT, teplovodní ohřívač, přímý chladič. Odvod: Filtrační komora M5, rekuperátor ZZT, odvodní ventilátor. Jednotka zajišťuje dvoustupňovou filtraci přívodního vzduchu. Motory ventilátorů budou osazeny frekvenčními měničem pro regulaci výkonu, udržování konstantního množství vzduchu při zanášení filtrů a tlumený provoz. V potrubí za jednotkou je osazen parní zvlhčovač s elektrickým odporovým vyvíječem páry zajišťující vlhkost v prostoru 35% r.v. Chlazení a ohřev vzduchu je navrženo na nastavitelnou teplotu v místnosti laboratoře.

Přívod vzduchu do místnosti je navržen pomocí vzduchotechnického potrubí s odbočkami pro 3. stupeň filtrace čisté nástavce s filtry H13, které jsou navrženy v místnostech s předepsanou čistotou prostředí. Místnosti aplikace a příjmu bez nároků na čistotu jsou přívodní vířivé vyústky, oddělené pro vyrovnání tlaku regulátory konstantního průtoku.  Odvod vzduchu z místností je navržen pomocí vzduchotechnického potrubí s odbočkami pro jednotlivé přívodní vířivé vyústky a talířové ventily. Distribuční a odsávací elementy jsou osazeny v podhledu a napojeny zvukotlumícími hadicemi.

Pro zamezení přenosu hluku mimo strojovnu jsou v potrubí za a před jednotkou osazeny tlumiče hluku.

Potrubí ve strojovně a přívodní potrubí v celé délce bude opatřeno tepelnou izolací. Tato izolace slouží také ke snížení hluku pronikající přes stěny potrubí.

Přívodní a odvodní potrubí vstupující do šachty

Parametry jednotky a množství a výměny vzduchu pro jednotlivé místnosti jsou patrny z příloh TZ a výkresové části PD. Množství větracího vzduchu pro jednotlivé místnosti je navržen dle charakteru místnosti a požadavků na čistotu prostředí. Návrh je proveden pro zaregulování tlakové kaskády s prouděním vzduchu z místností čistých do místností méně čistých.

Zařízení bude zaregulováno na výše navržené přetlaky pomocí úpravy navrženého množství vzduchu.

Provoz jednotky bude řízen automaticky pomocí okruhů MaR zajištující tyto funkce:

- ovládání klapek na přívodu a odvodu vzduchu ve vazbě na provoz jednotky

- ovládání motorů 	- pracovní režim - přívodní a odvodní ventilátor v chodu na vyšší otáčky

- útlumový režim - přívodní a odvodní ventilátor v chodu na nižší otáčky

- ovládáním frekvenčních měničů signálem 0 - 10V od měření průtoku

- řízení ohřevu (v zimním období) přiváděného vzduchu pomocí obtoku rekuperátoru a topenářského regulačního uzlu ohřívače ve vazbě na teplotu v místnosti laboratoře s omezením maxima v přívodním potrubí

- protimrazovou ochranu vodního ohřívače

- řízení chlazení (v letním období) přiváděného vzduchu pomocí regulace kondenzační jednotky (signálem 0 - 10V) na teplotu v místnosti laboratoře s omezením maxima v přívodním potrubí

- řízení vyvíječe páry (signálem 0 - 10V) pro zvlhčování vzduchu ve vazbě na vlhkost v odvodním potrubí s bezpečnostním hygrostatem v přívodním potrubí hlídající max. přívodní vlhkost.

- signalizace zanášení filtrů (1. až 3. stupeň filtrace)

- signalizace chodu jednotky

- signalizace poruch. stavu.

- časové řízení zařízení

- signalizace zavření požárních klapek

2. 1a Zdroj chladu pro zař. 1

Jako zdroj chladu pro klimatizační jednotku je navržena venkovní kondenzační jednotka s příslušenstvím pro provoz s přímým výparníkem. S výkonem Qch = 23kW. Provedení zdroje chladu je v provedení investor s řízením chladicího výkonu 24 - 100%. Jednotka bude umístěna na terénu u přístřešku na kola. Jednotka bude s přímým výparníkem ve VZT jednotce propojena pomocí měděného potrubí s tepelnou izolací s uzavřenými buňkami. Součástí dodávky VZT je komunikační box, expanzní ventil, prokabelování a zprovoznění zdroje chladu.

Ovládání zdrojů chladu je pomocí řídícího boxu ovládaného nadřazeným systémem MaR signálem 0 -10V.

2. 1b Vlhčení pro zař. 1

Zvlhčování vzduchu v zimním období na vlhkost 35% r.v. (27kg/h) bude zajišťovat odporový zvlhčovač vzduchu umístěný ve strojovně VZT. Distribuce páry je navržena ve vodorovném potrubí za VZT jednotkou. Odporový parní vyvíječ bude kompletně sestavený v korozi odolné skříni pro montáž na svislou konstrukci. Automaticky produkuje sterilní a minerálů prostou vodní páru o atmosférickém tlaku. Je konstruován pro provoz s běžnou pitnou vodou, nebo plně demineralizovanou vodou o tlaku 1 až 10 bar. Je vybaven výměnnou rozebíratelnou a čistitelnou plastovou vyvíjecí nádobou s ochranou odpadu před zanesením sedimentem. Dále je zvlhčovač vybaven chlazením odpadní vody na teplotu cca 40°C. Regulace parního výkonu je plynulá 4 až 100% pomocí signálu 0 - 10V s MaR. Beznapěťové kontakty pro dálkové hlášení provozních stavů (provoz, servis, porucha, stand-by).

Dodávkou VZT je i v rámci dodávky parního vyvíječe jeho propojení na distributory páry osazenými v potrubí pomocí parních hadic – hadice jsou součástí dodávky zvlhčovačů jako příslušenství (dodavatel VZT spočítá počet hadic před objednáním dle konkrétní situace na stavbě – výrobce dodává hadice do délky 5m).

2. 2 Přívod vzduchu pro digestoř 1PP

Zařízení zajišťuje přívod vzduchu do laboratoře pro úhradu vzduchu odvedeného osazenou digestoří  pro práci s izotopem jodu.

Přívod vzduchu zajišťuje podstropní vzduchotechnická jednotka umístněná pod stropem strojovny v 1.PP. Jednotka zajišťuje filtraci, ohřev a chlazení vzduchu.

Složení jednotky přívod: ventilátor, filtrační komory F5 a F9, teplovodní ohřívač, přímý chladič. Ventilátor je osazen EC motorem pro regulaci výkonu a udržování konstantního přetlaku v potrubí za jednotkou. Chlazení a ohřev vzduchu je navrženo na nastavitelnou teplotu v přívodním potrubí.

Přívod vzduchu do místnosti je navržen pomocí vzduchotechnického potrubí s odbočkami přívodní vířivé vyústky. Odvod vzduchu z místností je zajištěn přes digestoř. Distribuční jsou osazeny v podhledu a napojeny zvukotlumícími hadicemi.

Přívodní a odvodní potrubí bude na vstupu ze strojovny vzt. do šachet opatřeno požárními klapkami. Požární klapky nejsou, z důvodů přístupu, osazeny v požárně dělící konstrukci, ale na potrubí ve strojovně. Potrubí mezi klapkami a prostupy do šachty bude opatřeno požární izolací.

Pro zamezení přenosu hluku mimo strojovnu jsou v potrubí za a před jednotkou osazeny tlumiče hluku.

Veškeré potrubí uvnitř budovy bude v celé délce opatřeno tepelnou izolací. Tato izolace slouží také ke snížení hluku pronikající přes stěny potrubí.

Parametry jednotky a množství a výměny vzduchu pro jednotlivé místnosti jsou patrny z příloh TZ a výkresové části PD.

Provoz jednotky a ventilátoru digestoře (2b) bude řízen automaticky pomocí okruhů MaR zajištující tyto funkce:

- ovládání klapky na přívodu vzduchu ve vazbě na provoz jednotky

- ovládání motorů ovládáním EC motorů signálem 0 - 10V od měření přetlaku v přívodním potrubí

- ovládání (spouštění) ventilátoru ve strojovně v 3.NP společně s jednotkou

- řízení ohřevu (v zimním období) přiváděného vzduchu pomocí topenářského regulačního uzlu ohřívače ve vazbě na teplotu v  přívodním potrubí

- protimrazovou ochranu vodního ohřívače

- řízení chlazení (v letním období) přiváděného vzduchu pomocí regulace kondenzační jednotky (signálem 0 - 10V) na teplotu v přívodním potrubí

- signalizace zanášení filtrů (1. až 2. stupeň filtrace)

- signalizace chodu jednotky

- signalizace poruch. stavu.

- časové řízení zařízení

2. 2a Zdroj chladu pro zař. 2

Jako zdroj chladu pro klimatizační jednotku je navržena venkovní kondenzační jednotka s příslušenstvím pro provoz s přímým výparníkem. S výkonem Qch = 5kW. Provedení zdroje chladu je v provedení investor s řízením chladicího výkonu 24 - 100%. Jednotka bude umístěna na terénu u přístřešku na kola. Jednotka bude s přímým výparníkem ve VZT jednotce propojena pomocí měděného potrubí s tepelnou izolací s uzavřenými buňkami. Součástí dodávky VZT je komunikační box, expanzní ventil, prokabelování a zprovoznění zdroje chladu.

Ovládání zdrojů chladu je pomocí řídícího boxu ovládaného nadřazeným systémem MaR signálem 0 -10V.

2. 2b Odvod vzduchu z digestoře

Zařízení zajišťuje odvod vzduchu z digestoře  pro práci s izotopem jodu.

Odvod vzduchu zajišťuje radiální potrubní ventilátor umístněný ve strojovně v 3.NP.  Ventilátor je napojen na kruhové odsávací potrubí vedené šachtou z  3.NP do 1.PP kde je napojeno na digestoř pomocí ohebné hadice. V potrubí před digestoří je navržena regulační klapka na doregulování potřebného množství vzduchu.

Pro zamezení přenosu hluku mimo strojovnu je ventilátor napojen na straně přívodu i výfuku zvukotlumícími hadicemi.

Veškeré potrubí uvnitř šachty bude v celé délce opatřeno požární izolací EI30.

Parametry ventilátor a množství vzduchu pro jednotlivé místnosti jsou patrny z příloh TZ a výkresové části PD.

Ventilátor bude spouštěn společně s přívodní jednotkou pomocí okruhů MaR viz , zař.č.2.

2. 3 Úprava stávajícího zařízení.

Jedná se o úpravu stávajícího zařízení pro větrání vyšetřovny SPECT/CT.

S důvodu dispozičních úprav čekárny a navazujícího hygienického zázemí jsou upravovány rozvody vzduchu včetně distribučních elementů v prostoru čekárny a okolních místností - do vyšetřovny SPECT/CT se nezasahuje.

Bude demontována část potrubí v čekárně včetně vyústí a talířových ventilů v hyg. zázemí. Na stávající potrubí se napojí nové potrubní rozvody s distribučními a odsávacími elementy.

Pro odsávání hygienických zařízení se vymění stávající ventilátor ve strojovně v 3.NP, stoupačka se ponechá a v 1.NP se provedou nové potrubní rozvody s talířovými ventily.

Celé stávající zařízení se zareguluje.

Dále se ve strojovně v 3.NP upraví potrubí pro odsávání 2.NP. Demontuje se část potrubí před průchodem podlahou a v 2.NP se potrubí napojí na vyústky. Jedná se o úpravy v ve dvou šachtách, které využíváme pro zař. č. 1.

2. 4 Chlazení pracoven

Prostor pracoven a DMZ (200, 230, 250) bude přichlazován pomocí systému multisplit. Pro chlazení je navržen systém multisplit skládající se z venkovní kondenzační jednotky a 3ks vnitřních výparníkových jednotek v chlazených místnostech. Venkovní kondenzační jednotka je umístěna umístěná na střeše nad 2.NP vedle strojovny. Zařízení je standardně vybaveny tepelným čerpadlem s možností přitápění v zimním a přechodném období.

Propojení venkovní a vnitřní jednotky je provedeno pomocí měděného potrubí s chladícím médiem R410A. V trase s potrubím je veden komunikační kabel. Měděné potrubí bude v celé délce izolováno pryžovou izolací s uzavřenými buňkami.

Ovládání zařízení bude autonomní infraovladačem.

Část silnoproud zajišťuje napájení vnitřních jednotek. Gravitační odvod kondenzátu od vnitřních jednotek přes zápachovou uzávěru je dodávkou profese ZTI.

Podrobné parametry zařízení, chladící výkony jsou patrny ze soupisu prací tabulky místností (příloha TZ) a výkresové části PD.

2. 5 Chlazení skladu a UPS

Pro zajištění teploty do 25°C ve skladu (150) je navržen systém přímého chlazení split s kondenzační jednotkou na střeše nad 2.NP vedle strojovny. Jednotka bude navržena s celoročním provozem chlazení do venkovní teploty -15°C. Vnitřní kanálová jednotka bude osazena v prostoru chodby a se skladem propojena přívodním a odvodním vzt. potrubím ukončeným v podhledu vyústkami. Celé toto potrubí bude opatřeno tepelno izolací. Propojovací měděné potrubí bude izolováno pryžovou izolací s uzavřenými buňkami. Ovládání zařízení bude autonomní s ovladačem na stěně místnosti skladu.

Pro odvedení tepelné zátěže a zajištění teploty do 25°C v rozvodně silnoproudu s umístěným zařízením UPS je navržen systém přímého chlazení split s kondenzační jednotkou na na střeše nad 2.NP vedle strojovny. Jednotka bude navržena s celoročním provozem chlazení do venkovní teploty -15°C. Vnitřní jednotka bude osazena v chlazené místnosti a vybavena čerpadlem kondenzátu. Měděné potrubí bude v celé délce izolováno pryžovou izolací s uzavřenými buňkami. Ovládání zařízení bude autonomní infraovladačem.

Část silnoproud zajišťuje napájení vnitřních jednotek. Napojení a odvod kondenzátu přes zápachovou uzávěru je dodávkou profese ZTI.

Podrobné parametry zařízení, chladící výkony jsou patrny ze soupisu prací tabulky místností (příloha TZ) a výkresové části PD.

2. 6 Demontáže stávající vzt. v 3.NP

Jedná se o demontáže nefunkčního potrubí ventilátorů a potrubních elementů ve strojovně vzt. v 3.NP. Demontáž bude provedena v rozsahu daném v soupisu prací.

Jedná se o zařízení opatřené zeleným nátěrem.

3. PODMÍNKY PRO MONTÁŽ

- při montáži VZT zařízení musí být dodržovány platné předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

- použité čtyřhranné VZT potrubí sk I. bude vyrobeno s kvalitního pozink. plechu dle ON 120405 s lištovými spoji, spoje mezi potrubí budou těsněny pryží s dotmelením

- veškeré odbočky a rozbočky čtyřhranného potrubí budou vybaveny regulačním plechem pro zaregulování množství vzduchu pro jednotlivé větve

- použité kruhové VZT potrubí bude typ SPIRO s příslušnými tvarovkami, spoje mezi potrubí budou těsněny pružným tmelem a přelepeny těsnící Al páskou

- potrubí bude uloženo na závěsech, podpěrách a táhlech s ocelových profilů s povrchovou úpravou proti korozi, závěsy budou kotveny do stavebních konstrukcí

- závěsy potrubí se závitových tyčí budou provedeny v rozteči 2 – 3 m dle hmotnosti potrubí

- potrubí bude po montáži a zaizolování přitaženo, pomocí závitových tyčí, co nejblíže ke stropu

- spojovací materiál vzduchovodů musí být pozinkován nebo kadmiován a musí být zajištěno trvalé vodivé spojení mezi potrubními díly

- ohebné hadice budou montovány dle požadavků daných výrobcem

- u tlumících vložek a pružných nástavců je nutné v rámci montáže zajistit vodivé propojení

- vložky tlumičů hluku musí být v potrubí správně upevněny a zavěšeny

- díly potrubí musí být před montáží zbaveny všech nečistot

- vždy při přerušení práce, skončení směny, budou otevřené volné konce potrubí zakryty folií a zajištěny proti vnikání nečistot

- ve strojovně vzduchotechniky bude mezi nohy rámu vzt. jednotky a podlahu vložena antivybrační pryž min tl. 20 mm

4. ZKOUŠKY VZT. ZAŘÍZENÍ

Zkoušky VZT zařízení se dělí na:

Základní zkoušky, které jsou součástí dokončení díla

Komplexní zkoušky, které provádí odborná firma na základě objednávky

Základní zkoušky

Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného zápisu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje.

1. Montážní zkoušky

Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí.

Vizuální kontrola provedení spojů, závěsů, povrchových úprav, izolací, prostupů a prostor souvisejících s provozem vzt. zařízení.

Kontrola funkčnosti jednotlivých strojů zařízení a elementů před uvedení zařízení do provozu.

2. Zkoušky chodu

Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení.

Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.

Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.

Při zkouškách se provádí hrubá regulace zařízení.

3. Zaregulování

Jedná se o doregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot jak ventilátorů a jednotek, tak i úseků potrubních tras a distribučních elementů.

5. ENERGETICKÁ ČÁST

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů vzt. zařízení a zdroje chladu. Pro ohřev vzduchu v tepelných výměnících vzduchotechnických a klimatizačních jednotek bude sloužit topná voda s rozsahem pracovních teplot tw1/tw2 = 80/60°C.

Přehled instalovaných výkonů je zřejmý s přílohy TZ č.2  Tabulka zařízení.

6. POŽADAVKY NA JINÉ PROFESE

6. 1 Stavební práce a dodávky

- provedení všech průrazů a otvorů pro průchod vzduchotechnických zařízení zdmi a stropy a jejich začistění po montáži

- utěsnění a začištění průchodů VZT zařízení zdmi a stropy - prostupy přes požárně dělící stěny musí být utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6 hmotou se stupněm hořlavosti nejvýše C1. Požární odolnost utěsnění musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností stěny, nemusí být však vyšší než 90 min (jedná se jak o PPK tak o prostupy potrubí o ploše menší než 40000 mm2)

- zajištění přívodu vzduchu do podtlakově větraných místností – dveře bez prahů a mřížky do dveří

- výpomocné práce při montáži vzduchotechniky

6. 2 Topenářské práce

- připojení všech výměníků tepla pro ohřev vzduchu vzduchotechnické jednotky včetně uzávěrů, čerpadel a armatur pro protimrazovou ochranu a regulaci teploty vzduchu

- rozvody topné vody

6. 3 Elektrotechnické práce

- zapojení a jištění jednotlivých VZT zařízení, elektromotorů a jejich ovládání dle předaných podkladů

- provedení MaR u vzduchotechnického zařízení včetně regulace teploty a protizámrazové     ochrany dle popisu u jednotlivých zařízení

- ochrana VZT zařízení přesahující úroveň střechy před účinky blesku

6. 4 Práce z oboru ZTI

- odvod kondenzátu od chladicího dílu jednotky

- odvod kondenzátu z potrubí se zvlhčováním

- odvod kondenzátu od chladících zařízení Split

- napojení parního zvlhčovače na pitnou vodu

-odvod kondenzátu a odpadu od parního zvlhčovače

7. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Použité jednotky budou od výrobce opatřeny odtlumením pohonných motorů, jak na vibrace, tak na hluk tepelnou a hlukovou izolací skříně. K zamezení šíření hluku VZT potrubím jsou použity tlumiče hluku do potrubí a to jak na přívodu, tak na odvodu VZT jednotek. Další útlum hluku je uvažován v kolenech, odbočkách a ohebných zvukotlumicích hadicích.

Útlum od VZT zařízení do vnitřního a venkovního chráněného prostoru je vyřešen tak, aby byly splněny hygienické požadavky na nemocniční areály dle Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

8. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Projektovaná VZT zařízení z požárního hlediska jsou řešena ve smyslu ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a dále pak ve smyslu ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb a ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení.

V objektu jsou přechody VZT potrubí přes jiné požárními úseky opatřeny protipožárními klapkami ovládanými tepelně a ručně, nebo jsou v celé délce opatřeny protipožární izolací s odpovídající požární odolností.

Prostupy přes požárně dělící stěny musí být utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6 hmotou se stupněm hořlavosti nejvýše C1. Požární odolnost utěsnění musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností stěny, nemusí být však vyšší než 90 min (jedná se jak o PPK tak o prostupy potrubí opatřené protipožární izolací).

9. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

Všechna navržená zařízení mají rotační části zakryty, ústí ventilátorů jsou chráněna. Všechny prostory jsou dostatečně osvětleny. Použitá zařízení jsou typového provedení - běžně používaná.

Vzduchotechnika má charakter klimatizace, teplovzdušného větrání a odsávání, bez odsávání hořlavých plynů a par.

Před uvedením zařízení do provozu je uživatel povinen vypracovat provozní řád a tímto se řídit. Účelem provozního řádu je udržování VZT zařízení v bezvadném stavu zajišťující plnění projektovaných parametrů. Součástí provozního řádu je především určení poučené osoby pro pravidelné kontroly, čištění a drobnou údržbu VZT zařízení. Dále stanovení pravidelných prohlídek, servisu a údržby odbornou firmou.  Součástí provozního řádu je provozní denník.

Při provozu a opravách VZT zařízení je nutné dodržovat platné předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem, předpisů a technických podmínek jednotlivých elementů.

10. TECHNICKÁ DATA JEDNOTKY

Navržené vzt. jednotky odpovídají požadavkům pro rok 2018 „Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek“.

Zař 1.

Standard jednotky

- plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

- tloušťka steny pláste 		60mm

- Třída těsnosti opláštění 		L1

- vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007)

- mechanická stabilita 		D2

- těsnost pláště 			L2

- těsnost obtoku filtru 		F9

- tepelná izolace 			T3

- faktor tepelných mostů 		TB2

- součinitel prostupu tepla 		K = 0,57 W/m2K

Hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886

[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] 16    19   26     29    31     32     42

Kvalita materiálu

- vnitřní plášť

Aluzinkovaný ocelový plech s vrstvou proti otiskům prstů (FeP02G AZ 185)

třída protikorozní ochrany III podle DIN 55928 část 8, určeno pro venkovní instalaci

- vnější plášť

Polyesterem pásově provrstvený pozinkovaný ocelový plech - barva RAL 9002 vestavěné prvky - ocelový plech pozinkovaný nebo ekvivalentní, rámové profily Hliník AIMgSi 0,5

Provedení pláště

- dělený plášť

- rámová konstrukce - hliníkové profily AIMgSi 0,5

- sendvičové panely, demontovatelné zvenku

- vnitřní prostor pro instalaci min. 35mm, pro potrubí a kabeláž

- vnitřní strana hladká, bez šroubů a rámových prvků

- obslužné strany celoplošně přístupné přes odnímatelné meziprofily

- zámky a panty mimo proud vzduchu, integrovány v profilu rámu

- dveře na přetlakové straně s pojistkou, plnoprofilové těsnění v EPDM kvalitě

- izolace minerální vlnou, nehořlavá, třída hořlavosti A1, bez freonů

- izolace bez použití lepidla

- panely a dveře rozebíratelné pro recyklaci

- transportní díly sešroubovatelné volitelně zvenku nebo zevnitř

Technická data

Klimatizační jednotka pro přívod a odvod

přívod/odvod 4000/3600 m3/h, 750/400Pa

rychlost v profilu přívodu 1,8 m/s, odvodu 1,6 m/s

Rozměr: 4650x1080, výška 1600, hmotnost: 1153 kg

Uspořádání nad sebou, na rámu bez nožek

Třída rychlosti				V1 (dle EN13053/A1)

Třída spotřeby elektrické energie 	P1 (dle EN13053/A1)

AHU Energy Efficiency 		Class E

Skladba přívodní část:

- pružný spoj

- žaluziová klapka (servopohon dodávka MaR, min 15Nm)

- filtrační komora F5, povrch 6,0m2, tlaková ztráta – začátek 33Pa, výměna 200Pa, dimenzování 117 Pa

- rekuperační komora s bypassem, účinnost 81%, 39,7kW, vzduch -15/14,9°C

- ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně), 4000m3/h, ext. 750Pa, výkon na hřídeli 2,19kW; motor 3,0kW, 400V, 6,0A, PTC termistor, ovládaný frekvenčním měničem (dodávka MaR), provozní frekvence 52Hz

měření objemového proudu v okružním vedení vč. převodníku tlaku s výstupem 0 - 10V - namontovaný

- komora ohřívače 32,0 kW, vzduch 10/33,8 °C, voda 80/60°C, ∆p 1,2 kPa

- komora s rámem a pletivovou mřížkou k upevnění čidel a regulátorů, s dvířky

- Komora chladiče, přímý výparník R410A, vzduch 32/17,8 °C, Qcelk 23kW, Qcit 19,3kW,

- Eliminátor kapek

- filtrační komora F9, povrch 8,7m2, tlaková ztráta – začátek 118 Pa, výměna 300 Pa, dimenzování 209 Pa

- pružný spoj

Akustický výkon - sání 75dB(A), výdech 77dB(A) přes plášť 60dB(A)

Skladba odvodní část:

- pružný spoj

- filtrační komora F5,  povrch 6,0m2, tlaková ztráta – začátek 28 Pa, výměna 200 Pa, dimenzování 114 Pa

- ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně),, 3600m3/h, ext. 400Pa, výkon na hřídeli 0,94kW; motor 1,1kW, 400V, 2,51A PTC termistor, ovládaný frekvenčním měničem (dodávka MaR), provozní frekvence 79Hz

měření objemového proudu v okružním vedení vč. převodníku tlaku s výstupem 0 - 10V - namontovaný

- rekuperační komora s bypassem a eliminátor kapek

- multifunkční komora

- žaluziová klapka (servopohon dodávka MaR, min 15Nm)

- pružný spoj

Akustický výkon - sání 73dB(A), výdech 75dB(A) přes plášť 52dB(A)

Příslušenství, sifony, rám pod jednotku

Zař 2.

Vzduchotechnická jednotka pro přívod, podstropní provedení

přívod 1000m3/h, 350Pa

rychlost v profilu přívodu 1,5 m/s

Rozměr: 1880x660, výška 355, hmotnost: 155kg

Podstropní provedení

Třída rychlosti přívod/odvod		V2/V1 (dle EN13053/A1)

Třída spotřeby elektrické energie 	P1 (dle EN13053/A1)

Třída rekuperace 			H2 (dle EN13053/A1)

AHU Energy Efficiency 		Class E

Skladba přívodní část:

- pružný spoj

- žaluziová klapka (servopohon dodávka MaR, min 15Nm)

- filtrační komora F5, povrch 3,6m2, tlaková ztráta – začátek 22Pa, výměna 200Pa, dimenzování 111 Pa

- ventilátor s EC motorem, 1000m3/h, ext. 350Pa, výkon na hřídeli 0,38kW; motor 0,5kW, 230V, 2,2A, EC motor ovládaný pomocí 0 - 10V signálem z MaR

- komora ohřívače 13,1kW, vzduch -15/24 °C, voda 80/60°C, ∆p 1,5 kPa

- komora chladiče, přímý výparník R410A, vzduch 32/19,6 °C, Qcelk 5kW, Qcit 4,3kW,

- eliminátor kapek

- filtrační komora F9, povrch 3,6m2, tlaková ztráta – začátek 44 Pa, výměna 300 Pa, dimenzování 172 Pa

- pružný spoj

Akustický výkon - sání 76dB(A), výdech 81dB(A) přes plášť 52dB(A)

V Brně, prosinec 2016