## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet: |  |  | D2.02 - Vzduchotechnika a chlazení
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Vzduchotechnika
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
FN Olomouc - Úprava prostor lab. pro neinplatační diagnostiku
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : LT PROJEKT a.s. |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | FN Olomouc - Úprava prostor KNM (radiofarmaceutická laboratoř) |  |  | Soupis prací :
Objekt : |  | Vzduchotechnika a chlazení |  |  | D2.02 - Vzduchotechnika a chlazení
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Větrání a klimatizace lab. radiofarmak |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1a | Zdroj chladu pro zař. 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1b | Vlhčení pro zař. 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Přívod vzduchu pro digestoř 1.PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2a | Zdroj chladu pro zař. 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2b | Odvod vzduchu z digestoře 1.PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Úprava stávajícího zařízení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Chlazení pracoven |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Chlazení skladu a UPS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Demontáže stávajícího zařízení |  | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Protipožární ucpávky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Zkoušky a zaregulování |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Soupis prací
| Stavba: FN Olomouc - Úprava prostor KNM (radiofarmaceutická laboratoř) |  |  |  | Soupis prací:
| Objekt: Vzduchotechnika a chlazení |  |  |  | D2.02 - Vzduchotechnika a chlazení
| Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč)
| 1. | Větrání a klimatizace lab. radiofarmak
1 | 1.01 | Klimatizační jednotka, přívod/odvod 4000/3600m3/h ext. tlak 750/400Pa, na rámu bez nožek hygienické provedení, ekodesign 2018 dle nařízení EU rozměry: 4650x1080, výška 1600 ,1153kg Technická data: D2.02.02- 001 TZ, kapitola 10 | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro podložení nožek | m2 | 2 | 0 | 0
3 | 1.02 | Tlumič hluku buňkový 500 x 500 x 2000 náběh, výběh, s děrovaným plechem | ks | 2 | 0 | 0
4 | 1.03 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 2000 náběh, výběh, s děrovaným plechem | ks | 4 | 0 | 0
5 | 1.04 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 náběh, výběh, s děrovaným plechem - hygienické provedení | ks | 8 | 0 | 0
6 | 1.05 | Požární klapka EI90 450X450, spouštění teplotní a ruční, signalizace zavřeno | ks | 1 | 0 | 0
7 | 1.06 | Požární klapka EI90 315x630,spouštění teplotní a ruční, signalizace zavřeno | ks | 1 | 0 | 0
8 | 1.07 | Čistý nástavec 623x623, výška 435, horizontální připojení f 250 s vířivou stavitelnou vyústkou, osazení do SDK podhledu | ks | 3 | 0 | 0
9 |  | -filtrační vložka H13, výška 78mm, 620m3/h, čistý stav - 154Pa | ks | 3 | 0 | 0
10 |  | Škrtící klapka ruční f 250 | ks | 3 | 0 | 0
11 | 1.08 | Čistý nástavec 587x587 výška 435 s klapkou, horizontální připojení f 250 s vířivou stavitelnou vyústkou osazení do SDK podhledu | ks | 2 | 0 | 0
12 |  | -filtrační vložka H13, výška 78mm, 390m3/h, čistý stav - 163Pa | ks | 2 | 0 | 0
13 |  | Škrtící klapka ruční f 250 | ks | 2 | 0 | 0
14 | 1.09 | Čistý nástavec 470X470 výška 380 s klapkou, horizontální připojení f 200 s vířivou stavitelnou vyústkou osazení do SDK podhledu | ks | 1 | 0 | 0
15 |  | -filtrační vložka H13, výška 78mm, 330m3/h, čistý stav - 150Pa | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | Škrtící klapka ruční f 200 | ks | 1 | 0 | 0
17 | 1.10 | Čistý nástavec 470X470 výška 345 s klapkou, horizontální připojení f 160 s vířivou stavitelnou vyústkou osazení do SDK podhledu | ks | 2 | 0 | 0
18 |  | -filtrační vložka H13, výška 78mm, 215m3/h - 146Pa | ks | 2 | 0 | 0
19 |  | Škrtící klapka ruční f 160 | ks | 2 | 0 | 0
20 | 1.11 | Výřivá vyústka přívodní 600x600, 16 lamel, 100 -320m3/h s instalační krabicí s horizontálním vstupem; f 200 s regulační klapkou, výška 300mm | ks | 1 | 0 | 0
21 | 1.12 | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 8 lamel, 85 - 260m3/h, s horizontálním vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm | ks | 1 | 0 | 0
22 | 1.13 | Výřivá vyústka odvodní 600x600 48 lamel 360-850m3/h s instalační krabicí s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 430mm | ks | 3 | 0 | 0
23 | 1.14 | Výřivá vyústka odvodní 600x600 24 lamel 200 - 660m3/h s instalační krabicí s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm | ks | 1 | 0 | 0
24 | 1.15 | Výřivá vyústka odvodní 600x600 16 lamel 100 - 320m3/h s instalační krabicí s horizontálním vstupem; f 200 s regulační klapkou, výška 300mm | ks | 1 | 0 | 0
25 | 1.16 | Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí 300x300, 8 lamel, 70 - 260m3/h, s horizontálním vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm | ks | 1 | 0 | 0
26 | 1.17 | Talířový ventil kovový f 200, odvodní | ks | 2 | 0 | 0
27 |  | Mont. kroužek f 200 (do sádrokartonu) | ks | 2 | 0 | 0
28 | 1.18 | Talířový ventil kovový f160, odvodní | ks | 2 | 0 | 0
29 |  | Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu) | ks | 2 | 0 | 0
30 | 1.19 | Talířový ventil kovový f100, odvodní | ks | 1 | 0 | 0
31 |  | Mont. kroužek f 100 (do sádrokartonu) | ks | 1 | 0 | 0
32 | 1.20 | Protidešťová žaluzie AL 800x630, síto, rám do potrubí | ks | 2 | 0 | 0
33 | 1.21 | Regulátor konstantního průtoku f 160, 200m3/h | ks | 2 | 0 | 0
34 | 1.22 | Regulátor konstantního průtoku f 100, 100m3/h | ks | 2 | 0 | 0
35 | 1.23 | Škrtící klapka ruční f 100 | ks | 1 | 0 | 0
36 | 1.24 | Škrtící klapka ruční f 80 | ks | 1 | 0 | 0
37 | 1.25 | Zvukotlumící ohebná hadice f250, vícevrstvý AL, izolace 25mm (rychlost do 15m/s) | bm | 15 | 0 | 0
38 | 1.26 | Zvukotlumící ohebná hadice f200, vícevrstvý AL, izolace 25mm (rychlost do 15m/s) | bm | 5 | 0 | 0
39 | 1.27 | Zvukotlumící ohebná hadice f160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 12 | 0 | 0
40 | 1.28 | Zvukotlumící ohebná hadice f100, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
41 | 1.29 | Polotuhá ohebná hadice z Al folie o síle 0,12 mm f 100 | bm | 3 | 0 | 0
42 | 1.30 | Polotuhá ohebná hadice z Al folie o síle 0,12 mm f 80 | bm | 3 | 0 | 0
43 | 1.31 | SPIRO Potrubí f 250, 70% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0
44 | 1.32 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek | bm | 18 | 0 | 0
45 | 1.33 | SPIRO Potrubí f 160, 50% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0
46 | 1.34 | SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek | bm | 14 | 0 | 0
47 | 1.35 | SPIRO Potrubí f 80, 20% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0
48 | 1.36 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 80 | ks | 7 | 0 | 0
49 | 1.37 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 80 | ks | 6 | 0 | 0
50 | 1.39 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f160/ 80 | ks | 2 | 0 | 0
51 | 1.39 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f100/ 80 | ks | 2 | 0 | 0
52 | 1.40 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f80/ 80 | ks | 1 | 0 | 0
| 1.41 | - 1.45 Neobsazeno | ks | 1 | 0 | 0
| 1.46 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
53 |  | do obvodu 3500/ 100% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
54 |  | do obvodu 2630/ 50% tvarovek | bm | 14 | 0 | 0
55 |  | do obvodu 1890/ 40% tvarovek | bm | 54 | 0 | 0
56 |  | do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0
57 |  | do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 4 | 0 | 0
| 1.47 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
58 |  | do obvodu 3500/ 100% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
59 |  | do obvodu 2630/ 50% tvarovek | bm | 10 | 0 | 0
60 |  | do obvodu 1890/ 40% tvarovek | bm | 31 | 0 | 0
61 |  | do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 11 | 0 | 0
62 |  | do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
|  | do obvodu 650/ 40% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0
63 | 1.48 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 155 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
64 | 1.49 | Izolace tepelné a protihlukové 40mm s povrchovou úpravou AL folií | m2 | 335 | 0 | 0
- přívodní potrubí a veškeré potrubí ve strojovně VZT
65 | 1.50 | Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava označené potrubí | m2 | 42 | 0 | 0
66 | Montáž zařízení č.1 vč. zaregulování: |  | ks | 1 | 0 | 0
| 1a | Zdroj chladu pro zař. 1
67 | 1a.01 | Venkovní kondenzační jednotka invertor), Qch=23kW, příkon 8,3kW, 400V, 13,6A, max. jištění 30A,rozměry: 1090x380x1625; 144kg, 60dBA | ks | 1 | 0 | 0
|  | - řídící box kondenzační jednotky | ks | 1 | 0 | 0
68 |  | - sada se solenoidovým a expanzním ventilem | ks | 1 | 0 | 0
|  | Doplnění chladiva R-410A | ks | 1 | 0 | 0
69 |  | Konzola pro osazení na střechu, nosnos 150 kg, bez porušení hydroizolace, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí | ks | 1 | 0 | 0
70 | 1a.02 | Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami)
71 |  | f 22,2 | bm | 15 | 0 | 0
72 |  | f 12,7 | bm | 15 | 0 | 0
|  | Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem, solenoidovým ventilem, expanzním ventilem a příslušenstvím, dle schématu výrobce | bm | 30 | 0 | 0
73 | 1a.03 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1a | kg | 45 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
74 | Montáž vč. kabeláže, zprovoznění a zaregulování zař. 1a |  | ks | 1 | 0 | 0
| 1.b | Vlhčení pro zař. 1
75 | 1a.01 | Odporový parní vyvíječ k vlhčení vzduchu do potrubí, v korozi odolné skříni pro zavěšení, množství páry: 30kg/h; 400V; příkon 22,32kW; proud 32,3A, jištění 40A, regulace 4-100% signálem 0-10V Dochlazování vypouštěné vody na teplotu 40°C | ks | 1 | 0 | 0
automatické odlučování minerálních solí do vyjímatelného kontejneru
76 |  | - kondenzační hadice D 12/8mm; délka 4m - parní hadice D 53/42; délka 4m - distribuční trubice, pro potrubí 450x315mm | ks | 1 | 0 | 0
77 | 1a.02 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1b | kg | 20 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
78 | Montáž vč. zprovoznění zař. 1b |  | ks | 1 | 0 | 0
| 2. | Přívod vzduchu pro digestoř 1.PP
79 | 2.01 | Přívodní podstropní vzt. jednotka, 1000m3/h ext. tlak 350Pa, ekodesign 2018 dle nařízení EU rozměry:1880x660, výška 355, 155kg Technická data: D2.02- 001 TZ, kapitola 10 | ks | 1 | 0 | 0
80 |  | Pružné vložky (silent bloky) pro zavěšení jednotky zabraňující přenosu chvění do stropní konstrukce | ks | 8 | 0 | 0
81 | 2.02 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 2000 náběh, výběh, s děrovaným plechem | ks | 2 | 0 | 0
82 | 2.03 | Výřivá vyústka přívodní 600x600 48 lamel 360-850m3/h s instalační krabicí s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 430mm | ks | 3 | 0 | 0
83 | 2.04 | Výřivá vyústka přivodní s instalační krabicí 300x300, 70 - 260m3/h, s horizontálním vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm | ks | 1 | 0 | 0
84 | 2.05 | Protidešťová žaluzie AL 400x450, síto, rám do potrubí | ks | 1 | 0 | 0
85 | 2.06 | Zvukotlumící ohebná hadice f250, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 2 | 0 | 0
86 | 2.07 | Zvukotlumící ohebná hadice f160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 12 | 0 | 0
87 | 2.08 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek | bm | 11 | 0 | 0
88 | 2.09 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 80 | ks | 7 | 0 | 0
| 2.10 | - 2.15 Neobsazeno
| 2.16 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
89 |  | do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 26 | 0 | 0
90 | 2.17 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2 | kg | 65 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
91 | 2.18 | Izolace tepelné a protihlukové 40mm s povrchovou úpravou AL folií | m2 | 50 | 0 | 0
veškeré potrubí uvnitř budovy VZT
92 | Montáž zařízení č. 2 vč. zaregulování: |  | ks | 1 | 0 | 0
| 2a | Zdroj chladu pro zař. 2
93
| 2a.01 | Venkovní kondenzační jednotka invertor (zdroj chladu pro zař. č. 1), Qch=5kW, příkon 1,62kW, 230V, 7,1A, max jištění 20A,rozměry: 870x320x655; 45kg, 47dBA | ks | 1 | 0 | 0
94 |  | - řídící box kondenzační jednotky | ks | 1 | 0 | 0
95 |  | - sada se solenoidovým a expanzním ventilem | ks | 1 | 0 | 0
95 |  | Doplnění chladiva R-410A | ks | 1 | 0 | 0
96 |  | Konzola pro osazení na střechu , nosnos 50 kg, bez porušení hydroizolace, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí | ks | 1 | 0 | 0
| 2a.02 | Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami)
97 |  | f 12,7 | bm | 25 | 0 | 0
98 |  | f 6,35 | bm | 25 | 0 | 0
99 |  | Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem, solenoidovým ventilem, expanzním ventilem a příslušenstvím, dle schématu výrobce | bm | 50 | 0 | 0
100 | 2a.03 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1a | kg | 30 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
101 | Montáž vč. zaregulování zař.č. 2b |  | ks | 1 | 0 | 0
| 2b. | Odvod vzduchu z digestoře 1.PP
102 | 2b.01 | Potrubní radiální ventilátor kovový f 250, 180W, 230V, proud 0.8A, 700m3/hod 300Pa | ks | 1 | 0 | 0
103 | 2b.02 | Žaluziová klapka čtyřhranná f250 | ks | 1 | 0 | 0
104 | 2b.03 | Regulační klapka ruční f 200 | ks | 1 | 0 | 0
105 | 2b.04 | Zvukotlumící ohebná hadice f250, vícevrstvý AL, izolace 25mm (rychlost do 15m/s) | bm | 5 | 0 | 0
106 | 2b.05 | Zvukotlumící ohebná hadice f200, vícevrstvý AL, izolace 25mm (rychlost do 15m/s) | bm | 2 | 0 | 0
107 | 2b.06 | SPIRO Potrubí f 250, 40% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
108 | 2b.07 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0
109 | 2b.08 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2b | kg | 40 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
110 | 2b.08 | Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava označené potrubí | m2 | 28 | 0 | 0
111 | Montáž vč. zaregulování zař.č .5 |  | ks | 1 | 0 | 0
| 3. | Úprava stávajícího zařízení
3a Dodávka a montáž
112 | 3a.01 | Potrubní radiální ventilátor kovový f 160,50W, 230V, proud 0,22A, při 200m3/hod 200Pa | ks | 1 | 0 | 0
113 | 3a.02 | Výřivá vyústka přívodní 600x600 24 lamel 200 - 660m3/h s instalační krabicí s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm | ks | 2 | 0 | 0
114 | 3a.03 | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 85 - 260m3/h, s horizontálním vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm | ks | 1 | 0 | 0
115 | 3a.04 | Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí 300x300, 8 lamel, 70 - 260m3/h, s horizontálním vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm | ks | 1 | 0 | 0
116 | 3a.05 | Talířový ventil kovový f160, odvodní | ks | 2 | 0 | 0
|  | Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu) | ks | 2 | 0 | 0
117 | 3a.06 | Talířový ventil kovový odvodní f 125 | ks | 9 | 0 | 0
118 |  | Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu) | ks | 9 | 0 | 0
119 | 3a.07 | Talířový ventil kovový f100, odvodní | ks | 3 | 0 | 0
112 |  | Mont. kroužek f 100 (do sádrokartonu) | ks | 3 | 0 | 0
113 | 3a.08 | Regulační klapka 315x315 ruční | ks | 1 | 0 | 0
114 | 3a.09 | Vyústka konfortní jednořadá odvodní 200x100, regulace R1, (pro 2.NP) | ks | 4 | 0 | 0
115 | 3a.10 | Zvukotlumící ohebná hadice f200, vícevrstvý AL, izolace 25mm (rychlost do 15m/s) | bm | 5 | 0 | 0
116 | 3a.11 | Zvukotlumící ohebná hadice f160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 12 | 0 | 0
117 | 3a.12 | Zvukotlumící ohebná hadice f125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0
118 | 3a.13 | Zvukotlumící ohebná hadice f100, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
119 | 3a.14 | SPIRO Potrubí f 225, 40% tvarovek | bm | 16 | 0 | 0
120 | 3a.15 | SPIRO Potrubí f 200, 70% tvarovek | bm | 4 | 0 | 0
121 | 3a.16 | SPIRO Potrubí f 180, 40% tvarovek | bm | 10 | 0 | 0
122 | 3a.17 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek | bm | 35 | 0 | 0
123 | 3a.18 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek | bm | 8 | 0 | 0
124 | 3a.19 | SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0
| 3a.20 | - 3a.25 Neobsazeno
| 3a.26 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
125 |  | do obvodu 1890/ 100% tvarovek | bm | 1 | 0 | 0
126 |  | do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0
127 |  | do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 24 | 0 | 0
128 | 6.09 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 3a | kg | 85 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
129 | Montáž zař.č. 3a |  | ks | 1 | 0 | 0
3b Demontáže vč. ekologické likvidace
130 | 3b.01 | Potrubní ventilátor | ks | 1 | 0 | 0
131 | 3b.02 | Výřivá vyústka přívodní 500x500 s instalační krabicí s horizontálním vstupem | ks | 2 | 0 | 0
132 | 3b.03 | Talířový ventil kovový f100, odvodní | ks | 4 | 0 | 0
|  | Mont. kroužek f 100 (do sádrokartonu) | ks | 4 | 0 | 0
133 | 3b.04 | Dveřní mřížka 400x100 | ks | 4 | 0 | 0
134 | 3b.05 | SPIRO Potrubí f 200 | bm | 8 | 0 | 0
| 3b.06 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
135 |  | do obvodu 1890 | bm | 1 | 0 | 0
136 |  | do obvodu 1500 | bm | 4 | 0 | 0
137 |  | do obvodu 1050 | bm | 24 | 0 | 0
| Demontáže celkem |  |  |  |  | 0
| 4. | Chlazení pracoven
138 | 4.01 | Venkovní kondenzační jednotka Multisplit provedení inverter, tepelné čerpadlo, Qch=6,8 kW (ti27°C/ te35°C), 230V, příkon: nom./max. 1,6/2,3kW, doporučené jištění 20A, delká potrubí max. 3x 25m | ks | 1 | 0 | 0
pracovní rozsah: chlazení -10 až +46°C, vytápění -15 až 18°C rozměry: 735x936x300, hmotnost: 58kg, hluk: chlazení/vytápění 48/49 dBA
|  | Konzola pro osazení na střechu , nosnos 100 kg, bez porušení hydroizolace, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí | ks | 1 | 0 | 0
139 | 4.02 | Vnitřní nástěnná jednotka , 230V napojena z venkovní, Qch=1,3 až 3,2 kW, rozměry: 289x780x215, hmotnost: 8kg,ovládání ventilátorů ve 3. stupně plus tichí provoz, hluk: 41/33/25/19dBA | ks | 3 | 0 | 0
vč. infra ovladače
| 4.03 | Měděné potrubí vč. i pryžové izolace s uzavřenými buňkami
|  | f 9,5 | bm | 60 | 0 | 0
140 |  | f 6,35 | bm | 60 | 0 | 0
141
142 | 4.04 | Doplnění hladiva R 410A | ks | 1 | 0 | 0
143 | 4.05 | Kabelové propojení mezi venkovní a vnitřními jednotkami komunikačním a silovým kabelem - dle výrobce jednotek | bm | 70 | 0 | 0
1.NP, D2.02-102- 50bm
144 | 4.06 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 4 | kg | 55 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
145 | Montáž vč. kabeláže zař. č. 4 |  | ks | 1 | 0 | 0
| 5. | Chlazení skladu a UPS
146 | 5.01 | Venkovní kondenzační jednotka Split provedení inverter, Qch=1,4 až 3,9kW, 230V, rozsah chlazení -15°C až 46°C,příkon: nom. 0,85kW, max. jištění 16A, delká potrubí max. 20m, rozměry: 550/765/285, hmotnost: 34kg, hluk: 48/44dBA, | ks | 1 | 0 | 0
147 |  | Konzola pro osazení na terén, nosnost 50 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky | ks | 1 | 0 | 0
148 | 5.02 | Vnitřní kanálová jednotka Qch=,4 až 3,9kW, 230V napájewná s venkovní, rozměry: 700x800x245, hmotnost: 28kg, hluk: chlazení 35/32/29dBA, teplotní čidlo ve vratném vzduchu ext. tlak 30/150Pa | ks | 1 | 0 | 0
149 |  | Ovladač kabelový, na stěnu | ks | 1 | 0 | 0
150 | 5.03 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=2,5kW, rozsah chlazení -15°C až 46°C, příkon 0,8kW, 230V, jištění max 10A, délka vedení chladiva max 20m, rozměry: 765x285x550, hmotnost: 34kg, hluk: 46/43 dBA | ks | 1 | 0 | 0
151 |  | Konzola pro osazení na zdivo, nosnos 50 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí | ks | 1 | 0 | 0
152 | 5.04 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V napojeno z venkovní Qch=2,5 kW, rozměry: 215x7800x298, hmotnost: 8kg, 41/19dBA vč. infra ovladače | ks | 1 | 0 | 0
153 |  | - čerpadlo kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0
| 5.05 | Měděné potrubí vč. i pryžové izolace s uzavřenými buňkami
154 |  | f 9,5 | bm | 35 | 0 | 0
155 |  | f 6,35 | bm | 35 | 0 | 0
156 | 5.06 | Kabelové propojení mezi venkovními a vnitřními jednotkami komunikačním a silovým kabelem - dle výrobce jednotek | bm | 40 | 0 | 0
157 | 5.07 | Kabeláž mezi vnitřní jednotkou a ovladačem | bm | 10 | 0 | 0
158 | 5.08 | Doplnění hladiva R 410A | ks | 2 | 0 | 0
159 | 5.09 | Vyústka konfortní přívodní dvouřadá 400x200, regulace R1 | ks | 1 | 0 | 0
160 | 5.10 | Vyústka konfortní přívodní jednořadá 400x200, regulace R1 | ks | 1 | 0 | 0
| 5.11 | Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
161 |  | do obvodu 1890/ 100% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
162 |  | do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0
163 | 5.12 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 4 | kg | 75 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
164 | 5.13 | Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré potrubí potrubí | m2 | 28 | 0 | 0
165 | Montáž vč. kabeláže zař. č. 5 |  | ks | 1 | 0 | 0
| 6. | Demontáže stávajícího zařízení
Demontáž vč. ekologické likvidace stávajícího vzt. zařízení ve strojovně v 3.NP a svislých šachtách.
Ve strojovně se demontuje se veškeré potrubí a zařízení opatřené zelenou barvou
V nově použitých svilých šachtách se demotuje potrubí mezi 1.PP a 3.NP.
166 |  | Ventilátor RNH 400 vč. rámu a tlumicích vložek | ks | 2 | 0 | 0
167 |  | Ventilátor RNH 250 vč. rámu a tlumicích vložek | ks | 1 | 0 | 0
168 |  | Prachové komory 1500x500-650 | ks | 3 | 0 | 0
169 |  | Regulační klapka 500x600 | ks | 6 | 0 | 0
Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
170 |  | do obvodu 2630 | bm | 14 | 0 | 0
171 |  | do obvodu 1890 | bm | 38 | 0 | 0
172 |  | do obvodu 1500 | bm | 58 | 0 | 0
173 |  | do obvodu 1050 | bm | 12 | 0 | 0
Potrubí plastové čtyřhranné
174 |  | do obvodu 1890 | bm | 10 | 0 | 0
175 |  | do obvodu 1500 | bm | 46 | 0 | 0
176 |  | do obvodu 1050 | bm | 42 | 0 | 0
| Demontáže celkem |  |  |  |  | 0
| 7. | Protipožární ucpávky
| 7.01 | Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min.
- Požární klapky, vzt. potrubí, vzt potrubí s požární izolací, udán obvod potrubí procházející konstrukcí
177 |  | Do obvodu 1890 | ks | 6 | 0 | 0
178 |  | Do obvodu 1050 | ks | 10 | 0 | 0
179 |  | Chladivové potrubí zařízení Split | ks | 12 | 0 | 0
| Požární ucpávky celkem |  |  |  |  | 0
| 8. | Zkoušky a zaregulování
| 8.01 | Základní zkoušky
180 |  | Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 20hod | hod | 40 | 0 | 0
Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR)
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu
-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu
Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
-kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění)
-kontrola pružných nástavců
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na základech a konstrukcích
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
| 8.02 | Zaregulování
181 |  | Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot. Dva pracovníci á 28hod | hod | 56 | 0 | 0
Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)
| 8.03 | Zaškolení obsluhy
182 |  | Zaškolení obsluhy a údržby Jeden pracovník 10 hod | hod | 10 | 0 | 0
-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení pro údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy
| Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0