## Celkové náklady po profesích
Akce: | Dochlazování místností v 2.NP a 3.NP v budově M1 - Neurologická klinika
Celkové náklady po profesích:
|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0
Silnoproudá ele. |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem |  | 0 | 0 | 0

## Krycí list soupisu
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK
| Název stavby |  |  | Dochlazování místností v 2.NP a 3.NP v budově M1 - Neurologická klinika | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
| Název části |  |  | Vzduchotechnika | [7 empty] | Místo
[12 empty] | IČO | DRČ
| Objednávatel |  |  | FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval | [5 empty] | Dne |  | Položek
[6 empty] | Ing.Zdeněk Smolka | [5 empty] | 6/2021
Měrné a účelové jednotky
| Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozpočtové náklady v CZk
A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zednické výpomoci |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní-zaregulování ap. |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN ( ř. 1-6 ) |  |  | 0 |  | 12 | DN ( ř. 8-11 ) |  |  | 19 | NUS ( ř. 13-18 ) |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 24 |  |  | DPH | 0
Objednávatel | [9 empty] | 25 | 21% |  | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25) |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## Rekapitulace VZT
Zařízení | Popis | Dodávka elementů a potrubí | Montáž elementů a potrubí | Cena celkem | Váha celkem
1. | Z 1 Dochlazování místností v 2.NP a 3. NP | 0 | 0 | 0 | 386
2. | Centrální řízení a monitoring z protokolu DIII-NET do otevřeného protokolu | 0 | 0 | 0 | 101
3. | Demontáže | 0 | 0 | 0 | 100
4. | Odvod kondenzátu | 0 | 0 | 0 | 32
5. | Stavební práce | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Ostatní práce | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 619
Rekapitulace s profesemi
| VZDUCHOTECHNIKA | 0 | 0 | 0 | 619
Celková rekapitulace
| Převod | 0 | 0 | 0 | 619
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 619
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## Soupis prací a dodávek VZT
CPV | č. pozice | název zařízení | počet | MJ | dodávka /MJ | montáž /MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč) | váha/MJ (kg) | váha celkem (kg)
Z 1 Dochlazování místností v 2.NP a 3. NP
| 1.1 | Venkovní kondenzační jednotka VRV IV S - MINI s proměnným průtokem chladiva obsahující část rechyklovaného chladiva R410a, nominální chladící výkon Qch=15,5 kW, ESSER = 6,8, chladivo R410a, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 51 dBA, maximální hladina akustického výkonu 70 dBA, ekvitemní řízení, jednotka vybavena pouze invertními kompresory s nastavení vypařovací teploty automaticky (až 16°C) / manulálně (až 11°C), 3~, 400 V - max. jištění 16 A, včetně základového rámu STANDARD: Daikin RXYSQ6TY | 1 | ks |  |  |  |  | 104 | 104
| 1.2 | Vnitřní jednotka nástěnná, minimální chladící výkon Qch=2,8 kW s DC motorem ventilátoru, Pmax= 30 W, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 28,5 / 35 dBA; maximální hladina akustického výkonu 53 dBA STANDARD: Daikin FXAQ25A | 3 | ks |  |  |  |  | 12 | 36
| 1.3 | Vnitřní jednotka nástěnná, minimální chladící výkon Qch=3,6 kW s DC motorem ventilátoru, Pmax= 30 W, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 28,5 / 37,5 dBA; maximální hladina akustického výkonu 53 dBA STANDARD: Daikin FXAQ32A | 2 | ks |  |  |  |  | 14 | 28
| 1.4 | Ovladač nástěnný s češtinou STANDART: Daikin BRC1E53B / BRC1H52W | 5 | ks |  |  |  |  | 1 | 5
| 1.5 | Rozbočovač REFNET R410a STANDART: Daikin KHRQ22M20T | 4 | ks |  |  |  |  | 1 | 4
| 1.6 | Čerpadlo kondenzátu tiché s umístěním těla mimo místnost Standart: REFCO | 5 | ks |  |  |  |  | 1 | 5
| 1.7 | Potrubní rozvod chladiva, kapalina, plyn - trasa | 49 | m |  |  |  |  | 1 | 49
| 1.8 | Vzduchotěsná izolace chladítenského Cu potrubí s požární odolností A1,A2 - rozvody v exteriéru - trasa | 10 | m |  |  |  |  | 1 | 10
| 1.9 | Požární vzduchotěsná izolace Cu potrubí s požární odolností B-S1 - rozvody v interiéru - trasa | 40 | m |  |  |  |  | 1 | 40
| 1.10 | Zákryt rozvodů proti UV záření - venkovní rozvody | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.11 | Komunikační kabeláž 2x1 s požární odolností B-S1 | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.12 | Kabeláž pro nástěnné ovladače 2x1 s požární odolností B-s1 | 25 | m |  |  |  |  | 1 | 25
| 1.13 | Doplnění chladiva R410a max | 6 | kg |  |  |  |  | 1 | 6
| 1.14 | Zkouška těsnosti | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.15 | Napojení na odvod kondenzátu | 5 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.16 | Napojení silových přívodů elektro | 6 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.17 | Neobsazeno
| 1.18 | Komunikační karta pro omezení výkonu zařízení při dosažení 15 minutového maxima odběru el. Energie STANDART: Daikin DTA104A61 | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.19 | Napájecí zdroj 16 V DC vč. napojení | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.20 | Komunikační kabeláž 2x1 s požární odolností B-S1 | 20 | m |  |  |  |  | 1 | 20
| 1.21 | Neobsazeno
| 1.22 | Montážní, spojovací materiál | 50 | kg |  |  |  |  | 1 | 50
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 386
Centrální řízení a monitoring z protokolu DIII-NET do otevřeného protokolu
| 1. | Centrální nadřazené ovládání BACnet pro max 128 adres umožňující dálkovou správu správci budov pro stávající VRV systémy DAIKIN v budovách M1, M2, M3 a L, umístění do rozvaděče STANDARD: Daikin DMS502A51 | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 2. | Komunikační kabeláž 2x1 s požární odolností B-S1 | 50 | m |  |  |  |  | 1 | 50
| 3. | Adresování vnitřních jednotek - při montáži, dle skutečného stavu (budovy M1, M2, M3, L) | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Stavební úpravy nutné k natažení kabeláže od venkovních ejdnotek z M1,2,3,L - upřesnění při montáži | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 5. | Montážní, spojovací materiál | 50 | kg |  |  |  |  | 1 | 50
| 6. | Montáž a uvedení do provozu | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 101
Demontáže
| 1. | Demontáž stávající SPLIT jednotky (vnitřní, venkovní), včetně příslušenství, odsátí chladiva, rozvodů chladiva a kotvících komponentů - investor určí použitelnost, nebo ekologická likvidace - 3.NP místnost 200, 210 | 2 | kmpl. | 0 |  |  |  | 50 | 100
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 100
Odvod kondenzátu
| 1. | Měděné potrubí do DN 22, včetně tvarovek, redukcí, pájky, kotvení a izolace B-s1 | 27 | bm |  |  |  |  | 1 | 27
| 2. | Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32 s přídavnou mechanickou uzávěrkou proti zápachu při vyschnutí | 5 | ks |  |  |  |  | 1 | 5
| 3. | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | 27 | m |  |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Přesun hmot | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 32
Stavební práce
| 1. | SDK pláštění rozvodů chladu a odvodu kondenzátu, včetně konstrukcí a zapravení | 20 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2. | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plocha do 0,025m2 tl do 600mm | 10 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 3. | Zazdívka otvorů | 10 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Drážkování pro nástěnné ovladače max hloubka 8mm,včetně zapravení | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 5. | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | 5 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6. | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách | 5 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7. | Venkovní opláštění potrubního rozvodu chladiva po venkovní fasádě, nerezový plech tl.0,8mm, včetně nosné konstrukce v rozsahu střecha 1.NP až po uroveň 3.NP | 6 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8. | Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu a retardéry hoření a s vložkou polyesterového rouna s povrchovou úpravou - posyp přírodní břidlice s klasifikací krytin při vnějším působení požáru BroofT3 - do požárně nebezpečného prostoru na střeše pod venkovní jednotky - natavení na střešní plášť, splnění podmínky Broof(t3) - doložit atestem Standart: BITU-FLEX EPV 5 FR DESIGN | 9 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9. | Výmalba směsí PRIMALEX - dva nátěry (dotčené plochy v jednotlivých patrech, sdk podhledy a pod) | 40 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10. | Úklid | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 11. | Přesun hmot, včetně odvozu suti na skládku a skládkovné | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Ostatní práce
| 1. | Založení evidenční knihy zařízení, štítky | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2. | Zaškolení obsluhy | 4 | hod | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3. | Předávací dokumentace | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Technické zabezpečení stavby | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5. | Dopravné | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0