## 1MR1
1MR1 | číslo | název | označení prvku | signál | typ prvku | typ kabelu | délka kabelu [m] | jištění
AI | 1 | T-přívod VZT3 - Větrání šaten v 1.NP | 51,03,01 | 4-20mA | kanálový s displejem | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 10
analogové | 2 | T-odtah VZT3 | 51,03,03 | 4-20mA | kanálový s displejem | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 10
vstupy | 3 | T-ohřev vrat VZT3 | 51,03,07 | NTC | příložný | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 10
| 4 | dP-přívod VZT3 (dýza) | 51,03,10 | 4-20mA | diferenční s displejem | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 10
| 5 | dP-odtah VZT3 (dýza) | 51,03,11 | 4-20mA | diferenční s displejem | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 10
| 6 | korekce prostor m.č. G001450, sesterna, 3MS1 | 51,03,12a | NTC | otočný nástěnný | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 80
| 7 | T-prostor UPS | 31,17 | NTC | prostorový | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 30
AO | 1 | ventil ohřev VZT3 | 51,03,17 | 2-10V | analogový | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 10 | poj. 2 A
analogové | 2 | pohon obtok rekuperace | 51,03,73 | 2-10V | analogový, min 15 Nm | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 10 | poj. 2 A
výstupy | 3 | výkon ventilátor přívod VZT3 | 51,03,21 | 0-10V | dod. VZT, EC | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 10
| 4 | výkon ventilátor odtah VZT3 | 51,03,22 | 0-10V | dod. VZT, EC | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 10
DI | 1 | protimrazová ochrana VZT3 | 36,03,01 | NC | kapilárový | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 10
digitální | 2 | dP-filtr1 přívod VZT3 | 37,03,01 | NC | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 10
vstupy | 3 | dP-filtr odtah VZT3 | 37,03,03 | NC | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 10
| 4 | dP-zamrznutí rekuperace VZT3 | 37,03,04 | NC | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 10
| 5 | dP-chod ventilátoru přívod VZT3 | 38,03,01 | NO | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 10
| 6 | dP-chod ventilátoru odtah VZT3 | 38,03,02 | NO | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 10
| 7 | chod FMP VZT3 | 39,03,01 | NO | dod. VZT | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 10
| 8 | porucha FMP VZT3 | 39,03,02 | NO | dod. VZT
| 9 | chod FMO VZT3 | 39,03,03 | NO | dod. VZT | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 10
| 10 | porucha FMO VZT3 | 39,03,04 | NO | dod. VZT
| 11 | signalizace z prostoru (3MS1), automat | 51,03,12b | NO |  | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 80
| 12 | signalizace z prostoru (3MS1), komfort | 51,03,12c | NO
| 13 | Stop/Start | 11,02
| 14 | Signalizace z EPS | 71,00 | NC |  | dod. EPS
| 15 | Napájení ze sítě MDO - OK | 72,03,01 | NC | z relé
| 16 | Napájení z UPS - OK | 72,03,03 | NC | z relé
DO | 1 | klapka přívod VZT3 | 51,03,24 | SEP-OT | havarijní digitální, min 15Nm | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 10 | poj. 2 A
digitální | 2 | klapka odtah VZT3 | 51,03,25 | SEP-OT | digitální, min 15Nm | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 10 | poj. 2 A
výstupy | 3 | čerpadlo ohřev VZT3 | 51,03,26 | SEP-ZAP |  | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 10 | jist. 4C/1
| 4 | zapnutí ventilátoru přívod VZT3 | 51,03,29 | SEP-ZAP | dod. VZT | stejný kabel jako pro AO
| 5 | zapnutí ventilátoru odtah VZT3 | 51,03,30 | SEP-ZAP | dod. VZT | stejný kabel jako pro AO
| 6 | signalizace chodu VZT3 (3MS1) | 51,03,12d | SEP-ZAP |  | stejný kabel jako pro AI |  | poj. 1 A
| 7 | světelná signalizace poruchy | 30.01 | SEP-POR
|  | bezpečnostní odstavení (stop tlačítko) |  |  | 230Vac | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 10
|  | napájení ventilátor přívod VZT3 |  |  | 230Vac | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 10 | jist. 4B/1 | 1,4 A
|  | napájení ventilátor odtah VZT3 |  |  | 230Vac | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 10 | jist. 4B/1 | 1,1 A
|  | Komunikace ModBus RTU do 3MR1 |  |  |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 120
|  | Komunikace ModBus RTU do 3MR1 |  |  |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 120
|  | napájení IRC regulátory 1.NP část1 |  |  |  | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 160 | jist. 13B/1
|  | napájení IRC regulátory 1.NP část2 |  |  |  | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 160 | jist. 13B/1
|  | pospojování |  |  |  | žz6 | 30
Kabely celkem
|  | Pozn.: slovem "bezhalogen." jsou zde myšleny kabely ve smyslu třídy reakce na oheň B2ca s1, d0. |  |  |  | SLAB. 2x1 | 0 | m
[6 empty] | SLAB. 4x1 | 0 | m
[6 empty] | SLAB. 7x1 | 0 | m
[6 empty] | SIL-O 2x1,5 | 0 | m
[6 empty] | SIL-J 5x1,5 | 0 | m
[6 empty] | SIL-J 3x1,5 | 0 | m
[6 empty] | SIL-O 4x1,5 | 0 | m
[6 empty] | SLAB. 7x1 bezhalogen. | 0 | m
[6 empty] | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 100 | m
[6 empty] | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 280 | m
[6 empty] | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 240 | m
[6 empty] | SIL-O 2x1,5 bezhalogen. | 0 | m
[6 empty] | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 360 | m
[6 empty] | SIL-O 4x1,5 bezhalogen. | 0 | m
[6 empty] | SIL-J 5x2,5 | 0 | m
[6 empty] | SIL-J 5x10 | 0 | m
[6 empty] | SIL. STÍŇ. 4x1,5 | 0 | m
[6 empty] | SIL. STÍŇ. 4x2,5 | 0 | m
[6 empty] | žz6 | 30 | m

## 3MR1
3MR1 | číslo | název | označení prvku | signál | typ prvku | typ kabelu | délka [m] | jištění
AI | 1 | T-venkovni sever | 11,01 | NTC | venkovní | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 160
analogové | 2 | T-prostor strojovny UT | 31,01 | NTC | prostorové | SLAB. 2x1 | 10
vstupy | 3 | T-výstup kotel1 | 21,01 | NTC | jímkové | SLAB. 2x1 | 15
| 4 | T-vrat kotel1 | 21,02 | NTC | jímkové | SLAB. 2x1 | 15
| 5 | T-výstup kotel2 | 21,03 | NTC | jímkové | SLAB. 2x1 | 15
| 6 | T-vrat kotel2 | 21,04 | NTC | jímkové | SLAB. 2x1 | 15
| 7 | T-spol.výstup z kotlů | 21,05 | NTC | jímkové | SLAB. 2x1 | 15
| 8 | T-UT1 - tělesa | 41,01 | NTC | jímkové | SLAB. 2x1 | 15
| 9 | T-UT2-VZT | 42,01 | NTC | příložné | SLAB. 2x1 | 15
| 10 | T-zásobník ohřev TUV horní | 21,13 | NTC | jímkové | SLAB. 2x1 | 15
| 11 | T-zásobník ohřev TUV dolní | 21,14 | NTC | jímkové | SLAB. 2x1 | 15
| 12 | T-cirkulace vrat - objekt | 21.27 | NTC | jímkové | SLAB. 2x1 | 15
| 13 | T-spalovací vzduch | 21.41 | NTC | kabelové | SLAB. 2x1 | 15
| 14 | T-spaliny | 21.42 | 4-20mA | spalinové | SLAB. 4x1 | 15
| 15 | kyslík ve spalinách | 21.43 | 4-20mA | spalinové | SLAB. 7x1 | 15 | poj. 1A
| 16 | P-UT | 33.03 | 4-20mA | analogový, mamon.koh. | SLAB. 2x1 | 15
AO | 1 | ventil směšovací UT1 | 41,02 | 0-10V | analogový | SLAB. 4x1 | 15 | poj. 1A
analogové | 2 | výkon kotle1 | 21,06 | 0-10V | galv.oddělovač | SLAB. 2x1 | 15
výstupy | 3 | výkon kotle2 | 21,07 | 0-10V | galv.oddělovač | SLAB. 2x1 | 15
DI | 1 | zaplavení prostoru strojovny UT | 34.01 | NC | plovákový | SLAB. 2x1 | 15
digitální | 2 | chod čerpadla UT1 | 39,01 | NO | do automatiky čerpadla | SLAB. 7x1 | 15
vstupy | 3 | porucha čerpadla UT1 | 39,02 | NO
| 4 | chod čerpadla UT2 | 39,03 | NO | do automatiky čerpadla | SLAB. 7x1 | 15
| 5 | porucha čerpadla UT2 | 39,04 | NO
| 6 | chod čerpadla ohřev TUV | 39,05 | NO | do automatiky čerpadla | SLAB. 7x1 | 15
| 7 | porucha čerpadla ohřev TUV | 39,06 | NO
| 8 | chod čerpadla1 cirkulace | 39,07 | NO | do automatiky čerpadla | SLAB. 7x1 | 15
| 9 | porucha čerpadla1 cirkulace | 39,08 | NO
| 10 | chod čerpadla2 cirkulace | 39,09 | NO | do automatiky čerpadla | SLAB. 7x1 | 15
| 11 | porucha čerpadla2 cirkulace | 39,10 | NO
| 12 | chod kotle1 | 39,11 | NO | do automatiky čerpadla | SLAB. 7x1 | 15
| 13 | porucha kotle1 | 39,12 | NO
| 14 | chod kotle2 | 39,13 | NO | do automatiky čerpadla | SLAB. 7x1 | 15
| 15 | porucha kotle2 | 39,14 | NO
| 16 | výskyt plynu 1.st | 35,01 | NO | 2stupňový snímač | SLAB. 4x1 | 15
| 17 | výskyt plynu 2.st | 35,02 | NO
| 18 | výskyt CO 1.st | 35,03 | NO | 2stupňový snímač | SLAB. 4x1 | 15
| 19 | výskyt CO 2.st | 35,04 | NO
| 20 | chod úpravna vody biocid | 81,02,01 | NO | do automatiky | SLAB. 4x1 | 15
| 21 | varování úpravna vody biocid | 81,02,02 | NO | do automatiky
| 22 | porucha úpravna vody biocid | 81,02,03 | NO | do automatiky | SLAB. 4x1 | 15
| 23 | průtok z vodoměru biocid | 81,02,04 | NO | do automatiky
| 24 | Stop/Start | 11,02
| 25 | Signalizace z EPS | 71,00 | NC |  | dod. EPS
| 26 | Napájení ze sítě MDO - OK | 72,01,01 | NC | z relé
| 27 | Napájení z UPS - OK | 72,01,03 | NC | z relé
| 28 | posuvné dveře zavřeno D03 | 75,01 | NO | do aut.dveří | SLAB. 7x1 bezhalogen. | 160
| 29 | posuvné dveře otevřeno | 75,02 | NO | do aut.dveří
| 30 | posuvné dveře porucha | 75,03 | NO | do aut.dveří
| 31 | posuvné dveře zavřeno D11 | 75,01 | NO | do aut.dveří | SLAB. 7x1 bezhalogen. | 160
| 32 | posuvné dveře otevřeno | 75,02 | NO | do aut.dveří
| 33 | posuvné dveře porucha | 75,03 | NO | do aut.dveří
| 34 | spotřeba plynu | 33,16 | NO | jiskrová bariéra | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 110
DO | 1 | zapnutí čerpadla UT1 | 41,03 | SEP-ZAP | do automatiky čerpadla | stejný kabel jako pro DI
digitální | 2 | zapnutí čerpadla UT2 | 42,03 | SEP-ZAP | do automatiky čerpadla | stejný kabel jako pro DI
výstupy | 3 | zapnutí čerpadla ohřev TUV | 43,03 | SEP-ZAP | do automatiky čerpadla | stejný kabel jako pro DI
| 4 | čerpadlo cirkulace TUV | 21,37 | SEP-ZAP | do automatiky čerpadla | stejný kabel jako pro DI
| 5 | zapnutí kotle1 | 21,08 | SEP-ZAP | přes relé, 230Vac | SIL-O 2x1,5 | 15
| 6 | zapnutí kotle2 | 21,09 | SEP-ZAP | přes relé, 230Vac | SIL-O 2x1,5 | 15
| 7 | klapka kotel1 výstup | 21,10 | SEP-OT | digitální | SLAB. 4x1 | 15 | poj. 1A
| 8 | klapka kotel2 výstup | 21,11 | SEP-OT | digitální | SLAB. 4x1 | 15 | poj. 1A
| 9 | blokace chodu strojovny UT | 39,06 | SEP-OK
| 10 | světelná signalizace poruchy | 30.01 | SEP-POR
| 11 | zvuková signalizace poruchy | 30.02 | SEP-POR | přímo | SIL-J 3x1,5 | 10 | poj. 1A
| 12 | signál pro temperaci potrubí a vpustí - do ELE rozvaděče | 82.01 | SEP=ZAP | přímo | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 85
|  | bezpečnostní odstavení (stop tlačítko) |  |  | 230Vac | SIL-O 2x1,5 | 15
|  | čerpadlo UT1 |  |  | 230Vac | SIL-J 3x1,5 | 15 | jist. 6C/1
|  | čerpadlo UT2 |  |  | 230Vac | SIL-J 3x1,5 | 15 | jist. 6C/1
|  | čerpadlo ohřev TUV |  |  | 230Vac | SIL-J 3x1,5 | 15 | jist. 4C/1
|  | čerpadlo cirkulace TUV |  |  | 230Vac | SIL-J 3x1,5 | 15 | jist. 4C/1
|  | napájení úpraven vody + biocid |  |  | 230Vac | SIL-J 3x1,5 | 15 | jist. 4C/1
|  | Komunikace M-Bus s měřiči energií |  |  |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 115
|  | Komunikace ModBus RTU s měřiči energií |  |  |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 120
|  | Komunikace ModBus RTU stanice biocidu |  |  |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 15
|  | napájení IRC regulátory 2.NP část1 |  |  |  | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 170 | jist. 13B/1
|  | napájení IRC regulátory 2.NP část2 |  |  |  | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 170 | jist. 13B/1
|  | napájení IRC regulátory 3.NP část1 |  |  |  | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 160 | jist. 13B/1
|  | napájení IRC regulátory 3.NP část2 |  |  |  | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 160 | jist. 13B/1
|  | pospojování |  |  |  | žz | 30
kabely celkem:
|  | Pozn.: slovem "bezhalogen." jsou zde myšleny kabely ve smyslu třídy reakce na oheň B2ca s1, d0. |  |  |  | SLAB. 2x1 | 235 | m
[6 empty] | SLAB. 4x1 | 120 | m
[6 empty] | SLAB. 7x1 | 120 | m
[6 empty] | SIL-O 2x1,5 | 45 | m
[6 empty] | SIL-J 5x1,5 | 0 | m
[6 empty] | SIL-J 3x1,5 | 85 | m
[6 empty] | SIL-O 4x1,5 | 0 | m
[6 empty] | SLAB. 7x1 bezhalogen. | 320 | m
[6 empty] | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 245 | m
[6 empty] | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 110 | m
[6 empty] | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 250 | m
[6 empty] | SIL-O 2x1,5 bezhalogen. | 0 | m
[6 empty] | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 660 | m
[6 empty] | SIL-O 4x1,5 bezhalogen. | 0 | m
[6 empty] | žz | 30 | m

## 4MR1
4MR1 | číslo | název | označení prvku | signál | typ prvku | typ kabelu | délka kabelu [m] | jištění
AI | 1 | T-přívod VZT1 - Větrání čekáren a chodeb v 1.,2.,3.NP | 51,01,01 | 4-20mA | kanálový s displejem | SLAB. 4x1 | 22
analogové | 2 | T-odtah VZT1 | 51,01,03 | 4-20mA | kanálový s displejem | SLAB. 4x1 | 22
vstupy | 3 | T-přívod za chlazením VZT1 | 51,01,05 | 4-20mA | kanálový s displejem | SLAB. 4x1 | 22
| 4 | T-ohřev vrat VZT1 | 51,01,07 | NTC | příložný | SLAB. 2x1 | 22
| 5 | dP-přívod VZT1 (dýza) | 51,01,10 | 4-20mA | diferenční s displejem | SLAB. 4x1 | 22
| 6 | dP-odtah VZT1 (dýza) | 51,01,11 | 4-20mA | diferenční s displejem | SLAB. 4x1 | 22
| 7 | korekce prostor m.č. G002290, vrchní sestera, 1MS1 | 51,01,12a | NTC | otočný nástěnný | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 120
| 8 | dP-filtr2 přívod VZT1 | 37,01,02 | 4-20mA | diferenční s displejem | SLAB. 4x1 | 22
| 9 | T-přívod VZT4 - Větrání učeben v 3.NP | 51,04,01 | 4-20mA | kanálový s displejem | SLAB. 4x1 | 22
| 10 | T-odtah VZT4 | 51,04,03 | 4-20mA | kanálový s displejem | SLAB. 4x1 | 22
| 11 | T-přívod za chlazením VZT4 | 51,04,05 | 4-20mA | kanálový s displejem | SLAB. 4x1 | 22
| 12 | T-ohřev vrat VZT4 | 51,04,07 | NTC | příložný | SLAB. 2x1 | 22
| 13 | dP-přívod VZT4 (dýza) | 51,04,10 | 4-20mA | diferenční s displejem | SLAB. 4x1 | 22
| 14 | dP-odtah VZT4 (dýza) | 51,04,11 | 4-20mA | diferenční s displejem | SLAB. 4x1 | 22
| 15 | korekce prostor m.č.G003300, učebna1, 4MS1 | 51,04,12a | NTC | otočný nástěnný | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 80
| 16 | korekce prostor m.č.G003380, učebna1, 4MS2 | 51,04,13a | NTC | otočný nástěnný | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 80
| 17 | T-vzduch přívod zóna1 | 51,04,51 | 4-20mA | kanálový s displejem | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 22
| 18 | T-vzduch odtah zóna1 | 51,04,52 | 4-20mA | kanálový s displejem | SLAB. 7x1 bezhalogen. | 22
| 19 | T-ohřev vrat dohřev zóna1 | 51,04,53 | NTC | příložný | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 20 | CO2-odtah zóna1 | 51,04,54 | 4-20mA | kanálový s displejem | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 22
| 21 | T-vzduch přívod zóna2 | 51,04,55 | 4-20mA | kanálový s displejem | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 22
| 22 | T-vzduch odtah zóna2 | 51,04,56 | 4-20mA | kanálový s displejem | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 22
| 23 | T-ohřev vrat dohřev zóna2 | 51,04,57 | NTC | příložný | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 24 | CO2-odtah zóna2 | 51,04,58 | 4-20mA | kanálový s displejem | SLAB. 7x1 bezhalogen. | 22
| 25 | regulátor průtoku přívod zóna1 - poloha | 51,04,71 | 0-10V | dod.UT | po stejném kabelu jako AO
| 26 | regulátor průtoku odtah zóna1 - poloha | 51,04,72 | 0-10V | dod.UT | po stejném kabelu jako AO
| 27 | regulátor průtoku přívod zóna2 - poloha | 51,04,73 | 0-10V | dod.UT | po stejném kabelu jako AO
| 28 | regulátor průtoku odtah zóna2 - poloha | 51,04,74 | 0-10V | dod.UT | po stejném kabelu jako AO
| 29 | T-prostor strojovna VZT | 51,05,03 | NTC | prostorový | SLAB. 2x1 | 5
| 30 | T-prostor rozvodna NN 2.NP | 31,02 | NTC | prostorový | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 31 | T-prostor rozvodna SLP 3.NP | 31,03 | NTC | prostorový | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 32 | T-prostor rozvodna ERO 1.NP | 51,02a,03 | NTC | prostorový | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 33 | T-prostor rozvodna RPO 1.NP | 51,02b,03 | NTC | prostorový | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 34 | čidlo osvitu S | 84,01 | 4-20mA | venkovní | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 30 | poj. 1 A
| 35 | čidlo osvitu J | 84,02 | 4-20mA | venkovní | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 30 | poj. 1 A
| 36 | čidlo osvitu V | 84,03 | 4-20mA | venkovní | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 30 | poj. 1 A
| 37 | čidlo osvitu Z | 84,04 | 4-20mA | venkovní | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 30 | poj. 1 A
AO | 1 | ventil ohřev VZT1 | 51,01,17 | 2-10V | analogový | SLAB. 4x1 | 22 | poj. 2 A
analogové | 2 | výkon chlazení 1 VZT1 | 51,01,19 | 0-10V | galv.oddělovač | SLAB. 2x1 | 22 | poj. 1 A
výstupy | 3 | výkon chlazení 2 VZT1 | 51,01,20 | 0-10V | galv.oddělovač | SLAB. 2x1 | 22 | poj. 1 A
| 4 | pohon obtok rekuperace | 51,01,73 | 2-10V | analogový, min 15 Nm | SLAB. 4x1 | 22 | poj. 2 A
| 5 | výkon ventilátor přívod VZT1 | 51,01,21 | 0-10V | dod. VZT, EC | SLAB. 4x1 | 22
| 6 | výkon ventilátor odtah VZT1 | 51,01,22 | 0-10V | dod. VZT, EC | SLAB. 4x1 | 22
| 7 | ventil ohřev VZT4 | 51,04,17 | 2-10V | dod.UT | SLAB. 4x1 | 22 | poj. 2 A
| 8 | výkon chlazení 1 VZT4 | 51,04,19 | 0-10V | galv.oddělovač | SLAB. 2x1 | 22 | poj. 1 A
| 9 | výkon chlazení 2 VZT4 | 51,04,20 | 0-10V | galv.oddělovač | SLAB. 2x1 | 22 | poj. 1 A
| 10 | pohon obtok rekuperace | 51,04,73 | 2-10V | analogový, min 15 Nm | SLAB. 4x1 | 22 | poj. 2 A
| 11 | výkon ventilátor přívod VZT4 | 51,04,21 | 0-10V | dod. VZT, EC | SLAB. 4x1 | 22
| 12 | výkon ventilátor odtah VZT4 | 51,04,22 | 0-10V | dod. VZT, EC | SLAB. 4x1 | 22
| 13 | ventil dohřev zóna1 | 51,04,59 | 2-10V | dod.UT | SLAB. 4x1 | 22 | poj. 2 A
| 14 | ventil dohřev zóna2 | 51,04,60 | 2-10V | dod.UT | SLAB. 4x1 | 22 | poj. 2 A
| 15 | regulátor průtoku přívod zóna1 | 51,04,75 | 0-10V | dod.UT | SLAB. 4x1 | 22 | poj. 2 A
| 16 | regulátor průtoku odtah zóna1 | 51,04,76 | 0-10V | dod.UT | SLAB. 4x1 | 22 | poj. 2 A
| 17 | regulátor průtoku přívod zóna2 | 51,04,77 | 0-10V | dod.UT | SLAB. 4x1 | 22 | poj. 2 A
| 18 | regulátor průtoku odtah zóna2 | 51,04,78 | 0-10V | dod.UT | SLAB. 4x1 | 22 | poj. 2 A
DI | 1 | protimrazová ochrana VZT1 | 36,01,01 | NC | kapilárový | SLAB. 2x1 | 22
digitální | 2 | dP-filtr1 přívod VZT1 | 37,01,01 | NC | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 | 22
vstupy | 3 | dP-filtr odtah VZT1 | 37,01,03 | NC | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 | 22
| 4 | dP-zamrznutí rekuperace VZT1 | 37,01,04 | NC | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 | 22
| 5 | dP-chod ventilátoru přívod VZT1 | 38,01,01 | NO | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 | 22
| 6 | dP-chod ventilátoru odtah VZT1 | 38,01,02 | NO | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 | 22
| 7 | chod FMP VZT1 | 39,01,01 | NO | dod. VZT | SLAB. 4x1 | 22
| 8 | porucha FMP VZT1 | 39,01,02 | NO | dod. VZT
| 9 | chod FMO VZT1 | 39,01,03 | NO | dod. VZT | SLAB. 4x1 | 22
| 10 | porucha FMO VZT1 | 39,01,04 | NO | dod. VZT
| 11 | chod chlazení1 VZT1 | 39,01,05 | NO | přes relé | SLAB. 4x1 | 22
| 12 | porucha chlazení1 VZT1 | 39,01,06 | NO | přes relé
| 13 | chod chlazení2 VZT1 | 39,01,07 | NO | přes relé | SLAB. 4x1 | 22
| 14 | porucha chlazení2 VZT1 | 39,01,08 | NO | přes relé
| 15 | signalizace z prostoru (1MS1), automat | 51,01,12b | NO |  | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 120
| 16 | signalizace z prostoru (1MS1), komfort | 51,01,12c | NO
| 17 | vypínač zapnutí větrání předsíně 3.NP | 51,01,51 | NO | vypínač, design ELE | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 50
| 18 | VZT1 PPK1 | 71,01,01 | NC | PPK dod. VZT | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 19 | VZT1 PPK2 | 71,01,02 | NC | PPK dod. VZT | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 20 | VZT1 PPK3 | 71,01,03 | NC | PPK dod. VZT | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 21 | VZT1 PPK4 | 71,01,04 | NC | PPK dod. VZT | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 22 | protimrazová ochrana VZT4 | 36,04,01 | NC | kapilárový | SLAB. 2x1 | 22
| 23 | dP-filtr1 přívod VZT4 | 37,04,01 | NC | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 | 22
| 24 | dP-filtr odtah VZT4 | 37,04,03 | NC | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 | 22
| 25 | dP-zamrznutí rekuperace VZT4 | 37,04,04 | NC | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 | 22
| 26 | dP-chod ventilátoru přívod VZT4 | 38,04,01 | NO | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 | 22
| 27 | dP-chod ventilátoru odtah VZT4 | 38,04,02 | NO | spínač dif.tlaku | SLAB. 2x1 | 22
| 28 | chod FMP VZT4 | 39,04,01 | NO | dod. VZT | SLAB. 4x1 | 22
| 29 | porucha FMP VZT4 | 39,04,02 | NO | dod. VZT
| 30 | chod FMO VZT4 | 39,04,03 | NO | dod. VZT | SLAB. 4x1 | 22
| 31 | porucha FMO VZT4 | 39,04,04 | NO | dod. VZT
| 32 | chod chlazení1 VZT4 | 39,04,05 | NO | přes relé | SLAB. 4x1 | 22
| 33 | porucha chlazení1 VZT4 | 39,04,06 | NO | přes relé
| 34 | chod chlazení2 VZT4 | 39,04,07 | NO | přes relé | SLAB. 4x1 | 22
| 35 | porucha chlazení2 VZT4 | 39,04,08 | NO | přes relé
| 36 | signalizace z prostoru (4MS1), automat | 51,04,12b | NO |  | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 80
| 37 | signalizace z prostoru (4MS1), komfort | 51,04,12c | NO
| 38 | signalizace z prostoru (4MS2), automat | 51,04,13b | NO |  | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 80
| 39 | signalizace z prostoru (4MS2), komfort | 51,04,32c | NO
| 40 | VZT4 PPK1 | 71,04,01 | NC | PPK dod. VZT | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 41 | VZT4 PPK2 | 71,04,02 | NC | PPK dod. VZT | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 42 | VZT4 PPK3 | 71,04,03 | NC | PPK dod. VZT | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 43 | VZT4 PPK4 | 71,04,04 | NC | PPK dod. VZT | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 44 | VZT4 PPK5 | 71,04,05 | NC | PPK dod. VZT | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 45 | VZT4 PPK6 | 71,04,06 | NC | PPK dod. VZT | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 46 | VZT4 PPK7 | 71,04,07 | NC | PPK dod. VZT | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 47 | VZT4 PPK8 | 71,04,08 | NC | PPK dod. VZT | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 48 | VZT2a PSUM1 | 71,2a,01 | NC | PPK dod. VZT | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 49 | VZT2b PSUM1 | 71,2b,01 | NC | PPK dod. VZT | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 22
| 50 | Stop/Start | 11,02
| 51 | Signalizace z EPS | 71,00 | NC |  | dod. EPS
| 52 | Napájení ze sítě MDO - OK | 72,01,01 | NC | z relé
| 53 | Napájení z UPS - OK | 72,01,03 | NC | z relé
| 54 | Signalizace stavu jističe rozvaděč ELE, 1 | 73,01 | NO | do rozv.ELE | SLAB. 7x1 bezhalogen.
| 55 | Signalizace stavu jističe rozvaděč ELE, 2 | 73,02 | NO | do rozv.ELE
| 56 | Signalizace stavu jističe rozvaděč ELE, 3 | 73,03 | NO | do rozv.ELE
| 57 | Signalizace stavu jističe rozvaděč ELE, 4 | 73,04 | NO | do rozv.ELE | SLAB. 7x1 bezhalogen.
| 58 | Signalizace stavu jističe rozvaděč ELE, 5 | 73,05 | NO | do rozv.ELE
| 59 | Signalizace stavu jističe rozvaděč ELE, 6 | 73,06 | NO | do rozv.ELE
| 60 | Signalizace stavu jističe rozvaděč ELE, 7 | 73,07 | NO | do rozv.ELE | SLAB. 7x1 bezhalogen.
| 61 | Signalizace stavu jističe rozvaděč ELE, 8 | 73,08 | NO | do rozv.ELE
| 62 | Signalizace stavu jističe rozvaděč ELE, 9 | 73,09 | NO | do rozv.ELE
| 63 | Přepěťová ochrana rozvaděč ELE, 1 | 73,10 | NO | do rozv.ELE | SLAB. 7x1 bezhalogen.
| 64 | Přepěťová ochrana rozvaděč ELE, 2 | 73,11 | NO | do rozv.ELE
| 65 | Přepěťová ochrana rozvaděč ELE, 3 | 73,12 | NO | do rozv.ELE
| 66 | Přepěťová ochrana rozvaděč ELE, 4 | 73,13 | NO | do rozv.ELE | SLAB. 7x1 bezhalogen.
| 67 | Přepěťová ochrana rozvaděč ELE, 5 | 73,14 | NO | do rozv.ELE
| 68 | Přepěťová ochrana rozvaděč ELE, 6 | 73,15 | NO | do rozv.ELE
| 69 | Přepěťová ochrana rozvaděč ELE, 7 | 73,16 | NO | do rozv.ELE | SLAB. 7x1 bezhalogen.
| 70 | Přepěťová ochrana rozvaděč ELE, 8 | 73,17 | NO | do rozv.ELE
| 71 | Přepěťová ochrana rozvaděč ELE, 9 | 73,18 | NO | do rozv.ELE
| 72 | Pokles napětí rozvaděč ELE, 1 | 73,19 | NO | do rozv.ELE | SLAB. 7x1 bezhalogen.
| 73 | Pokles napětí rozvaděč ELE, 2 | 73,20 | NO | do rozv.ELE
| 74 | Pokles napětí rozvaděč ELE, 3 | 73,21 | NO | do rozv.ELE
| 75 | Pokles napětí rozvaděč ELE, 4 | 73,22 | NO | do rozv.ELE | SLAB. 7x1 bezhalogen.
| 76 | Pokles napětí rozvaděč ELE, 5 | 73,23 | NO | do rozv.ELE
| 77 | Pokles napětí rozvaděč ELE, 6 | 73,24 | NO | do rozv.ELE
| 78 | Pokles napětí rozvaděč ELE, 7 | 73,25 | NO | do rozv.ELE | SLAB. 7x1 bezhalogen.
| 79 | Pokles napětí rozvaděč ELE, 8 | 73,26 | NO | do rozv.ELE
| 80 | Pokles napětí rozvaděč ELE, 9 | 73,27 | NO | do rozv.ELE
DO | 1 | klapka přívod VZT1 | 51,01,24 | SEP-OT | havarijní digitální, min 15Nm | SLAB. 4x1 | 22 | poj. 2 A
digitální | 2 | klapka odtah VZT1 | 51,01,25 | SEP-OT | digitální, min 15Nm | SLAB. 4x1 | 22 | poj. 2 A
výstupy | 3 | čerpadlo ohřev VZT1 | 51,01,26 | SEP-ZAP |  | SIL-J 3x1,5 | 22 | jist. 4C/1
| 4 | zapnutí chlazení1 VZT1 | 51,01,27 | SEP-ZAP | dod. VZT | SLAB. 2x1 | 22
| 5 | zapnutí chlazení2 VZT1 | 51,01,28 | SEP-ZAP | dod. VZT | SLAB. 2x1 | 22
| 6 | zapnutí ventilátoru přívod VZT1 | 51,01,29 | SEP-ZAP | dod. VZT | stejný kabel jako pro AO
| 7 | zapnutí ventilátoru odtah VZT1 | 51,01,30 | SEP-ZAP | dod. VZT | stejný kabel jako pro AO
| 8 | signalizace chodu VZT1 (1MS1) | 51,01,12d | SEP-ZAP |  | stejný kabel jako pro AI |  | poj. 1 A
| 9 | ventilátor odtah větrání předsíně 3.NP | 51,01,52 | SEP-ZAP |  | SIL-J 3x1,5 | 22 | jist. 4C/1
| 10 | klapka přívod VZT4 | 51,04,24 | SEP-OT | havarijní digitální, min 15Nm | SLAB. 4x1 | 22 | poj. 2 A
| 11 | klapka odtah VZT4 | 51,04,25 | SEP-OT | digitální, min 15Nm | SLAB. 4x1 | 22 | poj. 2 A
| 12 | čerpadlo ohřev VZT4 | 51,04,26 | SEP-ZAP |  | SIL-J 3x1,5 | 22 | jist. 4C/1
| 13 | zapnutí chlazení1 VZT4 | 51,04,27 | SEP-ZAP | dod. VZT | SLAB. 2x1 | 22
| 14 | zapnutí chlazení2 VZT4 | 51,04,28 | SEP-ZAP | dod. VZT | SLAB. 2x1 | 22
| 15 | zapnutí ventilátoru přívod VZT4 | 51,04,29 | SEP-ZAP | dod. VZT | stejný kabel jako pro AO
| 16 | zapnutí ventilátoru odtah VZT4 | 51,04,30 | SEP-ZAP | dod. VZT | stejný kabel jako pro AO
| 17 | signalizace chodu VZT4 (4MS1) | 51,04,12d | SEP-ZAP |  | stejný kabel jako pro AI |  | poj. 1 A
| 18 | signalizace chodu VZT4 (4MS2) | 51,04,13d | SEP-ZAP |  | stejný kabel jako pro AI |  | poj. 1 A
| 19 | čerpadlo doohřev zóna1 VZT4 | 51,04,61 | SEP-ZAP |  | SIL-J 3x1,5 | 22 | jist. 4C/1
| 20 | čerpadlo doohřev zóna2 VZT4 | 51,04,62 | SEP-ZAP |  | SIL-J 3x1,5 | 22 | jist. 4C/1
| 21 | klapka přívod VZT5 | 51,05,24 | SEP-OT | havarijní digitální, min 15Nm | SLAB. 4x1 | 22 | poj. 2 A
| 22 | ventilátor odtah strojovna VZT | 51,05,30 | SEP-ZAP |  | SIL-J 3x1,5 | 22 | jist. 4C/1
| 23 | ventilátor odtah strojovna ERO 1.NP | 51,02a,30 | SEP-ZAP |  | SIL-J 3x1,5 | 22 | jist. 4C/1
| 24 | ventilátor odtah strojovna RPO 1.NP | 51,02b,30 | SEP-ZAP |  | SIL-J 3x1,5 | 22 | jist. 4C/1
| 25 | světelná signalizace poruchy | 30.01 | SEP-POR
|  | bezpečnostní odstavení (stop tlačítko) |  |  | 230Vac | SIL-O 2x1,5 | 22
|  | napájení ventilátor přívod VZT1 |  |  | 400Vac | SIL-J 5x1,5 | 22 | jist. 6B/3 | 2,33 kW, 3,4 A
|  | napájení ventilátor odtah VZT1 |  |  | 400Vac | SIL-J 5x1,5 | 22 | jist. 6B/3 | 1,93 kW, 2,8 A
|  | napájení automatiky CHL1 VZT1 |  |  | 230Vac | SIL-J 3x1,5 | 22 | jist. 6B/1
|  | napájení automatiky CHL2 VZT1 |  |  | 230Vac | SIL-J 3x1,5 | 22 | jist. 6B/1
|  | napájení ventilátor přívod VZT4 |  |  | 400Vac | SIL-J 5x1,5 | 22 | jist. 6B/3 | 1,64 kW, 2,4 A
|  | napájení ventilátor odtah VZT4 |  |  | 400Vac | SIL-J 5x1,5 | 22 | jist. 4B/3 | 1,30 kW, 1,9 A
|  | napájení automatiky CHL1 VZT4 |  |  | 230Vac | SIL-J 3x1,5 | 22 | jist. 6B/1
|  | napájení automatiky CHL2 VZT4 |  |  | 230Vac | SIL-J 3x1,5 | 22 | jist. 6B/1
|  | komunikace ModBus RTU s CHL VRV Z6 |  |  |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 120
|  | komunikace ModBus RTU s CHL VRV Z7 |  |  |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 120
|  | komunikace ModBus RTU s CHL VRV Z8 |  |  |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 120
|  | komunikace ModBus RTU s CHL VRV Z9 |  |  |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 120
|  | komunikace ModBus RTU s CHL VRV Z10 |  |  |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 120
|  | komunikace ModBus RTU s CHL VRV Z11 |  |  |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 120
|  | komunikace ModBus RTU s CHL VRV Z12 |  |  |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 120
|  | komunikace ModBus RTU s CHL VRV Z13 |  |  |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 120
|  | napájení převodníkuCHL VRV Z6 |  |  |  | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 120 | jist. 4B/1
|  | napájení převodníkuCHL VRV Z7 |  |  |  | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 120 | jist. 4B/1
|  | napájení převodníkuCHL VRV Z8 |  |  |  | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 120 | jist. 4B/1
|  | napájení převodníkuCHL VRV Z9 |  |  |  | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 120 | jist. 4B/1
|  | napájení převodníkuCHL VRV Z10 |  |  |  | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 120 | jist. 4B/1
|  | napájení převodníkuCHL VRV Z11 |  |  |  | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 120 | jist. 4B/1
|  | napájení převodníkuCHL VRV Z12 |  |  |  | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 120 | jist. 4B/1
|  | napájení převodníkuCHL VRV Z13 |  |  |  | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 120 | jist. 4B/1
|  | napájení IRC regulátory 4.NP část1 |  |  |  | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 160 | jist. 13B/1
|  | napájení IRC regulátory 4.NP část2 |  |  |  | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 160 | jist. 13B/1
|  | komunikace s IRC 1.NP |  |  |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 300
|  | komunikace s IRC 2.NP |  |  |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 280
|  | komunikace s IRC 3.NP |  |  |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 260
|  | komunikace s IRC 4.NP |  |  |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 240
|  | pospojování |  |  |  | žz6 | 60
Kabely celkem
|  | Pozn.: slovem "bezhalogen." jsou zde myšleny kabely ve smyslu třídy reakce na oheň B2ca s1, d0. |  |  |  | SLAB. 2x1 | 489 | m
[6 empty] | SLAB. 4x1 | 836 | m
[6 empty] | SLAB. 7x1 | 0 | m
[6 empty] | SIL-O 2x1,5 | 22 | m
[6 empty] | SIL-J 5x1,5 | 88 | m
[6 empty] | SIL-J 3x1,5 | 264 | m
[6 empty] | SIL-O 4x1,5 | 0 | m
[6 empty] | SLAB. 7x1 bezhalogen. | 44 | m
[6 empty] | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 490 | m
[6 empty] | SLAB. 4x1 bezhalogen. | 768 | m
[6 empty] | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 2040 | m
[6 empty] | SIL-O 2x1,5 bezhalogen. | 0 | m
[6 empty] | SIL-J 3x1,5 bezhalogen. | 1280 | m
[6 empty] | SIL-O 4x1,5 bezhalogen. | 0 | m
[6 empty] | SIL-J 5x2,5 | 0 | m
[6 empty] | SIL-J 5x10 | 0 | m
[6 empty] | SIL. STÍŇ. 4x1,5 | 0 | m
[6 empty] | SIL. STÍŇ. 4x2,5 | 0 | m
[6 empty] | žz6 | 60 | m

## IRC
příslušnost k zařízení | počet vnitřních VRV | počet IRC regulátorů | počet nástěnných ovladačů/čidel | počet termoelektrických pohonů tělesa
Z6 | 9 | 9 | 9 | 9
Z7 | 10 | 9 | 9 | 9
Z8 | 12 | 9 | 9 | 9
Z9 | 13 | 9 | 9 | 9
Z10 | 16 | 9 | 9 | 9
Z11 | 1 | 0 | 0 | 0
Z12 | 1 | 0 | 0 | 0
Z13 | 1 | 0 | 0 | 0
| celkem | 45 | 45 | 45
obecné kabeláže IRC pro 1 ks |  | typ kabelu | délka [m]
kabeláž IRC regulátor - nástěnný ovladač, nebo teplotní čidlo |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 15
kabeláž IRC regulátor - termoelektrický pohon tělesa |  | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 20
dopočítané kabeláže IRC dle tabulky výše, celkem |  | typ kabelu | délka [m]
kabeláž IRC regulátor - nástěnný ovladač, nebo teplotní čidlo |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 675
kabeláž IRC regulátor - termoelektrický pohon tělesa |  | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 900
počet IRC pro místnosti bez VRV, tedy jen s tělesy |  |  | 31
počet termoelektrických pohonů tělesa |  |  | 36
počet nástěnných ovladačů/čidel |  |  | 31
dopočítané kabeláže IRC bez VRV |  | typ kabelu | délka [m]
kabeláž IRC regulátor - nástěnný ovladač, nebo teplotní čidlo |  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 465
kabeláž IRC regulátor - termoelektrický pohon tělesa |  | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 720
KABELY CELKEM:
|  | SLAB. 2x2x0,8 bezhalogen. | 1140
|  | SLAB. 2x1 bezhalogen. | 1620
Pozn.: slovem "bezhalogen." jsou zde myšleny kabely ve smyslu třídy reakce na oheň B2ca s1, d0.