# Vyjádření k hladině hluku OPS v objektu YE

# POŽADAVKY Z HLEDISKA PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V rámci zařízení pro vytápění je třeba hodnotit u OPS pouze vliv hluku. V rámci zařízení pro vytápění jsou zdrojem hluku oběhová čerpadla otopné vody. Ta mají podle technických listů hladinu hluku do 45 dB(A) a budou umístěna v samostatné místnosti „Strojovna tepla“. Instalovaná zařízení splňují požadavky Nařízení vlády č.148/2006 Sb.,§10, Odstavec 2, kde stanovený limit pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu je 40 dB bude splněn, protože dojde k útlumu hluku stavbou o 15 dB.

IDOP Olomouc a. s., 
Ing. Jaroslav Zlámal, 
projektant energo
Řepčínská 82, 779 00 Olomouc, 
e-mail: jaroslav.zlamal@idop.cz 
Internet: www.idop.cz