## Budova T

## Celková bilance el.energie

MDO

instalovaný výkon  	:    	Pi	=	224 kW

výpočtový výkon  	:	Pp	=	110 kW

výpočtový proud      	: 	Ip 	=  	180 A

činitel soudobosti 	:	β          =          0,4 (max.)

DO

instalovaný výkon  	:    	Pi	=	51,6 kW

výpočtový výkon  (odhad):	Pp	=	29,8 kW

výpočtový proud      	: 	Ip 	=  	100 A

činitel soudobosti (odhad):       β          =          0,4 (max.)

UPS

instalovaný výkon  :        	Pi 	=   	5 kW (vč. pož. rezervy)

výpočtový výkon (odhad)   :     Pp 	=  	2,5kW

ZIS

instalovaný výkon  :      	Pi 	=  	~6 kW

výpočtový výkon    :  		Pp 	= 	~6 kW

ZVIT

- Stanovení celkové energetické spotřeby stavby

El. energie:

Instalovaný příkon SO 01: 50 kW

Instalovaný příkon SO 02: 3 kW

Výpočtový příkon SO 01: 22 kW

Výpočtový příkon SO 02: 2,5 kW

Roční spotřeba el. energie SO 01: 80 MWhod (odhad 2 směny)

Roční spotřeba el. energie SO 02: 5 MWhod (odhad temperování ½ roku)

Zařízení pro vytápění staveb (zásobování teplem)

Je řešeno po stavebních objektech

# SO 01 ZVIT

Primární teplonosná látka                                      sytá pára o přetlaku 0,8 MPa,175°C

Spotřeba páry pro SO 01 celkem                                             125 kg/h, to je 80 kW

Sekundární teplonosná látka

- otopná voda - vytápění                                         	                                     75/55°C

- ohřev TV					                                     75/55°C

- vzduchotechnika                                                                      75/55°C

Potřeba tepla

Vytápění                                                                                             	     24,0 kW

Ohřev TV                                                                                                           40,0 kW

Vzduchotechnika                                                                                  	      16,0 kW

Potřeba tepla celkem                                                                         	    80,0  kW

Roční potřeba tepla:

Vytápění  a vzduchotechnika                                                     45,7 MWh =  136,0 GJ

Ohřev TV                                                                                    56,5 MWh =  203,3 GJ

Roční potřeba tepla celkem                                                 102,20 MWh =  339,3GJ

# SO 02 Sklad chemikálií

Potřeba tepla

Vytápění a vzduchotechnika                                                                             2,6 kW

Roční potřeba tepla celkem                                                      2,98 MWh =  10,7GJ

PET/CT

| Výkonová bilance (příloha 1 technické zprávy) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MDO | DO |  | MDO | DO |
|  |  |  | Pi [kW] | Pi [kW] |  | Pp [kW] | Pp [kW] |
| 1. | umělé osvětlení |  | 6,00 | 5,00 |  | 4,80 | 4,50 |
| 2. | silnoproudé rozvody |  | 10,00 | 5,00 |  | 7,00 | 4,50 |
| 3. | lékařská technologie - 1f zásuvky |  | 74,00 | 5,00 |  | 14,80 | 2,00 |
|  | lékařská technologie - 3f spotřebiče |  | 80,00 |  |  | 80,00 |  |
| 5. | pracoviště s PC |  |  | 15,00 |  |  | 12,00 |
| 6. | zařízení MaR (VZT) |  |  | 20,00 |  |  | 19,00 |
| 7. | zařízení vzt |  | 42,00 |  |  | 33,60 |  |
| 8. | zařízení chlazení |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |
| 9. | vlhčení |  | 48,00 |  |  | 45,60 |  |
| 10. | zařízení stavby |  | 5,00 |  |  | 3,50 |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | součet |  | 275,00 | 50,00 |  | 199,30 | 42,00 |
|  |  |  | Pi [kW] | Pp [kW] | I [A] |  |  |
| 13. | hlavní napájení | *2) | 325 | 241 |  |  |  |
| 14. | náhradní napájení | *3) | 50 | 42 |  |  |  |
|  | proud |  |  |  | 368,12 |  |  |
| 15. | roční spotřeba el. energie | *4) | Ar [MWh] | 314 |  |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |  |  |  |  |
| *2) | hlavní napájení = MDO+DO |  |  |  |  |  |  |
| *3) | náhradní napájení = DO |  |  |  |  |  |  |
| *4) | stanoveno odborným odhadem pro dobu využití maxima 1300h/r |  |  |  |  |  |  |
| V Brně 26. 3. 2010 Ivana Dědková |  |  |  |  |  |  |  |

Předpokládané potřeby tepla dle rozdělení do jednotlivých větví:

|  | Max. hodinová (kW) |
| --- | --- |
| ÚT - podlahové vytápění | 11 |
| ÚT – otopná tělesa | 4 |
| VZT - jednotky - ohřev zimní VZT - jednotky - dohřev letní pro odvlhčení | 55,3 8,6 |
| Ohřev teplé vody | 20 |

Potřeba tepla roční pro vytápění a vzduchotechniku:  		271,7 GJ/rok

Potřeba tepla roční pro ohřev TUV: 				64,9 GJ/rok

## BUDOVA  U

## Celková bilance el.energie

MDO (vyjma metadon. laboratoře)

instalovaný výkon  	:    	Pi	=	198 kW

výpočtový výkon  (odhad):	Pp	=	99 kW

výpočtový proud      	: 	Ip 	=  	159 A

činitel soudobosti (odhad):       β          =          0,5 (max.)

DO

instalovaný výkon  	:    	Pi	=	43 kW

výpočtový výkon  (odhad):	Pp	=	30 kW

výpočtový proud      	: 	Ip 	=  	48 A

činitel soudobosti (odhad):       β          =          0,7 (max.)