Dotazy k rozvodům TS2 (9.6.2008)

- Rozváděče v TS2 – zkusit zajistit původní výkresy rozváděčů MDO (RM1) + DO (RN1). Dle fotografií je v rozváděčích víc zařízení, než je nakresleno v přehledovém schématu.

- MF220 – vývod č.1+2 (WL265.1, WL265.2) – hl.rozv.transfůzní + hem.klinka ( typy kabelů)

- MF221 – vývod č.3 (WL264) – typ kabelu

- MF204 – jen upřesnit, zda nedošlo k chybě! Na fotografii mám AYKY 3x240+120 – ve schématu od p.Čubáka je 3x120+70

- Instalované, raději ale soudobé výkony a spotřeby v nově napojovaných rozváděčích DO – MDO!

- MF253 – způsob napojení (napojení je přes jednu pojistku a použit 5žil.kabel) a odkud je provedeno napojení + typ kabelu

- Magnetická rezonance – kabel CYKY (CYKFY???) 4x10 a CYKY 4x25 – odkud a kam vedou

WL 24A,WL24B – typ kabelu? Předpoklad – 2x(CYKY 3x70+50) – prověřit, zda je kabel 2x

-    WL224 – kabel – ředitelství – původně AYKY 3x95+70 – pak – AYKY 3x120+70.  Je kabel AYKY 3x120+70 tažen hned z R2, nebo je přesvorkován až na trase?

- 	R 361 – upřesnit WL a kam situačně nakreslit přívod