Inženýrsko-dodavatelská, projekèní a obchodní spoleènost

| OLOMOUC ul. Øepèínská 82, 779 00 Olomouc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  | Dostavba a modernizace FN Olomouc |  |  |
| PROJEKT STAVBY |  |  |  |  |  |  |
| 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |
| SO02 REKONSTRUKCE INTERNÍ KLINIKY |  |  |  |  |  |  |
| 117 ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  |  |  |
| Investor: |  |  | F N Olomouc |  |  |
| Místo stavby: |  |  | Olomouc |  |  |
| Vypracoval: |  |  | Ing. Miroslav Hanák |  |  |
| Kontroloval: |  |  | Ing. Josef Macháè |  |  |
| Vedoucí projektu: |  |  | Jaroslav Novák |  |  |
| Hlavní inženýr projektu: |  |  | Ing. Miroslav Herník |  |  |
| Èíslo zakázky: |  |  | 898-51467-117/01 |  |  |
| Poèet stran: | 42 | Datum: | 09/1998 |

|  |  | B.- Obsah èásti MaR: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pøedmìt èásti MaR. | 17 |
| 2 |  | Podklady. | 17 |
| 3 |  | Technická data. | 17 |
| 4 |  | Technický popis. | 17 |
| 4.1. |  | Regulace VZT1-na konstantní teplotu výdechu. | 18 |
| 4.2. |  | Regulace VZT2-vìtrání kompresorové stanice | 19 |
| 4.3. |  | Regulace ekvitermního vytápìní | 19 |
| 4.4. |  | Mìøení množství vody. | 20 |
| 4.5. |  | Mìøení parametrù mediciálních plynù | 20 |
| 4.6. |  | Zanesení filtrù. | 20 |
| 4.7. |  | Poruchové stavy a signalizace. | 20 |
| 5 |  | Kabelové rozvody a pokyny pro montáž. | 22 |
| 6 |  | Požadavky na jiné dodavatele. | 22 |
| 7 |  | Provozní pokyny pro uživatele. | 22 |
| 8 |  | Obsazení skøíní a adresy pøipojení zaøízení. | 24 |
| 8.1. |  | Obsazení skøíní regulátoru. | 24 |
| 8.2. |  | Adresy pøipojení zaøízení. | 24 |
| 9 |  | Soupis vodièù. | 27 |
| 10 |  | Specifikace dodávek hlavního zaøízení. | 28 |
| 10.1. |  | Specifikace rozvádìèe SO02DT1. | 28 |
| 10.2. |  | Specifikace dodávek strojù a zaøízení. | 33 |
| 11 |  | Adresy dodavatelù. | 35 |

1. Pøedmìt èásti MaR.

Pøedmìtem projektu je návrh mìøení parametrù mediciálních plynù, množství spotøebované vody a regulace zaøízení vìtrání šaten, sociálních zaøízení, skladù, kompresorové stanice a ústøedního vytápìní vèetnì silové elektroinstalace pohonù souvisejících s technologiemi. Jedná se o pohony ventilátorù obìhová, cirkulaèní a èerpadla. Celý systém mìøení a regulace je pojat jako samostatnì pracující s cílem dosažení plnì automatického provozu jednotlivých technologických zaøízení a to pøedevším:

-automatické øízení provozu jednotlivých VZT jednotek

-automatické øízení ohøevu jednotky VZT1 s pøíslušnou korekcí na letní pøíp. zimní extrém a omezením parametrù vydechovaného vzduchu do prostorù

-automatickou regulaci vytápìní objektu v závislosti na venkovní teplotì s èasovým programem pøípadného plného a tlumeného vytápìní

-mìøení a evidenci spotøeby vody

-mìøení a evidenci parametrù mediciálních plynù

automatické ošetøení a zaznamenání poruchových stavù:

-protimrazová ochrana ohøívacího dílu na stranì vzduchu i na vraceèce z ohøívaèe

-poruchy ventilátorù

-zanesení filtrù

-poruchy èerpadel cirkulace a obìhu

-odstavení VZT pøi aktivaci elektrické požární signalizace

2. Podklady.

Podkladem pro zpracování byly návrhy strojního vybavení jednotlivých zaøízení, podkladové materiály jednotlivých technologických zaøízení, požadavky pøíslušných specialistù,  katalogy, normy aj. podklady platné v dobì zpracování dokumentace.

3. Technická data.

| Napájecí rozvodná soustava: | 3 NPE, 50 Hz, 400 V/TN-C-S |
| --- | --- |
| Rozvodná napìová soustava: | 3 NPE, 50 Hz, 400 V/TN-S |
|  | 1 NPE, 50 Hz, 230 V/TN-S |
|  | 2 NPE, 50 Hz, 24 V/TN-S |
| Prostøedí je dle ÈSN 33 0300 : | èl.3.1.1.: obyèejné-základní |
| Prostøedí je dle ÈSN 33 2000-3 : | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1 |
| Prostøedí je dle ÈSN 33 0300 : | èl.4.1.1.: venkovní (snímaèe 3BT1) |
| Prostøedí je dle ÈSN 33 2000-3 : | AA7, AB7, AC1, AD2, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR2, AS1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1 |
| Celkový instalovaný výkon: | Pi= 4,50 kW |
| Jmenovitý výpoètový proud: | In= 12,51 A |

Ochrana pøed nebezpeèným dotykovým napìtím neživých èástí je navržena dle ÈSN33-2000-4-41: základní-automatickým odpojením vadné èásti, krytím a izolací, zvýšená-doplòujícím pospojováním. Jako náhodného ochranného vodièe použít roštù, nosných konstrukcí apod.

Jištìní proti pøetížení a zkratu je øešeno pomocí jistièù, motorových spouštìèù,  pojistek, teplotních kontaktních èidel vinutí motorù. Napájení rozvádìèe SO02DT1 je z vývodu rozvádìèe, který je dostateènì dimenzován a øešen pro napájení ménì dùležitých obvodù (MDO). Napájení je pøedmìtem jiné èásti této PD.

Napájecí systém rozvádìèe MaR má rozdìlenou soustavu na samostatný ochranný vodiè PE a pracovní nulu N, èili systém TN-S. Volba pøístrojù MaR odpovídá klasifikaci prostøedí ve kterých budou pøístroje namontovány.

4. Technický popis.

Strojní vybavení se skládá ze dvou vzduchotechnických jednotek, dvou ekvitermnì regulovaných okruhù ústøedního vytápìní, dvourozsahového vodomìru pro mìøení spotøeby studené vody pro SO02 a sedmi snímaèù tlakù mediciálních plynù s pøevodníky na proud 4-20mA.

Vzduchotechnické jednotky (VZT) tvoøí funkènì samostatné celky, které zajistí za pomoci regulaèní stanice žádanou provozní kvalitu vìtraného prostoru. Za pomoci  volnì programovatelné regulaèní stanice Honeywell-EXCEL 500 bude zajištìna žádaná provozní kvalita regulovaných a mìøených okruhù. Vybavení rozvádìèe signálkami je zajištìno prostøednictvím LED signálek na dveøích rozvádìèe a na manipulaèní skøíni v prostoru obsluhy (chod, porucha...). Pro pøípad detailnìjšího zjištìní stavu zaøízení je k dispozici jako souèást stanice ovládací jednotka XI582AH-"stolní", pomocí které bude možné provést  (odborným a zaškoleným pracovníkem) detailní buï pøeparametrování nebo lokalizování pøíslušných provozních stavù pøíslušného zaøízení. Stanice je vybavena komunikaèním modulem pro zaèlenìní do systému ASØ. Prvky mìøení a regulace, jisticí prvky a silové napájení pohonù jsou soustøedìny ve skøíòovém oceloplechovém rozvádìèi ozn. SO02DT1, který je ve strojovnì VZT v  I.PP. Návrh ovládání vybraných regulaèních okruhù je proveden tak, že v pøípadì poruchy øídicí stanice (Honeywell-EXCEL 500) lze pomocí pøepínaèù  v ruèním režimu zaškolenou obsluhou ovládat jednotlivé ventilátory a ruènì pøestavit pøíslušné akèní prvky a tím tak zajistit doèasný nouzový provoz VZT. Poruchová signalizace zajišuje zabezpeèení snímání a zobrazování poruchových stavù a zároveò korektní reakci celého systému na výskyt poruchy. V pøípadì letního provozu, kdy z velké èásti doby není tøeba ohøev vzduchu a vytápìní a nejsou tudíž aktivována èerpadla ani smìšovaèe, provede se programovì jednou týdnì zapnutí èerpadel (nutné navolení na SO021DT1 provoz AUT-normální stav ) na cca  minut a otevøení a uzavøení ventilù smìšovaèù. Tímto se zajistí jejich stálá provozuschopnost pøi pøechodu na trvalé zimní provozování. Venkovní  snímaè teploty slouží také kromì již uvedeného pro vyhodnocení, zda v pøípadì potøeby chlazení vzduchu do prostoru nelze použít venkovního (chladnìjšího) vzduchu (noèní "pøedchlazení").	V pøípadì pokynu od EPS se provede vypnutí vzduchotechnik napojených na SO02DT1.

4.1. Regulace VZT1-na konstantní teplotu výdechu.

| Složení VZT1: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1BT1 | výstupní teplota z ohøívaèe VZT1 ("aktivní" mrazová ochrana +100C) |
|  | 1BT2 | výstupní teplota vydechovaného vzduchu VZT1 (na konstatní velikost 240C) |
|  | 1BT3 | korekce vydechované teploty o +-50C |
|  | 1ST1 | vzduch za ohøívaèem VZT1 (mrazová ochrana +40C) |
|  | 1SP1 | snímaè chodu ventilátoru sání |
|  | 1SP2 | snímaè chodu ventilátoru odtahu |
|  | 1SP3 | snímaè zanesení filtru sání |
|  | 1SP4 | snímaè zanesení filtru výdechu |
|  | 1MS1 | skøíòka dálkové obsluhy a signalizace |
|  | 1MY1 | regulaèní servovesmìšovaè výkonu ohøívaèe VZT1 |
|  | 1MK1 | uzavírací klapka na pøívodu vzduchu do VZT1 |
|  | 1M1 | ventilátor sání VZT1 |
|  | 1M2 | ventilátor odtahu VZT1 |
|  | 1M3 | cirkulaèní èerpadlo ohøívaèem VZT1-trvalý chod |

Vzduchotechnická jednotka (VZT) tvoøí samostatný celek, který zajistí pomocí regulaèní stanice žádanou regulaci se zabezpeèovací protimrazovou ochranou ohøívaèe a vazbou na blokování chodu na souèasný chod ventilátorù ev. požární signalizace-EPS. Jinak není vázána funkènì na ostatní jednotky respektive na stavební vzduchotechniku. Skládá se jen z ohøívaèe vzduchu.

Øídicí automat zajistí teplotu  vzduchu vìtraného prostoru na žádané hodnotì (1BT2-teplota na konstantní hodnotu 24oC), korigovatelné personálem o +- 5oC (1BT3-teplota) s omezením horní ev. spodní hranice kvality vydechovaného vzduchu do prostoru, (1BT2-omezení horní-zima 240C i dolní teploty-léto 200C).

Návrh ovládání je proveden tak, že v pøípadì poruchy øídicí stanice lze pomocí pøepínaèù v ruèním režimu zapnout ventilátory a ruènì nastavit do potøebných poloh akèní prvky a tím tak zajistit doèasný nouzový provoz VZT.

Automatický provoz jednotky se nastavuje na rozvádìèi nebo se volí na manipulaèní skøíni (obvyklý pøípad) v prostoru personálu. Po zadání požadavku na automatický provoz vìtrání se nejdøíve provede krátké otevøení smìšovaèe pro prohøátí ohøívaèe a potom dojde k otevírání klapky a ke spouštìní ventilátorù.

V pøípadì poklesu teploty vzduchu za ohøívaèem na +4oC nebo topné vody z ohøívaèe na +10oC, odstaví tento pøíslušný snímaè chod ventilátorù. Tento stav aktivuje pøerušovanì optickou signalizaci na SO02DT1 i na manipulaèní skøíni u obsluhy. Odstavení ventilátorù z titulu reakce protimrazové ochrany má za následek otevøení smìšovaèe ohøívaèe, trvalý chod cirkulaèního èerpadla a uzavøení klapky. Jsou-li ventilátory vypnuty provoznì, je smìšovaè i klapka uzavøeny, ale není vypnuto cirkulaèní èerpadlo.

Ventilátory se automaticky odstaví, když není otevøena klapka  nebo když neprobíhá souèasné proudìní vzduchu u všech ventilátorù (nejsou sepnuty snímaèe chodu) a také pokynem od EPS.

Zapnutí vzduchotechniky, poruchový stav a zanesení filtrù signalizují signálky a po datové sbìrnici je provozní i poruchový stav indikován v centrálním dispeèinku.

4.2. Regulace VZT2-vìtrání kompresorové stanice.

| Složení VZT2: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2BT1 | teplota v prostoru komprosorovny |
|  | 3BT3 | venkovní teplota-spoleèný s ÚT-ekvitermní vytápìní |
|  | 2SP1 | snímaè chodu ventilátoru sání |
|  | 2SP2 | snímaè chodu ventilátoru odtahu |
|  | 2M1 | ventilátor sání VZT2 |
|  | 2M2 | ventilátor odtahu VZT2 |

Vzduchotechnická jednotka  tvoøí pøívodní a odtahový ventilátorový díl. V závislosti na snímaèi teploty vzduchu z prostoru je ovládán chod ventilátorù. Snímaè venkovní teploty je spoleèný jak pro snímání teploty pro ÚT i rpo vhodnocení rozdílu teplot venek-kompresorová stanice. Pomocí regulaèní stanice se zajistí  žádané parametry vzduchu prostoru se zabezpeèovací vazbou na blokování chodu na souèasný chod ventilátorù jednotky funkènì nutných pro vìtrání prostoru (2M1 souèasnì s 2M2). Jinak není vázána funkènì na ostatní jednotky respektive na stavební vzduchotechniku. Øídicí automat zajistí teplotu vzduchu vìtraného prostoru na žádaných hodnotách tj. pøi 320C-zapne ventilátory, pøi 240C je vypne s odchylkou +-20C.

Návrh ovládání je proveden tak, že v pøípadì poruchy øídicí stanice lze pomocí pøepínaèù na rozvádìèích v ruèním režimu provést zapnutí ventilátorù a tím tak zajistit doèasný-nouzový provoz VZT. Volba druhu povozu se nastavuje na rozvádìèi MaR pomocí pøepínaèù. Má tøi polohy: AUT-VYP-ZAP. Provoz AUT znamená, že chod VZT je ovládán pøes regulátor. Od pokynu pro "automatické" spuštìní VZT je systémem  ovládány ventilátory dle parametrù teploty v prostoru. Venkovní  snímaè teploty slouží také kromì již uvedeného pro vyhodnocení, zda v pøípadì potøeby chlazení prostoru stanice není venkovní vzduch teplejší než ve stanici-potom by se vlastnì místo ochlazování-vìtrání prosotor pøihøíval.

Ventilátory se automaticky odstaví, (zajistit programem) když neprobíhá proudìní vzduchu (nejsou sepnuty souèasnì 2SP1-pøívodní ventilátor, 2SP2-odtahový ventilátor) nebo do stanice pøijde signál od EPS. Hlídání chodu ventilátorù je tøeba ošetøit programovì, tzn., že do jisté doby (zjistit a nastavit zkusmo pøi oživování systému) od pokynu pro spuštìní chodu ventilátorù (sepnutí výstupu regulátoru), musí dojít ke zpìtnému hlášení sepnutí "hlídaèù" proudìní vzduchu. Nedojde-li do nastavené doby k pøepnutí "hlídaèù" chodu, dojde k vypnutí stykaèù. Chod VZT nebo poruchový stav je signalizován pøíslušnými signálkami na dveøích rozvádìèe a to dle spoleèného popisu v úvodu technického popisu.

V pøípadì výskytu havarijního poruchového stavu se nejdøíve odstraní pøíèina a potom se stiskem tlaèítka POTVRZENÍ-STOP provede potvrzení odstranìní poruchy a potom tlaèítkem DEBLOKACE-START poruchy uvede zaøízení opìt automaticky systémem do provozu. Pøes systém ASØ jsou pro evidenci tyto stavy hlášeny.

4.3. Regulace ekvitermního vytápìní.

| Regulaèní okruhy ekvitermního vytápìní jsou složeny: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚT levá èást | 3BT1 | snímaè výstupní topné vody ÚT |
|  | 3MY1 | smìšovací servoventil ÚT |
|  | 3M1 | obìhové èerpadlo |
| ÚT pravá èást | 3BT2 | snímaè výstupní topné vody ÚT |
|  | 3MY2 | smìšovací servoventil ÚT |
|  | 3M2 | obìhové èerpadlo |
| Spoleèné: | 3BT3 | spoleèná teplota venkovní-severní strana |

Vytápìní objektù je rozdìleno na samostatnì vytápìné vìtve-okruhy. Ekvitermní vytápìní jednotlivých okruhù se spoleènými snímaèi venkovní teploty podle svìtových stran provádí øídicí automat  ovládáním poloh pøíslušných smìšovacích servoventilù v závislosti na venkovní teplotì a skuteèné teplotì topné vody optimální vytápìní pøíslušného prostoru a  ovládání obìhových èerpadel. Vytápìní lze také provozovat dle èasového programu s volbou doby plného a tlumeného provozu vytápìní.

V pøípadì potøeby lze èerpadlo spustit obsluhou ruènì pøi navolení (ZAP) pøíslušných pøepínaèù na rpzvádìèi. Jestliže venkovní teplota má 22oC automaticky se vypne obìhové èerpadlo topení a uzavøe se servoventil vytápìní. Normální ovládání se obnoví, jakmile klesne venkovní teplota na 21oC. V létì, kdy je vytápìní vyøazeno, provádí se progamem jednou týdnì automatické zapnutí èerpadla na cca 5 minut a "kývnutí" servoventilu se zavøené do plnì otevøené polohy a zpìt pro zajištìní jejich stálé provozuschopnosti pøi pøechodu na topnou sezónu. Návrh ovládání je proveden tak, že v pøípadì poruchy øídicí stanice lze ruènì nastavit do potøebných poloh akèní prvky a tím tak zajistit doèasný nouzový provoz vytápìní objektu. Èerpadlo se vypíná (SW) s dobìhem cca 5 minut.

Pokud chybí zpìtné hlášení chodu zvoleného èerpadla, uvede se èinnosti  signalizace poruchy na panelu rozvádìèe a pøes systém ASØ jsou pro evidenci tyto stavy hlášeny i v dispeèinku.

4.4. Mìøení množství vody.

| Mìøicí okruhy jsou složeny: |  |  |
| --- | --- | --- |
| BQ1 | proteklé množství topného média (m3) pro 9PH1 |

K mìøení spotøeby vody pro pøípravu TUV objektu slouží sdružený vodomìr s bezpotenciálovými kontaktními impulzními vysílaèi, které jsou zavedeny na èítaèové digitální vstupy stanice. Tento sdružený vodomìr se skládá z hlavního vodomìru, pružinového pøepínacího ventilu a vedlejšího vodomìru, což umožòuje mìøit spotøebu vody v širokém rozsahu prùtokù. Tyto mìøièe jsou pøedmìtem dodávky zdravotní instalace.

4.5. Mìøení parametrù mediciálních plynù.

| Regulaèní okruhy ekvitermního vytápìní jsou složeny: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stlaèený vzduch: | BP1 | snímaè tlakového vzduchu na hodnotu 0,7 MPa |
|  | BP2 | snímaè tlakového vzduchu na hodnotu 0,45 MPa |
| Kyslík: | BP3 | kyslík na hodnotu 0,7 MPa |
|  | BP4 | kyslík na hodnotu 0,45 MPa |
| Oxid dusný: | BP5 | oxid dusný na hodnotu 0,7 MPa |
|  | BP6 | oxid dusný na hodnotu 0,45 MPa |
| Vakuum: | BP7 | vykuum na hodnotu -70 kPa |

Tyto mìøené spotøeby slouží pro evidenci a rozbory pøes centrální dispeèink v rámci ASØ nemocnice. Nejsou-li parametry jednotlivých médií na žádaných hodnotách uvede se do èinnosti poruchová signalizace poruchy na panelu rozvádìèe a pøes systém ASØ jsou pro evidenci tyto stavy hlášeny i v dispeèinku.

4.6. Zanesení filtrù.

Zanesení filtrù u VZT1 je snímáno regulátorem tlakové diference. Pøi aktivaci dochází k signalizaci a evidenci doby takto zjištìného okamžiku zanesení. Zanesení filtru je signalizováno na dveøích rozvádìèe a pøes systém ASØ jsou pro evidenci tyto stavy hlášeny i v dispeèinku. Po zjištìní a odstranìní zanesených filtrù se signalizace "èistého" filtru uvede do provozu stiskem tlaèítka DEBLOKACE na rozvádìèi nebo pøípadnì z dispèerského pracovištì "potvrzením" poruchy.

4.7. Poruchové stavy a signalizace.

Na vybraných místech jsou rozmístìna èidla, která snímají hlídané provozní stavy jednotlivých regulovaných velièin a provozních stavù jiných zaøízení. Poruchové stavy jsou také vyhodnocovány softwarovì (SW). Pøi jejich eventuálním pøekroèení nebo zareagování se uvede do èinnosti havarijní optická poruchová signalizace. Pøivolaná obsluha provede nulování tlaèítkem "RESET-STOP". Po dobu trvání poruchy po stisku "RESET-STOP" pøejde svìtelná signalizace  z trvalého svitu na svit pøerušovaný. Stiskem tlaèítka "DEBLOKACE-START", netrvá-li poruchový stav, blikání signálky ustane a poruchový vstup je pøipraven reagovat na další poruchový signál a odstavený okruh se automaticky uvede do èinnosti. Pøístroj i po nulování reaguje na novì pøíchozí signály od jiných vstupù. Došlo-li ke stisku "DEBLOKACE-START" a pøitom poruchový stav trvá, dojde k opìtovnému spuštìní signalizace.

Tyto poruchové stavy jsou signalizovány automatem a jeho prostøednictvím je na regulaèním okruhu, ve kterém je indikována porucha proveden pøíslušný akèní zásah.

Tlaèítka se zdvojenou funkcí "RESET-STOP"  a  "DEBLOKACE-START" rozlišují  svou funkci délkou stisku.  Krátkodobým stiskem se provádí èinnost uvedená jako první z významu (RESET, DEBLOKACE) a má význam pøi výskytu a po odstranìní poruchového stavu. Stiskem delším než alsepoò 3 sekundy se provádí èinnost uvedená jako druhá z významu (STOP, START) a má význam pøi odstavování nebo startování celé VZT a ÚT.

| Hlídány jsou tyt poruchové stavy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | 1M1 | porucha sání VZT1 |
| 2) | 1M2 | porucha odtahu VZT1 |
| 3) | 1M3 | porucha cirkulaèního èerpadla pro VZT1 |
| 4) | 1ST1 | vzduch za ohøívaèem VZT1 pod 100C-nebezpeèí poškození mrazem |
| 5) | 1BT1 | výstup TV z ohøívaèe VZT1 pod +40C-nebezpeèí poškození mrazem |
| 6) | 2M1 | porucha sání VZT2 |
| 7) | 2M2 | porucha odtahu VZT2 |
| 8) | 2BT1 | prostor v kompreosorvnì mimo meze; pod +40C |
| 9) | 3M1 | porucha obìhového èerpadla ÚT-levá èást |
| 10) | 3M2 | porucha obìhového èerpadla ÚT-pravá èást |
| 11) | BP1 | stlaèený vzduch mimo žádanou hodnotu 0,7 MPa |
| 12) | BP2 | stlaèený vzduch mimo žádanou hodnotu 0,45 MPa |
| 13) | BP3 | kyslík mimo žádanou hodnotu 0,7 MPa |
| 14) | BP4 | kyslík mimo žádanou hodnotu 0,45 MPa |
| 15) | BP5 | oxid dusný mimo žádanou hodnotu 0,7 MPa |
| 16) | BP6 | oxid dusný mimo žádanou hodnotu 0,45 MPa |
| 17) | BP7 | vakuum mimo žádanou hodnotu -70 kPa |
| 18) | KA2-08 | hlášení od EPS |

Algoritmem automatu lze rozlišovat dva stavy:

1. Poruchový stav

pøi mírném nebo krátkodobém pøekroèení nastavené meze (od snímaèù xBTy, xSTy, xBPy apod.) je na SO02DT1 pøerušovaným blikáním signálky a v dispeèinku zobrazena výstraha pro obsluhu, ale není provádìn žádný poruchový zásah, jen se zajišuje pøíslušnými akèními èleny pokles regulované velièiny do žádaných mezí. Informace automaticky vymizí pøi návratu velièiny do normálního stavu. U výpadku èerpadel se signalizace opakuje po dobu cca 5 minut vždy na poèátku nové hodiny. Informace automaticky vymizí pøi návratu velièiny do normálního stavu.

2. Havarijní stav

pøi delším (nedošlo k dosažení žádaných vlastností) nebo dlouhodobìjším výraznìjším pøekroèení nastavené meze (od snímaèù xBTy, xSTy, xBPy apod.) se uvede do èinnosti trvalá havarijní optická poruchová signalizace (pøípdnì i dálková akustická) a na signálkách vstupních karet (od pøístrojù v provozu, ne programové hlídání) a na displeji (od pøístrojù v provozu a od programového hlídání èasù) ovládacího panelu je zobrazeno pøíslušné pøekroèení havarijní meze sledované velièiny. Automat provádí speciální zásah-odstavení nebo otevøení pøíslušného zaøízení. Pøípadná dálková akustická signalizace se odstaví tlaèítkem "STOP" na SO02DT1.

V pøípadì aktivace EPS dojde k odstavení všech VZT jednotek a signalizaci na rozvádìèi a manipulaèní skøínI u obsluhy. Reakce na tento poruchový stav je zajištìna i v pøípadì ruèního provozu VZT. K opìtovnému spuštìní VZT lze pøistoupit až po navrácení pøíslušné ústøedny EPS do výchozího stavu. Nábìh jednotlivých jednotek musí být programovì ošetøen tak, aby byla mezi rozbìhem jednotlivých pohonù ventilátorù alespoò 15 sekundová èasová prodleva, èímž se zabrání pøílišnému pøípadnému proudovému rázu pøi rozbìhu. Této prodlevy musí být programovì použito i v pøípadì obnovy napájení po pøípadném výpadku sítì.

Po odstranìní pøíèiny poruchového stavu a po provedení deblokace pomocí  tlaèítka "DEBLOKACE-START" nebo po pøípadném výpadku sítì, automat  opìt spustí zaøízení automaticky.

VZT a ÚT lze "normálnì" provoznì odstavit z provozu stiskem tlaèítka "RESET-STOP" (stisk delší než cca 3s). Programem se zajistí vypnutí ventilátorù, uzavøení jednotlivých servoventilù ohøevù a vytápìní bez okamžitého vypnutí jednotlivých èerpadel. Ta se vypnou s jistou èasovou prodlevou po stisku tlaèítka (cca 5 minut). Konkrétní èas se nastaví v parametrech programu pøi oživování a dohodì s provozovatelem.

Pøi výskytu poruch dochází k následným signalizacím pøípadnì akèním zásahùm:

| Porucha-pøístroj: | Signalizace: |  |  | Akèní zásah: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | porucha | havárie. |  |
| "1"-SW+1SP1="0" porucha na 1M1 | ano | ano | odstavení VZT1 |
| "2"-SW+1SP2="0" porucha na 1M2 | ano | ano | odstavení VZT1 |
| "3"-SW+KM3-11="0" krátkodobá porucha na 1M3 | ano | ne | signalizace dle popisu; znaèná odchylka vzduchu= vyp. VZT1 |
| "4"-SW+KM3-11="0" delší porucha na 1M3 | ano | ano (za èas) | vypnutí VZT1; zavøít 1MK1; otevøít 1MY1 |
| "5"-SW+1ST1="0"-pokles pod +100C | ano | ano | odstavení VZT1, zavøít 1MK1; zap. 1M3; otevøít 1MY1 |
| "6"-SW+1BT1="<+40C"-krátkodobý pokles TV pod +40C | ano | ne | vìtší otevøení 1MY1 |
| "7"-SW+1BT1="<+40C"-delší pokles TV pod +40C | ano | ano (za èas) | odstavení VZT1, zavøít 1MK1; zap. 1M3; otevøít 1MY1 |
| "8"-SW+2SP1="0" porucha na 2M1 | ano | ano | odstavení VZT2 |
| "9"-SW+2SP2="0" porucha na 2M2 | ano | ano | odstavení VZT2 |
| "10"-SW+KM1-13="0" krátkodobá porucha na 3M1 | ano | ne | signalizace dle popisu; znaèná odchylka TV=zavøení 3MY1 |
| "11"-SW+KM1-13="0" delší porucha na 3M1 | ano | ano (za èas) | zavøení 3MY1 |
| "12"-SW+KM2-13="0" krátkodobá porucha na 3M2 | ano | ne | signalizace dle popisu; znaèná odchylka TV=zavøení 3MY2 |
| "13"-SW+KM2-13="0" delší porucha na 3M2 | ano | ano (za èas) | zavøení 3MY2 |
| "14"-SW+BP1 tlak vzduchu mimo 0,7 MPa | ano | ano | signalizace pro obsluhu (ASØ; pøípadnì houkaèka) |
| "15"-SW+BP2 tlak vzduchu mimo 0,45 MPa | ano | ano | signalizace pro obsluhu (ASØ; pøípadnì houkaèka) |
| "16"-SW+BP3 tlak kyslíku mimo 0,7 MPa | ano | ano | signalizace pro obsluhu (ASØ; pøípadnì houkaèka) |
| "17"-SW+BP4 tlak kyslíku mimo 0,45 MPa | ano | ano | signalizace pro obsluhu (ASØ; pøípadnì houkaèka) |
| "18"-SW+BP5 tlak oxidu dusného mimo 0,7 MPa | ano | ano | signalizace pro obsluhu (ASØ; pøípadnì houkaèka) |
| "19"-SW+BP6 tlak oxidu dusného mimo 0,45 MPa | ano | ano | signalizace pro obsluhu (ASØ; pøípadnì houkaèka) |
| "20"-SW+BP7 vakuum mimo -70 kPa | ano | ano | signalizace pro obsluhu (ASØ; pøípadnì houkaèka) |
| "21"-SW+KA2-08="0" EPS | ano | ano | odstavení VZT1+2, zavøít 1MK1; zap. 1M3; otevøít 1MY1 |

5. Kabelové rozvody a pokyny pro montáž.

Kabelové rozvody (ovládací a mìøicí) jsou øešeny mìdìnými kabely v kabelových žlabech pøevážnì po konstrukcích zaøízení, pomocných závìsech ze stropu a po obvodových stìnách strojovny a chodeb.

Jednotlivé žlaby musí být pospojovány použitím vejíøových podložek vždy na stranì šroubu i matice a pøipojeny na sbìrnici PE v rozvádìèi.

Projekt uvažuje s maximálním využitím tras  potrubí ÚT a tras ostatní "stavební" elektroinstalace.

Kabely od èidel regulátorù vést min.10 cm od silových rozvodù nebo kolmo na nì.

Kontaktní regulátory pøipojit na ochrannou svorku, která je na vnìjší i vnitøní stranì regulátorù.

V pøípadì blízkého vedení s tepelným vedením je nutno kabely tepelnì odstínit.

Èidla v potrubí umisovat pokud možno šikmo proti smìru proudìní.

Pøíložná èidla montovat na potrubí zbavené neèistot-kovovì èisté potrubí a namazat pro lepší styk a ochranu pøed korozí silikonovou vazelínou.

Stínící pláštì od jiných prvkù je nutno propojit se zemnicí svorkou v rozvádìèi.

Venkovní èidlo montovat pokud možno na severní stranu budovy (nejchladnìjší), nemá být na chránìných místech i na místech ovlivòujících èidlo (nad oknem, dveømi, ventilátorem apod.) jiným zdrojem tepla.

Zajistit po dokonèení seznámení a zaškolení obsluhy.

Ke svedení kabelù k jednotlivým prvkùm využít konstrukce zaøízení ÚT.

Pøívody k pøístrojùm, kde hrozí nebezpeèí mechanického poškození (motorùm) chránit do výše 2m nad podlahou trubkami.

Oživení a nastavení parametrù regulátoru provádí na základì  objednávky výrobní organizace.

Veškeré potrubí musí být ve smyslu ÈSN33-2000-4-41 po celé trase vodivì propojeno-náhodný ochranný vodiè, dále na zaèátku t.j ve strojovnì bude pøipojeno na sbìrnici PE v SO02DT1 vodièem min. CYA 10 z/ž.

Takto budou ve strojovnì pøipojeny i ostatní kovové pøedmìty a zejména potrubí vody,odpadù atd.

Totéž propojení na PE musí být provedeno v prostorách, kde potrubí vyúsuje.

6. Požadavky na jiné dodavatele.

A. Dodavatel strojní èásti:

- navaøení pøírub a zamontování ventilù-smìšovaèù

- navaøit odbìry do potrubí dle výkresù MaR ev. ÚT

- zajistit zpøístupnìní všech odbìrných míst a regulaèních orgánù bìhem montáže a uvádìní do provozu

- opravy nátìrù svaøovaných èástí

- zainstalování èerpadel v souladu s provozními návody dodavatele

B. Dodavatel elektro:

- propojení napájecího  vedení mezi hlavním rozvádìèem a rozvádìèem  SO02DT1

- propojení signálu od EPS s rozvádìèem  SO02DT1

C. Dodavatel zdravotní èásti:

- zamontování sdruženého vodomìru

D. Dodavatel rozvodù mediciálních plynù:

- zamontování analogových snímaèù tlakù jednotlivých médií

7. Provozní pokyny pro uživatele.

Pøi práci na elektrických zaøízeních a rozvodech musí být dodrženy všechny platné ÈSN, právní a hygienické pøedpisy. Obsluhu, údržbu a opravy mohou provádìt jen osoby s kvalifikací dle ÈSN 34 3100 a splòující podmínky vyhlášky ÈÚBP è.50/1978 Sb. Všechny osoby bez elektrotechnické kvalifikace, které pøijdou do styku s elektrickým zaøízením, musí být prokazatelnì a øádnì seznámeny s možným nebezpeèím úrazu elektrickým proudem a to alespoò v rozsahu pøíslušné èásti ÈSN 34 3108. Bezpeènost obsluhy je dána vhodným uspoøádáním elektrického zaøízení, jejich pøehlednou montáží a trvalým oznaèením.

S pøístroji na dveøích rozvádìèe (krytí IP40) mohou dle ÈSN34 3100 manipulovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace . Po otevøení dveøí nabývá krytí IP00 a obsluhu mohou provádìt pouze pracovníci znalí a znalí s vyšší kvalifikací.

Elektrická zaøízení musí být pøed uvedením do provozu vybavena všemi bezpeènostními tabulkami a nápisy ve smyslu ÈSN 34 3510 a také musí být provedena výchozí revize dle ÈSN33-2000-6-62  a montážní organizace musí vydat výchozí revizní zprávu. U pøíslušných svorek a kontaktù je nutno umístit tabulky, upozoròující na nebezpeèí úrazu elektrickým proudem v dùsledku možnosti výskytu napìtí z jiného rozvádìèe nebo místa.

Údržbu a pravidelné revize zaøízení nutno provádìt v pravidelných periodách ve smyslu ÈSN33-2000-6-61 a v termínech  podle pokynù výrobcù zaøízení, které jsou uvedeny v prùvodní dokumentaci výrobcù a budou pøedány provozovateli.

Pøi spuštìní VZT  jsou dodavatelem MaR nastaveny jednotlivé regulaèní okruhy. Doporuèuje se prùbìžnì sledovat jejich chod a porovnávat nastavené a dosahované parametry (teploty, èasy, tlaky a pod.). V pøípadì výskytu odchylek od nastavených požadovaných hodnot a dosahovaných je tøeba zajistit jejich pøípadné zkorigování dle návodù pro obsluhu a údržbu jednotlivých výrobcù zaøízení pøíp. odbornou firmou v parametrování SW stanice nebo i zaškolenou osobou.

Øídicí systém bude napájen a  datové vedení bude propojeno pøes pøepìové ochrany-svodièe pøepìtí ve smyslu ÈSN33-2000-4-44.

Olomouc,   záøí 1998

8.     Obsazení skøíní a adresy pøipojení zaøízení.

8.1.  Obsazení skøíní regulátoru.

| 1. SKØÍÒ-EXCEL 500 |  |  |  |  |  |  |  | 2. SKØÍÒ-EXCEL 500 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REGULÁTOR-ZÁKLADNÍ |  |  |  |  |  |  |  | REGULÁTOR-PØÍDAVNÝ |  |  |  |  |  |  |
| ÈELNÍ POHLED |  |  |  |  |  |  |  | ÈELNÍ POHLED |  |  |  |  |  |  |
| POZICE 1 | POZICE 2 | POZICE 3 | POZICE 4 |  | POZICE 1 | POZICE 2 | POZICE 3 | POZICE 4 |
| NAPÁJENÍ | AI1 | AI2 | CPU |  | AO1 | DI1 | DI2 | DO1 |
| XP 502 | XF 521A | XF 521A | XC5010B |  | XF 522A | XF 523A | XF 523A | XF 524A |

8.2.  Adresy pøipojených zaøízení.

| Typ V/V | Regulátor-EXCEL 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XF521A | oznaèení AI 1 |  |  | Box | Poz. | Svor. | Poznámka |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  | SW adres aj. |
| HW Adresa | Pøístroj | Popis |  |  |  |  |  |  |  |
| AI 1 | 1BT1 | Výstup TV z ohøívaèe (aktivní" mrazová ochrana) |  |  |  |  | 1 | pod+100C=aktivace |
| AI 2 | 1BT2 | Výstup vzduchu u VZT1-konstantní |  |  |  |  | 3 | konst 240C, min. 200C |
| AI 3 | 1BT3 | Korekce teploty VZT1 |  |  |  |  | 5 | obsluhou o +-50C |
| AI 4 | 2BT1 | Teplota prostoru-kompresory VZT2 |  |  |  |  | 8 |  |
| AI 5 | 3BT1 | TV vytápìní-levá èást |  |  |  |  | 10 | ekvitermnì |
| AI 6 | 3BT2 | TV vytápìní-pravá èást |  |  |  |  | 12 | ekvitermnì |
| AI 7 | 3BT3 | Venkovní pro ÚT |  |  |  |  | 14 | pro ekvitermní |
| AI 8 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

| Typ V/V | Regulátor-EXCEL 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XF521A | oznaèení AI 2 |  |  | Box | Poz. | Svor. | Poznámka |
|  |  |  |  | 1 | 3 |  | SW adres aj. |
| HW Adresa | Pøístroj | Popis |  |  |  |  |  |  |  |
| AI 1 | BP1 | Stlaèený vzduch 0,7 MPa |  |  |  |  | 1 | 4-20 mA |
| AI 2 | BP2 | Stlaèený vzduch 0,45 MPa |  |  |  |  | 3 | 4-20 mA |
| AI 3 | BP3 | Kyslík 0,7 MPa |  |  |  |  | 5 | 4-20 mA |
| AI 4 | BP4 | Kyslík 0,45 MPa |  |  |  |  | 8 | 4-20 mA |
| AI 5 | BP5 | Oxid dusný 0,7 MPa |  |  |  |  | 10 | 4-20 mA |
| AI 6 | BP6 | Oxid dusný 0,45 MPa |  |  |  |  | 12 | 4-20 mA |
| AI 7 | BP7 | Vakuum -70 kPa |  |  |  |  | 14 | 4-20 mA |
| AI 8 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

| Typ V/V | Regulátor-EXCEL 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XF522A | oznaèení AO 1 |  |  | Box | Poz. | Svor. | Poznámka |
|  |  |  |  | 2 | 1 |  | SW adres aj. |
| HW Adresa | Pøístroj | Popis |  |  |  |  |  |  |  |
| AO 1 | U1-07 | Ohøívaè 1MY1-VZT1+cirkulace 1M3 |  |  |  |  | 1 | pohony pøes modul MCO-1B |
| AO 2 | U2-07 | Ventilátor 2M1-sání VZT2 |  |  |  |  | 3 | pohon pøes modul MCO-1A |
| AO 3 | U3-07 | Ventilátor 2M2-odtah VZT2 |  |  |  |  | 5 | pohon pøes modul MCO-1A |
| AO 4 | U4-07 | Smìšovaè ÚT 3MY1-levá èást+cirkulace 3M1 |  |  |  |  | 7 | pohony pøes modul MCO-1B |
| AO 5 | U5-07 | Smìšovaè ÚT 3MY2-pravá èást+cirkulace 3M2 |  |  |  |  | 9 | pohony pøes modul MCO-1B |
| AO 6 | U6-07 | Dálková signalizace "Provoz" VZT1 |  |  |  |  | 12 | sign. pøes modul MCO-1A |
| AO 7 | U7-07 | Dálková signalizace "Porucha" VZT1 |  |  |  |  | 14 | sign. pøes modul MCO-1A |
| AO 8 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |

| Typ V/V | Regulátor-EXCEL 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XF523A | oznaèení DI 1 |  |  | Box | Poz. | Svor. | Poznámka |
|  |  |  |  | 2 | 2 |  | SW adres aj. |
| HW Adresa | Pøístroj | Popis |  |  |  |  |  |  |  |
| DI 1 | BQ1 | Množství vody pro SO 02 (M3)-velký odbìr |  |  |  |  | 1 | sdružený vodomìr |
| DI 2 | BQ1 | Množství vody pro SO 02 (m3)-malý odbìr |  |  |  |  | 2 | sdružený vodomìr |
| DI 3 | 1ST1 | Mráz-vzduch VZT1 |  |  |  |  | 3 | "0"=aktivace pod +40C |
| DI 4 | 1SP1 | Chod sání VZT1 |  |  |  |  | 4 | "I"=chod 1M1 |
| DI 5 | 1SP2 | Chod odtahu VZT1 |  |  |  |  | 5 | "I"=chod 1M2 |
| DI 6 | 1SP3 | Filtr sání-VZT1 |  |  |  |  | 6 | "0"=zanesení |
| DI 7 | 1SP4 | Filtr výdechu-VZT1 |  |  |  |  | 7 | "0"=zanesení |
| DI 8 | 1SA1 | Dálkové ovládání VZT1 (0-1 na 1MS1) |  |  |  |  | 8 |  |
| DI 9 | 2SP1 | Chod sání VZT2 |  |  |  |  | 10 | "I"=chod 2M1 |
| DI 10 | 2SP2 | Chod odtahu VZT2 |  |  |  |  | 11 | "I"=chod 2M2 |
| DI 11 | KA2-08 | Hlášení od EPS |  |  |  |  | 12 | "0"=aktivace EPS |
| DI 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |

| Typ V/V | Regulátor-EXCEL 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XF523A | oznaèení DI 2 |  |  | Box | Poz. | Svor. | Poznámka |
|  |  |  |  | 2 | 3 |  | SW adres aj. |
| HW Adresa | Pøístroj | Popis |  |  |  |  |  |  |  |
| DI 1 | KM3-11 | Chod cirkulace VZT1 |  |  |  |  | 1 | "I"=chod 1M3 |
| DI 2 | KM1-13 | Chod obìhu ÚT SO02-levá èást |  |  |  |  | 2 | "I"=chod 3M1 |
| DI 3 | KM2-13 | Chod obìhu ÚT SO02-pravá èást |  |  |  |  | 3 | "I"=chod 3M2 |
| DI 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| DI 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| DI 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| DI 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| DI 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| DI 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| DI 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| DI 11 | SB1-09 | Deblokace poruchy-start |  |  |  |  | 12 | "I"=aktivace SB1-09 |
| DI 12 | SB2-09 | Reset-stop |  |  |  |  | 13 | "I"=aktivace SB2-09 |

,

| Typ V/V | Regulátor-EXCEL 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XF 524A | oznaèení DO 1 |  |  | Box | Poz. | Svor. | Poznámka |
|  |  |  |  | 2 | 4 |  | SW adres aj. |
| HW Adresa | Pøístroj | Popis |  |  |  |  |  |  |  |
| DO 1 (K1) | 1MK1 | Zavøít klapku VZT1 |  |  |  |  | 1 | (1-3=ROZPÍNACÍ) |
|  | 1MK1 | Otevøít klapku VZT1 |  |  |  |  | 2 | (2-3=SPÍNACÍ) |
| DO 2 (K2) |  |  |  |  |  |  | 4 | (4-6=ROZPÍNACÍ) |
|  | KM1-11 | Zapnout pøívod VZT1 |  |  |  |  | 5 | (5-6=SPÍNACÍ) |
| DO 3 (K3) |  |  |  |  |  |  | 7 | (7-9=ROZPÍNACÍ) |
|  | KM2-11 | Zapnout odtah VZT1 |  |  |  |  | 8 | (8-9=SPÍNACÍ) |
| DO 4 (K4) | G-HL1-10 | Èisté filtry |  |  |  |  | 11 | (11-13=ROZPÍNACÍ) |
|  | Y-HL1-10 | Zanesené filtry |  |  |  |  | 12 | (12-13=SPÍNACÍ) |
| DO 5 (K5) | HL2-10 | Vypnout bezporuchový provoz MaR (MaR je vypnuto nebo je porucha) |  |  |  |  | 14 | (14-16=ROZPÍNACÍ) |
|  | G-HL2-10 | Bezporuchový provoz MaR |  |  |  |  | 15 | (15-16=SPÍNACÍ) |
| DO 6 (K6) |  |  |  |  |  |  | 17 | (17-18=SPÍNACÍ) |
|  | Y-HL2-10 | Porucha na MaR (napøed rozepnout sv 15-16 u DO5) |  |  |  |  | 18 | (17-18=SPÍNACÍ) |

9. Soupis vodièù.

| Poø. | Ozn. | CYKY 1,5 |  |  |  |  |  | CYKY 2,5 | JYTY 1,0 |  |  | Odkud | Kam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2A | 2B | 3B | 3C | 4B | 5C | 4B | 2A | 4D | 7D |  |  |
| 1 | WS1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | BP1 | SO02DT1 (X1) |
| 2 | WS2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | BP2 | SO02DT1 (X1) |
| 3 | WS3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | BP3 | SO02DT1 (X1) |
| 4 | WS4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | BP4 | SO02DT1 (X1) |
| 5 | WS5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | BP5 | SO02DT1 (X1) |
| 6 | WS6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | BP6 | SO02DT1 (X1) |
| 7 | WS7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  | BP7 | SO02DT1 (X1) |
| 8 | WS8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | BQ1 | SO02DT1 (X2) |
| 9 | 1WS1 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 1BT1 | SO02DT1 (X1) |
| 10 | 1WS2 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 1BT2 | SO02DT1 (X1) |
| 11 | 1WS3 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 1BT3 (1MS1) | SO02DT1 (X1) |
| 12 | 1WS4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 1ST1 | SO02DT1 (X2) |
| 13 | 1WS5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 1SP1 | SO02DT1 (X2) |
| 14 | 1WS6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 1SP2 | SO02DT1 (X2) |
| 15 | 1WS7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1SP3 | SO02DT1 (X2) |
| 16 | 1WS8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 1SP4 | SO02DT1 (X2) |
| 17 | 1WS9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 1MS1 | SO02DT1 (X2) |
| 18 | 1WS10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1M1 | SO02DT1 (1X12) |
| 19 | 1WS11 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1SQ1 | SO02DT1 (1X10) |
| 20 | 1WS12 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1M2 | SO02DT1 (1X12) |
| 21 | 1WS13 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1SQ2 | SO02DT1 (1X10) |
| 22 | 1WL1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 1MY1 | SO02DT1 (X3) |
| 23 | 1WL2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 1MS1 | SO02DT1 (X3) |
| 24 | 1WL3 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 1MK1 | SO02DT1 (X4) |
| 25 | 1WL4 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 1M1 | SO02DT1 (1X12) |
| 26 | 1WL5 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 1M2 | SO02DT1 (1X12) |
| 27 | 1WL6 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 1M3 | SO02DT1 (1X11) |
| 28 | 2WS1 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 2BT1 | SO02DT1 (X1) |
| 29 | 2WS2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 2SP1 | SO02DT1 (X2) |
| 30 | 2WS3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 2SP2 | SO02DT1 (X2) |
| 31 | 2WS4 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2M1 | SO02DT1 (2X12) |
| 32 | 2WS5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2SQ1 | SO02DT1 (2X10) |
| 33 | 2WS6 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2M2 | SO02DT1 (2X12) |
| 34 | 2WS7 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2SQ2 | SO02DT1 (2X10) |
| 35 | 2WL1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 2M1 | SO02DT1 (2X12) |
| 36 | 2WL2 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 2M2 | SO02DT1 (2X12) |
| 37 | 3WS1 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 3BT1 | SO02DT1 (X1) |
| 38 | 3WS2 |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 3BT2 | SO02DT1 (X1) |
| 39 | 3WS3 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 3BT3 | SO02DT1 (X1) |
| 40 | 3WL1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 3MY1 | SO02DT1 (X3) |
| 41 | 3WL2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  | 3MY2 | SO02DT1 (X3) |
| 42 | 3WL3 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 3M1 | SO02DT1 (3X11) |
| 43 | 3WL4 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 3M2 | SO02DT1 (3X11) |
| Celkem |  | 222 | 0 | 0 | 0 | 126 | 115 | 0 | 239 | 482 | 0 |  |  |

10. Specifikace dodávek hlavního zaøízení.

| 10.1. Specifikace rozvádìèe SO02DT1: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozvádìè: | oceloplechový skøíòový |
| Vypracoval : | Miroslav Hanák |
| Datum : | 09/1998 |
| Výrobce : |  |
| Poèet kusù : | 1,00 |
| Oznaèení rozvádìèe: | SO02DT1 |
| Provedení, vzor: | ST 8184 (IU 003 504) (SCHRACK) (volitelná pøístrojová náplò) |
| Rozmìr: | š/v/h=800/1800/400 |
| Poèet polí: | 1,00 |
| Dìlení: |  |
| Nátìr: | typizovaný RAL 7032 |
| Pøívod: | vrchem |
| Vývody: | shora |
| Krytí : | IP40/IP00 |
| Prostøedí (ÈSN 33 0300): | 3.1.1.-obyèejné, základní |
| Prostøedí (ÈSN 33 2000-3): | AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA4BC2,BD1,BE1,CA1 |
| Ochrana pøed nebezpeèným dotykem dle ÈSN33 2000-4-41: | základní-samoèinným odpojením vadné èásti |
|  | zvýšená -místním doplòkovým pospojováním |
| Ovládání pøívodního pole: | jistiè s vypínací cívkou, 230V, 50Hz |
| Ovládání vývodù: | výkres è. 898-51467-117/55 , list 01 až list 16 |
| Provedení: | výkres è. 898-51467-117/55 , list 01 až list 16 |
| Napájecí napìová soustava: | 3 NPE, 50 Hz, 400 V/TN-S |
| Rozvodná napìová soustava: | 3 NPE, 50 Hz, 400 V/TN-S |
|  | 1 NPE, 50 Hz, 230 V/TN-S |
|  | 2 NPE, 50 Hz, 24 V/TN-S |
| Jmenovitý proud pøípojnic: | In = 12,51 A |
| Poèáteèní rázový zkratový proud: | IK" = |
| Nárazový zkratový proud: | IkM = |
| Prùøez pøípojnic: |  |
| Upozornìní: | pøi zapojování pomocných obvodù provést cílové znaèení vodièù dle soupisu vodièù |

10.1. Specifikace rozvádìèe SO02DT1:

| Typ. | Specifikace hlavního zaøízení SO02DT1 | ks | Dod: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPECIFIKACE DODÁVKY HONEYWELL |  |  |
| XAPU24-2F | Nepøetržitý zdroj napìtí pro 15 min. provoz podstanice | 1 | 89, 128 |
| XI 582AH | Ovládací jednotka "stolní" pøenosné provedení možná montáž na stìnu | 1 | 89, 128 |
| XW 564 | Kabel propojení mezi panelem XI 582 (odolnìjší konektor); délka 5 m | 1 | 89, 128 |
| XW 567 | Kabel propojení mezi externím PC XI 583, délka 2,5 m | 1 | 89, 128 |
| XC 5010B | CPU modul Excel 500 volnì programovatelný, 16 bitový procesor | 1 | 89, 128 |
| XP 502 | Napájecí modul | 1 | 89, 128 |
| XD 505A | Komunikaèní modul pro Excel 500/100/80 (10 kBit) | 1 | 89, 128 |
| XS 563 | Základová deska pro montáž Excel 500 na stìnu rozvádìèe | 2 | 89, 128 |
| XH 561 | Skøíò pro max. 4 moduly Excel 500 | 2 | 89, 128 |
| XH 562H | Èelní kryt skøínì XH 561 | 2 | 89, 128 |
| XW 568 | Propojovací sbìrnicový kabel interní, 80 mm-pro boxy XH561 vedle sebe | 1 | 89, 128 |
| XF 521A | Analogový vstupní modul (8AI) s možností Pt1000 | 2 | 89, 128 |
| XF 522A | Analogový výstupní modul (8AO s indikací LED každého výstupu+5 pøepínaèù A-I-O) | 1 | 89, 128 |
| XF 523A | Digitální vtupní modul (12 DI-LED-indikují pøítomnost log. 1 na pøíslušném vstupu) | 2 | 89, 128 |
| XF 524A | Digitální výstupní modul (5x pøepínací, 1x spínací-pracovní, pøepínaè na kartì pro K1-K5) | 1 | 89, 128 |
|  | SPECIFIKACE DODÁVKY OSTATNÍCH PØÍSTROJù |  |  |
| MCO1A | Reléový modul A/D, 1 pøepínací kontakt ovládaný analogovì 0-11V; <1V=ROZEP; >8V=SEP | 4 | 91 |
| MCO1B | Kombinace-reléový modul A/D+analogový výstup, 1 pøepínací kontakt ovládaný analogovì 0-11V; <1V=ROZEP; 2 až 10V=SEP; >=11V=ROZEP | 3 | 91 |
| ST 8184 | Oceloplechový skøíòový rozvádìè rozmìry: š/v/h=800/1800/400 vèetnì montážního rámu a dalších doplòkù obj. èíslo: IU 003 504 | 1 | 45 |
| IU 003 553 | Podstavec pod ST 8184 rozmìry: 800/400/100 obj. èíslo: IU 003 553 | 1 | 45 |
| IU 004 650 | Kapsa na dokumentaci rozmìry: 1800/400 obj. èíslo: IU 004 650 | 1 | 45 |
| IU 001 906 | Vložka zámku rozmìry: 5 mm, standardní kruhová rozvádìèová vložka obj. èíslo: IU 001 906 | 3 | 45 |
| DA-OVD 275-DF10 | Univerzální ochranný modul pøepìové ochrany s VF filtrem jmenovitý rázový proud (8/20 ms) isn= 10 kA maximální impulzní proud (8/20 ms) isn= 8 kA reakèní doba < 25 ns | 1 | 116 |
| DM-OVD 12/1R JC | Univerzální ochrana datových a napájecích rozvodù pøed pulzním pøepìtím rázová vlna 10 operací (8/20 ms) isn= 10 kA rázová vlna 400 operací (10/1000 ms) isn= 10 kA reakèní doba < 1 ns zkratový proud po dobu 1s: 30A jmenovité napìtí: 12V ohmická vazební impedance: 6,8 W maximální proud ve smyèce: 60 mA mezní frekvence: 1 MHz | 1 | 116 |
| NZ 224 | Stejnosmìrný napájecí zdroj na lištu DIN TS 35 napájení: 230V, 50Hz výstup: 24 V= tolerance výstupního napìtí: 5% výstupní výkon: 5 W jištìní: transformátor s tepelnou pojistkou, elektronická pojistka proti zkratu 1A krytí skøíò: IP40, svorkovnice: IP10 | 1 | 95 |
| ZT 470 524 | Miniaturní pomocné relé poèet kontaktù: 4P/5A ovl. napìtí 24V,50Hz patice: YZG 78 700 spona: ZG 28 801 | 2 | 45 |
| K1-07 D40 230 | Ministykaè K1 poèet pólù: 4 spínací trvalý proud: 10A; 3A-AC15-240V; 2A-AC15-415V napìtí cívky: 230V, 50Hz objednací èíslo: LA 001 021 | 2 | 45 |
| HKM22 | Pomocné kontakty pro ministykaèe K1-09 pomocný kontakt: 2 rozpínací pomocný kontakt: 2 spínací jmenovitý proud: 10A-AC1, 690 V objednací èíslo: LA 190 150 | 2 | 45 |
| K1-09 D10 230 | Ministykaè K1-výkonový poèet pólù: 4 spínací pomocný kontakt: 1 spínací jmenovitý proud: 25A-AC1, 690 V napìtí cívky: 230V, 50Hz objednací èíslo: LA 001 031 | 5 | 45 |
| HKM22 | Pomocné kontakty pro ministykaèe K1-09 pomocný kontakt: 2 rozpínací pomocný kontakt: 2 spínací jmenovitý proud: 10A-AC1, 690 V objednací èíslo: LA 190 150 | 3 | 45 |
| L7-4/1/B-HS | Jistiè jednopólový pro pomocné ovládací obvody charakteristika: B jmenovitý proud: 4 A objednací èíslo: 950 700 123 | 1 | 57 |
| B 6/1 | Jistiè jednopólový charakteristika: B jmenovitý proud: 6 A objednací èíslo: BS 018 106 | 1 | 45 |
| B 10/1 | Jistiè jednopólový charakteristika: B jmenovitý proud: 10 A objednací èíslo: BS 018 110 | 2 | 45 |
| B 16/1 | Jistiè jednopólový charakteristika: B jmenovitý proud: 16 A objednací èíslo: BS 018 116 | 1 | 45 |
| C 2/1 | Jistiè jednopólový charakteristika: C jmenovitý proud: 2 A objednací èíslo: BS 017 102 | 1 | 45 |
| C 4/1 | Jistiè jednopólový charakteristika: C jmenovitý proud: 4 A objednací èíslo: BS 017 104 | 2 | 45 |
| D 2/1 | Jistiè jednopólový se signálními kontakty charakteristika: D jmenovitý proud: 2 A objednací èíslo: BS 019 102 | 2 | 45 |
| BD 900 002 | Pomocné signální kontakty jistièe D 2/1 kontakty: 1 spínací, 1 rozpínací objednací èíslo: BD 900 002 | 2 | 45 |
| Z 0,5/1 | Jistiè jednopólový charakteristika: Z jmenovitý proud: 0,5 A objednací èíslo: BR 111 005 | 1 | 45 |
| C 20/3 | Jistiè tøípólový charakteristika: C jmenovitý proud: 20 A objednací èíslo: BS 017 320 | 1 | 45 |
| BS 900 006 | Vypínací cívka hlavního jistièe C 20/3 jmenovité napìtí: 230V, 50Hz objednací èíslo: BS 900 006 | 1 | 45 |
| BD 900 002 | Pomocné signální kontakty hlavního jistièe C 20/3 kontakty: 1 spínací, 1 rozpínací objednací èíslo: BD 900 002 | 1 | 45 |
| BE 300 003 | Ochranný motorový spouštìè se signálními kontakty charakteristika: K, M jmenovitý rozsah: 0,4-0,63 A objednací èíslo: BE 300 003 | 3 | 45 |
| BE 300 046 | Pomocné signální kontakty motorového spínaèe BE 300 003 kontakty: 1 spínací, 1 rozpínací objednací èíslo: BE 300 046 | 3 | 45 |
| BE 300 006 | Ochranný motorový spouštìè se signálními kontakty charakteristika: K, M jmenovitý rozsah: 1,6-2,5 A objednací èíslo: BE 300 006 | 1 | 45 |
| BE 300 046 | Pomocné signální kontakty motorového spínaèe BE 300 006 kontakty: 1 spínací, 1 rozpínací objednací èíslo: BE 300 046 | 1 | 45 |
| BE 300 008 | Ochranný motorový spouštìè se signálními kontakty charakteristika: K, M jmenovitý rozsah: 4,0-6,3 A objednací èíslo: BE 300 008 | 1 | 45 |
| BE 300 046 | Pomocné signální kontakty motorového spínaèe BE 300 008 kontakty: 1 spínací, 1 rozpínací objednací èíslo: BE 300 046 | 1 | 45 |
| BZ 325 001 | Pomocná zásuvka jednofázová na DIN lištu dle ÈSN 250V,10/16A , 50Hz objednací èíslo: BZ 325 001 | 1 | 45 |
| HST 100 | Pomocný oddìlovací transformátor 230V/24V, 100VA, 50 Hz objednací èíslo: LP 602 010 | 1 | 45 |
| EDS-96-G/Y-24 | Signálka s LED s vysokou svítivostí dvoustavová barvy: zelená/žlutá (svítí-svítí) napìtí: 24V, 50Hz | 1 | 71 |
| EDS-96-G/BY-24 | Signálka s LED s vysokou svítivostí dvoustavová barvy: zelená/žlutá (svítí-bliká) napìtí: 24V, 50Hz | 1 | 71 |
| EIS-96-G-230 | Signálka s LED s vysokou svítivostí barva: zelená napìtí: 230V,50Hz | 8 | 71 |
| EIS-96-W-230 | Signálka s LED s vysokou svítivostí barva: bílá napìtí: 230V,50Hz | 1 | 71 |
| T10A-MO | Ovladaè T10A-stiskací barva hlavice-modrá spojovací díl: T10SD3 pøepínací jednotka: 3 ks T10Z111Z (èerná) | 2 | 31 |
| T10B-ÈE | Ovladaè T10B-otoèný, 3 polohy barva hlavice-èerná spojovací díl: T10SD3 pøepínací jednotka: 3 ks T10Z111Z (èerná) | 5 | 31 |
| T10H-RU | Ovladaè T10H-stiskací hlavice s høibovým knoflíkem 50 mm typové oznaèení: T10H22RU barva hlavice-èervená spojovací díl: T10SD3 pøepínací jednotka: 3 ks T10Z111Z (èerná) | 1 | 31 |
| RSA 1,5 | Øadová svornice úplná-základní-bílá napìtí: 750VAC, ,830VDC zatížení: 10 A (max. 25 A) pro vodièe: 0,15 až 1,5 (max. 2,5 Cu D) mm2 barva: základní-bílá, obj. èíslo: 11 objednací èíslo: A 111110 | 85,00 | 22,00 |
| RSA 1,5 "GO" | Øadová svornice úplná-základní-bílá napìtí: 750VAC, ,830VDC zatížení: 10 A (max. 25 A) pro vodièe: 0,15 až 1,5 (max. 2,5 Cu D) mm2 barva: základní-bílá, obj. èíslo: 11 objednací èíslo: A 111110 | 10,00 | 22,00 |
| RSA 1,5 "N" | Øadová svornice úplná-svìtle modrá napìtí: 750VAC, ,830VDC zatížení: 10 A (max. 25 A) pro vodièe: 0,15 až 1,5 (max. 2,5 Cu D) mm2 barva: svìtle modrá-4265, obj. èíslo: 12 objednací èíslo: A 111120 | 10,00 | 22,00 |
| RSA 1,5 "B, M" | Øadová svornice úplná-tmavì modrá napìtí: 750VAC, ,830VDC zatížení: 10 A (max. 25 A) pro vodièe: 0,15 až 1,5 (max. 2,5 Cu D) mm2 barva: tmavì modrá-4550, obj. èíslo: 13 objednací èíslo: A 111130 | 15,00 | 22,00 |
| RSA 1,5 "G" | Øadová svornice úplná-hnìï èokoládová napìtí: 750VAC, ,830VDC zatížení: 10 A (max. 25 A) pro vodièe: 0,15 až 1,5 (max. 2,5 Cu D) mm2 barva: hnìï èokoládová-2430, obj. èíslo: 15 objednací èíslo: A 111150 | 5,00 | 22,00 |
| RSA 1,5 "X3" | Øadová svornice úplná-èervená napìtí: 750VAC, ,830VDC zatížení: 10 A (max. 25 A) pro vodièe: 0,15 až 1,5 (max. 2,5 Cu D) mm2 barva: èervená-8190; obj. èíslo: 16 objednací èíslo: A 111160 | 15,00 | 22,00 |
| RSA 1,5 "X2" | Øadová svornice úplná-šedá napìtí: 750VAC, ,830VDC zatížení: 10 A (max. 25 A) pro vodièe: 0,15 až 1,5 (max. 2,5 Cu D) mm2 barva: šedá-1024; obj. èíslo: 21 objednací èíslo: A 111210 | 20,00 | 22,00 |
| RSA PE1,5 | Øadová svornice úplná typ PE napìtí: 750VAC, ,830VDC pro vodièe: 0,15 až 1,5 (2,5) mm2 objednací èíslo: A 512230 | 55,00 | 22,00 |
| RSA 6 | Øadová svorka úplná pro vodièe 0,75 až 6 (10) mm2 zatížení 32 A (max. 50 A) | 6,00 | 22,00 |
| RSA PE 6 | Øadová svornice úplná typ PE napìtí: 750VAC, ,830VDC pro vodièe: 0,75 až 6,0 (max. 10,0 Cu D)mm2 objednací èíslo: A 542230 | 2,00 | 22,00 |
| RSA 6 | Øadová svornice úplná-svìtle modrá napìtí: 750VAC, ,830VDC zatížení: 32 A (max. 50 A) pro vodièe: 0,75 až 6,0 (max. 10,0 Cu D) mm2 barva: svìtle modrá-4265, obj. èíslo: 12 objednací èíslo: A 141120 | 2,00 | 22,00 |
| RSP-4 | Øadová svornice pojistková úplná pojistky: F, T,F=5x20 mm napìtí: 250VAC zatížení: 10A pro vodièe: 0,5 až 4,0 mm2 objednací èíslo: A 631210 pojistky: 0,25 A-4 ks 1,0 A-1 ks 1,5 A-1 ks | 6,00 | 22,00 |
| P13,5 | Vývodka kompletní, tj. vèetnì pøíslušného tìsnicího kroužku tìsnicí kroužky pro vodièe o prùmìru 9,5-12 tìsnicí kroužky pro vodièe o prùmìru 11,5-13,5 | 24,00 | 9,00 |
| P16 | Vývodka kompletní, tj. vèetnì pøíslušného tìsnicího kroužku tìsnicí kroužky pro vodièe o prùmìru 9,5-11,5 tìsnicí kroužky pro vodièe o prùmìru 11,5-14 tìsnicí kroužky pro vodièe o prùmìru 13,5-16 | 7,00 | 9,00 |
| P29 | Vývodka kompletní, tj. vèetnì pøíslušného tìsnicího kroužku tìsnicí kroužek pro vodièe o prùmìru 21,5-23,5 | 1,00 | 9,00 |
|  | Ostatní drobný montážní materiál, štítky, vodièe aj. |  |  |

10.2. Specifikace dodávek strojù a zaøízení.

| Ozn.: | Typ-popis: |  |  | ks | Dod: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1BT1 | Snímaè teploty pøíložný |  |  | 3 | 89, 128 |
| 3BT1 | typ èidla: | NTC 20 kW |  |  |
| 3BT2 | rozsah: | 0 až +1100C |  |  |
|  | tøída pøes.: | C |  |  |
|  | typ snímaèe: | VF 20A |  |  |
|  | krytí: | IP 30 |  |  |
|  | funkce: | snímání teplot výstupní TV z ohøívaèe VZT1 a ÚT dle venkovní teploty |  |  |
|  | pøíslušenství: | montážní sada |  |  |
| 1BT2 | Snímaè teploty do klimatizace |  |  | 1 | 89, 128 |
|  | typ èidla: | NTC 20 k W |  |  |
|  | rozsah: | -20 až +1000C |  |  |
|  | tøída pøesnosti: | C |  |  |
|  | typ snímaèe: | LF 20 |  |  |
|  | krytí: | IP 30 |  |  |
|  | délka stonku: | 280 mm |  |  |
|  | funkce: | snímání teplot v potrubí VZT-konstatní a omezení výdechu |  |  |
| 1BT3 | Jednotka dálkového nastavení |  |  | 1 | 89, 128 |
|  | rozsah nastav.: | +-50C |  |  |
|  | typ: | S7014 A 1004 |  |  |
|  | krytí: | IP 30 |  |  |
|  | funkce: | korekce žádaných teplot z místa obsluhy (jako souèást manipulaèní skøínì 1MS1) |  |  |
| 2BT1 | Snímaè teploty prostorový |  |  | 1 | 89, 128 |
|  | typ èidla: | Pt 1000W |  |  |
|  | rozsah: | 0 až +500C |  |  |
|  | tøída pøes.: | B |  |  |
|  | typ snímaèe: | T7412 A 1018 |  |  |
|  | krytí: | IP 30 |  |  |
|  | funkce: | snímání teplot v prostoru kompresorové staniec |  |  |
| 3BT3 | Snímaè teploty venkovní |  |  | 1 | 89, 128 |
|  | typ èidla: | NTC 20 kW |  |  |
|  | rozsah: | -20 až+300C |  |  |
|  | tøída pøes.: | C |  |  |
|  | typ snímaèe: | AF 20 |  |  |
|  | krytí: | IP 30 |  |  |
|  | funkce: | pro vytápìní podle venkovní teploty |  |  |
|  | pøíslušenství: | pro montáž na stìnu |  |  |
| 1MY1 | Trojcestný smìšovaè CENTRA se servopohonem |  |  | 1 | 89, 128 |
|  | svìtlost: | DN 25 |  |  |
|  | tlak: | PN 6 |  |  |
|  | hodnota Kvs: | 10 m3/h |  |  |
|  | typ: | DR 40 GMLA |  |  |
|  | funkce: | ohøev vzduchu pro VZT1 |  |  |
|  | pohon: | VRM 20-pákový |  |  |
|  | ovládání: | proporcionální=0,2-10V; 24V; 24VA; 50Hz |  |  |
|  | pracovní úhel: | 900 |  |  |
|  | krouticí moment: | 20 Nm |  |  |
|  | èas chodu: | 3 min |  |  |
|  | krytí: | IP 54 |  |  |
| 3MY1 | Trojcestný smìšovaè CENTRA se servopohonem |  |  | 1 | 89, 128 |
|  | svìtlost: | DN 65 |  |  |
|  | tlak: | PN 6 |  |  |
|  | hodnota Kvs: | 63 m3/h |  |  |
|  | typ: | DR 65 GFLA |  |  |
|  | funkce: | ekvitermní vytápìní-vìtev II (levá èást) |  |  |
|  | pohon: | VRM 20-pákový |  |  |
|  | ovládání: | proporcionální=0,2-10V; 24V; 24VA; 50Hz |  |  |
|  | pracovní úhel: | 900 |  |  |
|  | krouticí moment: | 20 Nm |  |  |
|  | èas chodu: | 3 min |  |  |
|  | krytí: | IP 54 |  |  |
| 3MY2 | Trojcestný smìšovaè CENTRA se servopohonem |  |  | 1 | 89, 128 |
|  | svìtlost: | DN 50 |  |  |
|  | tlak: | PN 6 |  |  |
|  | hodnota Kvs: | 40 m3/h |  |  |
|  | typ: | DR 50 GFLA |  |  |
|  | funkce: | ekvitermní vytápìní-vìtev I (pravá èást) |  |  |
|  | pohon: | VRM 20-pákový |  |  |
|  | ovládání: | proporcionální=0,2-10V; 24V; 24VA; 50Hz |  |  |
|  | pracovní úhel: | 900 |  |  |
|  | krouticí moment: | 20 Nm |  |  |
|  | èas chodu: | 3 min |  |  |
|  | krytí: | IP 54 |  |  |
| 1ST1 | Termostat protimrazové ochrany kapilárový |  |  | 1 | 89, 128 |
|  | funkce: | ochrana ohøívaèe vzduchu pøed poškozením mrazem |  |  |
|  | rozsah: | 4-150C |  |  |
|  | typ: | FT015-306 |  |  |
|  | spínaè: | pøepínací |  |  |
|  | kapilára: | 6 m |  |  |
|  | nastavení: | pokles pod +40C, rozpíná 1-3, spíná 2-3 |  |  |
|  | pøíslušenství: | držáky pro montáž kapiláry |  |  |
| 1SP1 až 4 | Regulátor tlakové diference |  |  | 6 | 89, 128 |
| 2SP1 a 2 | funkce: | chod ventilátorù a zanesení filtrù |  |  |
|  | rozsah: | 40 až 400 Pa |  |  |
|  | jmen. pøetlak: | 5 kPa |  |  |
|  | teplota média: | -20 až +850C |  |  |
|  | typ: | DPS400 |  |  |
|  | spínaè: | 1P/250 V-AC, 1,5 A |  |  |
|  | krytí: | IP 45 |  |  |
|  | nastavení: | 1SP1-chod sání VZT1=rozpíná 1-3, spíná 2-3 |  |  |
|  |  | 1SP2-chod odtahu VZT1=rozpíná 1-3, spíná 2-3 |  |  |
|  |  | 1SP3-filtr sání VZT1-èistý=60 Pa; zanesený=120 Pa-rozpíná 1-3, spíná 2-3 |  |  |
|  |  | 1SP4-filtr výdechu VZT1-èistý=150 Pa; zanesený=300 Pa-rozpíná 1-3, spíná 2-3 |  |  |
|  |  | 2SP1-chod sání VZT2=rozpíná 1-3, spíná 2-3 |  |  |
|  |  | 2SP2-chod odtahu VZT2=rozpíná 1-3, spíná 2-3 |  |  |
| 1MK1 | Pohon klapek BELIMO s pružinovým zpìtným chodem |  |  | 1 | 89, 128 |
|  | typ: | AF 24H |  |  |
|  | napìtí: | 24V, 50 Hz, 10VA |  |  |
|  | ovládání: | "jednovodièové" |  |  |
|  | pracovní úhel: | max. 950 |  |  |
|  | krouticí moment: | pohon i zpìtný chod pružiny min.15 Nm, |  |  |
|  | èas chodu: | pohon-150 s, zpìtný chod pružiny-cca 16 s |  |  |
|  | krytí: | IP 54 |  |  |
|  | pøipojení: | kabel 0,9 m, 2x0,75 mm2 |  |  |
|  | pøíslušenství: | ZDB-omezovaè pracovního úhlu |  |  |
| SO02DT1 | Oceloplechový skøíòový rozvádìè-viz specifikace |  |  | 1 |  |
| 1MS1 | Skøíòka dálkového ovládání a signalizace-atyp; viz výkres èíslo -117/56 |  |  | 1 |  |

11. Adresy dodavatelù.

| Èíslo: | Název a adresa dodavatele: (názvy, adresy, èísla telefenù a faxù jsou bez záruky) | Telefon: | Fax: |
| --- | --- | --- | --- |
| 9,00 | ELEKTROCENTRUM spol. s r.o. Olomouc Pøíèná 772 00 Olomouc | 068-31455,32475 | 068-32475 |
| 22,00 | ELEKTRO v. d. Tovární 128, 364 64 Beèov nad Teplou | 017-99254-7 |  |
| 31 | EP Písek Sedláèkova 6, 397 12 Písek | 0362-76111 |  |
| 45 | SCHRACK ENERGIETECHNIK, spol. s r.o., Dolnomìcholupská 2, 102 00 Praha 10-Hostivaø | 02-81008231, 2, 3 pan Antas 067-7211483 | 02-81008462 |
| 45 | SCHRACK ENERGIETECHNIK, spol. s r.o., Prodejní støedisko Brno, Kulkova 4 615 00 Brno | 05-45213991,...93 | 05-45213992 |
| 45 | SCHRACK ENERGIETECHNIK,spol. s r.o., Prodejní støedisko Hradec Králové, Øíèní 1195 502 00 Hradec Králové | 049-613062 | 049-613821 |
| 57,00 | HERMES ELEKTRO s.r.o. Kouty 034 755 01 Valašské Meziøíèí | 0651-24746, 24521 | 0651-24746 |
| 57,00 | FELTEN & GUILLEAUME ELEKTROTECHNIKA s.r.o Kubišova 20 182 00 Praha 8 | 02-66411398,6881398, 66410204, 6880204, 66411379, 6881379 | 02-66410204,6880204 6411379, 6881379 |
| 57,00 | FELTEN & GUILLEAUME ELEKTROTECHNIKA s.r.o T.G.Masaryka 897 562 01 Ústí nad Orlicí | 0465-4110-9, 511256,3001, 523001 | 0465-3001,523001, 6435 |
| 71 | ELECO a.s., Sochorova 720, 682 01 Vyškov | 0507-344344 až 347 | 0507-333566 |
| 89 | HONEYWELL spol. s r.o., Budìjovická 1, 140 00 Praha 4 | 02-61122777, -3434,-3464 | 02-61122691 |
| 91 | ELMAR group s. r.o., Martinákova 31, 796 01 Prostìjov | 0508-330164 0602-702720 | 0508-333 358 e-mail:elmarpv@mbox.vol.cz |
| 116 | SALTEK , s.r.o., Mezní 4, 400 01 Ústí nad Labem | 047-5812211-12 | 047-5812213 e-mail:saltek@saltek.cz http://www.saltek.cz |
| 128 | IDOP Olomouc a. s., Øepèínská 82, 779 00 Olomouc | 068-5706111, 5706217 | 068-5413064 e-mail:idop@telecom.cz |

| Seznam dokladù k zakázce: 898-51467-117 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Èíslo dokladu : | Název dokladu : | Poèet A4: |
| 898-51467-117/01 | Technická zpráva | 43 |
| 898-51467-11/02 | Rozpoèet | 9 |
| 898-51467-117/51 | Funkèní schéma VZT1-vìtrání šaten, soc. zaøízení a skladù I.PP | 2 |
| 898-51467-117/52 | Funkèní schéma VZT2-vìtrání kompresorové stanice | 2 |
| 898-51467-117/53 | Funkèní schéma ÚT-etvitermní vytápìní | 2 |
| 898-51467-117/54 | Význam grafických symolù k funkèním schématùm | 2 |
| 898-51467-117/55 | Schéma zapojení rozvádìèe SO02DT1 | 17 |
| 898-51467-117/56 | Návrh manipulaèní skøíòky 1MS1 | 4 |
| 898-51467-117/57 | Situaèní schéma rozvodù I.PP | 8 |
| 898-51467-117/58 | Situaèní schéma rozvodù IV.NP | 8 |
| 898-51467-117/59 | Význam symbolù k situaènímu schématu | 2 |
| CELKEM FORMÁTY: |  |  | 99 |

|  | Akce: MODERNIZACE A DOSTAVBA FN OLOMOUC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| akciová spoleènost, Øepèínská 82, 779 00 Olomouc | Investor: FN OLOMOUC | Stupeò: R. P. | Datum: 09/1998 |
|  | Místo : OLOMOUC | Zak. èíslo: 898-51467-117 |  |  |
| Obsah: SO 02 REKONSTRUKCE INTERNÍ KLINIKY 117 ELEKTROINSTALACE-MaR |  |  |  |  | Výtisk èíslo: |