Rozvodna R2

Výsledky měření

V Olomouci dne: 7.7. 2008-07-07				Zpracoval: Patrik Zbořil

Hematologie HR 1.1

DOBA 		Od			Do

Doba zpracování	3.7.2008 13:19:25	4.7.2008 13:50:04

Pro dny týdne		pondělí	neděle

Pro hodniny dne	0	23

NAPĚTÍ	L 1 [V]	L 2 [V]	L 3 [V]

Průměr		226,2		228,0		224,1

Maximum	233,6		234,7		230,7

Kdy	4.7.2008 0:35:25	4.7.2008 0:30:25	3.7.2008 20:48:52

Minimum	216,8		219,4		216,3

Kdy	4.7.2008 7:51:57	3.7.2008 14:19:12	3.7.2008 14:19:12

PROUD	L 1 [A]	L 2 [A]	L 3 [A]	Vývod [A]

Průměr		24,50		23,28		30,46		8,52

Maximum	50,70		51,60		66,55		157,10

Kdy	4.7.2008 9:34:16	4.7.2008 10:10:04	3.7.2008 13:49:13	3.7.2008 13:48:37

1/4 hod. max.	41,95		39,13		52,36		133,40

Kdy	3.7.2008 13:50:25	3.7.2008 13:53:49	3.7.2008 13:53:49	3.7.2008 13:53:49

ČINNÝ VÝKON	L 1 [kW]	L 2 [kW]	L 3 [kW]	Vývod [kW]

Průměr			4,55		4,48		5,95		14,97

Maximum		10,04		11,36		14,38		33,38

Kdy	4.7.2008 9:34:16	3.7.2008 13:52:19	3.7.2008 13:49:13	3.7.2008 13:48:37

1/4 hod. max.		8,52		8,44		11,26		28,22

Kdy	3.7.2008 13:50:25	3.7.2008 13:53:49	3.7.2008 13:53:49	3.7.2008 13:53:49

JALOVÝ VÝKON	L 1 [kVAr]	L 2 [kVAr]	L 3 [kVAr]	Vývod [kVAr]

Průměr			1,85		1,86		1,88		5,59

Maximum		5,25		4,47		6,94		16,53

Kdy	4.7.2008 10:32:04	4.7.2008 9:30:18	4.7.2008 8:55:10	4.7.2008 8:54:58

1/4 hod. max.		4,66		3,61		5,47		13,43

Kdy	4.7.2008 10:12:10	4.7.2008 9:08:48	4.7.2008 9:00:13	4.7.2008 9:04:19

NAPĚTÍ	U 4 [V]	PROUD	I 4 [A]

Průměr	Neměřeno	Průměr	Neměřeno

Maximum	Neměřeno	Maximum	Neměřeno

Kdy		Kdy

Minimum	Neměřeno	1/4 hod. max.	Neměřeno

Kdy		Kdy

III IK LEDVINA HR 1.2

DOBA 		Od			Do

Doba zpracování	27.6.2008 9:58:48	28.6.2008 2:02:15

Pro dny týdne	pondělí	neděle

Pro hodniny dne	0	23

NAPĚTÍ	L 1 [V]	L 2 [V]	L 3 [V]

Průměr		227,4		228,5		224,6

Maximum	234,0		235,3		231,4

Kdy	27.6.2008 18:37:33	27.6.2008 23:15:36	27.6.2008 18:39:56

Minimum	213,7		216,1		214,9

Kdy	27.6.2008 10:37:35	27.6.2008 11:25:07	27.6.2008 13:21:39

PROUD	L 1 [A]	L 2 [A]	L 3 [A]	Vývod [A]

Průměr		28,97		26,26		32,20		9,27

Maximum	69,20		65,90		71,45		197,40

Kdy	27.6.2008 10:03:33	27.6.2008 13:14:50	27.6.2008 13:26:25	27.6.2008 10:03:33

1/4 hod. max.	39,87		34,05		40,30		114,10

Kdy	27.6.2008 10:13:46	27.6.2008 10:14:43	27.6.2008 10:13:46	27.6.2008 10:13:46

ČINNÝ VÝKON	L 1 [kW]	L 2 [kW]	L 3 [kW]	Vývod [kW]

Průměr			5,51		5,46		6,21		17,18

Maximum		13,43		13,50		13,80		39,21

Kdy	27.6.2008 10:03:33	27.6.2008 13:14:50	27.6.2008 9:59:51	27.6.2008 10:03:33

1/4 hod. max.		8,09		7,29		8,35		23,66

Kdy	27.6.2008 10:13:46	27.6.2008 13:27:47	27.6.2008 10:13:46	27.6.2008 10:13:46

JALOVÝ VÝKON	L 1 [kVAr]	L 2 [kVAr]	L 3 [kVAr]	Vývod [kVAr]

Průměr			3,04		1,88		3,22		8,14

Maximum		8,11		6,65		8,36		22,02

Kdy	28.6.2008 1:02:20	27.6.2008 22:37:47	27.6.2008 18:43:32	27.6.2008 22:37:47

1/4 hod. max.		4,47		2,65		4,61		10,66

Kdy	28.6.2008 1:06:31	27.6.2008 19:50:38	27.6.2008 18:47:20	28.6.2008 1:13:26

NAPĚTÍ	U 4 [V]	PROUD	I 4 [A]

Průměr	Neměřeno	Průměr	Neměřeno

Maximum	Neměřeno	Maximum	Neměřeno

Kdy		Kdy

Minimum	Neměřeno	1/4 hod. max.	Neměřeno

Kdy		Kdy

KNM HR 1.1

DOBA 		Od			Do

Doba zpracování	2.7.2008 11:20:43	3.7.2008 13:12:40

Pro dny týdne	pondělí	neděle

Pro hodniny dne	0	23

NAPĚTÍ	L 1 [V]	L 2 [V]	L 3 [V]

Průměr		226,1		228,0		223,3

Maximum	234,4		235,5		230,3

Kdy	3.7.2008 3:24:35	3.7.2008 3:46:20	2.7.2008 17:25:30

Minimum	214,8		217,3		213,5

Kdy	3.7.2008 10:00:09	3.7.2008 10:57:42	2.7.2008 13:42:48

PROUD	L 1 [A]	L 2 [A]	L 3 [A]	Vývod [A]

Průměr		32,69		24,02		31,59		9,20

Maximum	104,60		99,40		110,30		304,20

Kdy	3.7.2008 10:57:42	3.7.2008 7:01:28	3.7.2008 7:01:28	3.7.2008 7:01:28

1/4 hod. max.	43,73		33,41		47,56		119,80

Kdy	3.7.2008 8:54:04	3.7.2008 11:00:42	3.7.2008 7:10:57	3.7.2008 9:43:45

ČINNÝ VÝKON	L 1 [kW]	L 2 [kW]	L 3 [kW]	Vývod [kW]

Průměr			6,56		4,10		6,05		16,71

Maximum		19,09		17,71		19,90		54,46

Kdy	3.7.2008 10:57:42	3.7.2008 7:01:28	3.7.2008 7:01:28	3.7.2008 7:01:28

1/4 hod. max.		8,88		6,22		9,39		23,29

Kdy	3.7.2008 8:54:04	3.7.2008 7:13:45	3.7.2008 7:11:21	3.7.2008 9:43:45

JALOVÝ VÝKON	L 1 [kVAr]	L 2 [kVAr]	L 3 [kVAr]	Vývod [kVAr]

Průměr			2,55		3,09		2,72		8,36

Maximum		9,96		11,09		11,79		32,25

Kdy	3.7.2008 7:30:06	3.7.2008 7:30:06	3.7.2008 6:51:13	3.7.2008 6:51:13

1/4 hod. max.		3,44		4,05		4,59		11,75

Kdy	3.7.2008 9:43:45	3.7.2008 8:03:18	3.7.2008 7:02:13	3.7.2008 7:01:55

NAPĚTÍ	U 4 [V]	PROUD	I 4 [A]

Průměr	Neměřeno	Průměr	Neměřeno

Maximum	Neměřeno	Maximum	Neměřeno

Kdy		Kdy

Minimum	Neměřeno	1/4 hod. max.	Neměřeno

Kdy		Kdy

OKBL HR 1.1

DOBA 		Od			Do

Doba zpracování	8.7.2008 13:09:27	10.7.2008 12:55:39

Pro dny týdne	pondělí	neděle

Pro hodniny dne	0	23

NAPĚTÍ	L 1 [V]	L 2 [V]	L 3 [V]

Průměr		227,1		229,8		226,1

Maximum	233,2		235,4		232,0

Kdy	8.7.2008 22:45:12	9.7.2008 23:10:51	9.7.2008 17:18:22

Minimum	217,6		221,2			218,5

Kdy	10.7.2008 10:09:59	10.7.2008 11:34:54	10.7.2008 11:14:09

PROUD	L 1 [A]	L 2 [A]	L 3 [A]	Vývod [A]

Průměr		39,08		33,97		40,14		10,57

Maximum	66,75		65,00		76,00		195,10

Kdy	10.7.2008 12:36:39	10.7.2008 12:32:12	8.7.2008 13:09:52	10.7.2008 12:36:39

1/4 hod. max.	52,35		52,85		64,71		164,30

Kdy	10.7.2008 12:41:57	8.7.2008 13:36:45	8.7.2008 14:40:12	8.7.2008 13:36:33

ČINNÝ VÝKON	L 1 [kW]	L 2 [kW]	L 3 [kW]	Vývod [kW]

Průměr			8,31		7,36		8,00		23,67

Maximum		13,76		13,99		15,60		39,67

Kdy	10.7.2008 12:36:39	8.7.2008 13:25:16	8.7.2008 13:50:06	8.7.2008 13:25:04

1/4 hod. max.		11,18		11,74		13,31		35,13

Kdy	10.7.2008 12:41:57	8.7.2008 13:36:42	8.7.2008 14:40:15	8.7.2008 13:36:33

JALOVÝ VÝKON	L 1 [kVAr]	L 2 [kVAr]	L 3 [kVAr]	Vývod [kVAr]

Průměr			2,19		1,51		3,56		7,26

Maximum		5,37		4,55		7,48		16,94

Kdy	9.7.2008 8:02:58	8.7.2008 13:09:52	8.7.2008 13:09:52	9.7.2008 6:35:30

1/4 hod. max.		3,23		2,07		5,37		9,87

Kdy	10.7.2008 9:00:59	9.7.2008 6:44:58	8.7.2008 14:37:42	8.7.2008 14:14:42

NAPĚTÍ	U 4 [V]	PROUD	I 4 [A]

Průměr	Neměřeno	Průměr	Neměřeno

Maximum	Neměřeno	Maximum	Neměřeno

Kdy		Kdy

Minimum	Neměřeno	1/4 hod. max.	Neměřeno

Kdy		Kdy