ÚVODNÍ KOMENTÁŘ K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

Tato projektová dokumentace řeší systém záložních napájecích zdrojů el.energie  - dotýká se technologických souborů nutných pro provoz dynamického napájecího zdroje (dále jen DUPS) a motor-generátorového soustrojí (dále jen MG) pro uvažovanou výstavbu Energobloku FN Olomouc (dále také FNOL).

Veškerá zařízení uvedená v předkládané dokumentaci jsou v souladu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními a v maximální míře odpovídají požadavkům investora. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro stavební povolení a není určena pro jiné účely. Zařízení uvedená v dokumentaci jsou vzhledem k výpočtu hlukových opatření závazná, určující technický standard. Je možné, že konkrétní dodavatel může podle svých zvyklostí a vybavení navrhovat určité modifikace řešení. Tyto modifikace však nesmí mít dopady na stavební a architektonické řešení, musí vyhovovat statice objektu a respektovat dispoziční uspořádání. Takové modifikace nemohou být uplatněny jako vady projektu.

Změny materiálů (druh, rozměr) jsou možné pouze se souhlasem odpovědného projektanta. Schválení změny provádí objednatel stavby.

OBSAH

ÚVODNÍ KOMENTÁŘ K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ	1

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

2. VÝCHOZÍ PODKLADY	3

3. ÚVOD	3

4. ZÁLOŽNÍ NAPÁJENÍ A ELEKTROINSTALACE	3

4.1 ENERGOCENTRUM - NAPÁJENÍ	4

4.2 NÁHRADNÍ ZDROJ – MG	4

4.3 NÁHRADNÍ ZDROJ – DUPS	5

4.4 ROZVADĚČE A ELEKTROROZVODY	6

4.5 SYSTÉM DOHLEDU	7

4.6 KABELOVÉ TRASY A STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE	7

4.7 OSVĚTLENÍ	8

4.8 UZEMNĚNÍ A HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNÍCE	8

4.9 STĚHOVACÍ TRASY	8

5. TYPOVÉ A JAKOSTNÍ PROVEDENÍ – KOMPATIBILITA ZAŘÍZENÍ	8

6. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	8

7. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ A PROVOZNÍ ÚDAJE	9

8. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	10

9. NORMY A NORMATIVNÍ PŘEDPISY	10

10. ZÁVĚR	12

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby	Energocentrum a serverovna fakultní nemocnice Olomouc

Místo stavby	Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Investor	Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Datum zpracování	05/2011

2. VÝCHOZÍ PODKLADY

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace je

- zadávací dokument Fakultní nemocnice Olomouc

- koordinační schůzky generálního projektanta

- Předpisy a normy v platném znění

3. ÚVOD

Předmětem investičního záměru je výstavba energocentra v areálu FN Olomouc. V prostoru nové budovy bude instalováno energocentrum pro zabezpečení technologického zařízení serverovny a dalších kritických technologií nemocnice, dále související technologie a infrastruktura zajišťující plynulý nepřerušený chod systému.

Tato technická zpráva řeší energo část provedení nových záložních zdrojů elektrické energie a související technologie.

4. ZÁLOŽNÍ NAPÁJENÍ A ELEKTROINSTALACE

Pro zajištění nepřetržitého napájení klíčové technologické infrastruktury vybraných pracovišť FNOL instalovaných v různých objektech nemocnice, budou v nově budovaném objektu Energobloku instalovány dva nezávislé napájecí zdroje. Pro zajištěné napájení bez prodlevy bude instalována dynamická UPS (DUPS) o výkonu 800kVA a pro obvody zajištěného napájení s prodlevou bude instalován motorgenerátor (MG) o výkonu 1000kVA. Tyto záložní napájecí zdroje budou rovněž využity pro zajištění nepřetržitého napájení technologické infrastruktury nově budované serverovny v případě výpadku napájení z veřejné distribuční sítě.

Napájení serverovny je investorem požadováno v bezpečnostním standardu TIER IV. - tedy členěné do dvou funkčně nezávislých směrů A a B. Zdrojem napájecího směru A bude dynamický systém DUPS. Zdroje směru B budou tvořeny stacionárním motorgenerátorem. Palivové hospodářství, VZT i dělení do požárních úseků je provedeno dislokovaně – tedy samostatně pro každý zdroj zvlášť.

Jako náhradní zdroj elektrické energie DUPS (dodávka el. energie bez prodlevy) je navrženo statoalternátorové soustrojí s kinetickým akumulátorem na jedné ose a elektromagnetickou spojkou připojovaný diselový motor. Celkový výkon soustrojí DUPS je 800kVA.

Jako náhradní zdroj elektrické energie MG (dodávka el. energie s prodlevou) je navrženo soustrojí TJ1000PE5A a kontrolérem DKG509, který bude zajišťovat automatický start soustrojí při výpadku nebo poklesu napětí v distribuční síti a zajištění dodávky el. energie do 15 sekund od výpadku. Motorgenerátor bude ve stacionárním otevřeném nekapotovaném provedení pro vestavbu do vnitřní strojovny s externím chladičem.

Jako náhradní zdroj elektrické energie UPS (dodávka el. energie bez prodlevy) je navržena modulární UPS s distribuovanou paralelní architekturou. Systém UPS a rozvaděčů technologie IT bude instalován v k tomuto účelu vyhrazené části serverovny a je řešen samostatně jako součást projektu  serverovny – stavební objekt SO.02.

4.1 ENERGOCENTRUM - NAPÁJENÍ

Záložních zdroje (MG a DUPS) a rozváděčů jejich technologií bude lokalizována v 1. podlaží ve vyhrazených prostorách – strojovnách.

Do prostoru záložních zdrojů bude přivedena nezálohovaná síť z hlavní rozvodny a vzniknou zde dva zálohované napájecí směry A a B. Část výkonu těchto napájecích směrů bude použita pro potřeby objektu nemocnice. Zbylá část výkonu – 630A bude distribuována prostřednictvím kabelů v obou směrech do prostoru serverovny.

Rozváděče technologií záložních zdrojů budou tvořeny ATS (Automatic Transfer Switch – rozvaděč automatického přepínání). Na přívod zálohované i nezálohované sítě do rozvaděče ATS bude instalováno měření s datovým výstupem do systému POC. Rozváděč ATS je realizován jako součást hlavního rozváděče v rozvodně NN.

Rozváděče vlastní spotřeby a rozváděči řízení DUPS (Power panel, Control panel) jsou komponentami automatického systému DUPS řídícího spouštění a provoz DUPS. Propojení vlastních strojů DUPS s Power panely je provedeno kabeláží.

4.2 NÁHRADNÍ ZDROJ – MG

Zdrojem stabilního zálohovaného el. proudu bude soustrojí o výkonu v provozním režimu Stand-by 1000kVA / 800kW. Kvalitou svého provedení, konstrukčními i elektrickými parametry bude splňovat požadavky platné mezinárodní normy ISO 8528-5.

Popis funkce základní funkce - Motorgenerátor

Motorgenerátor bude vybaven autonomním palivovým a olejovým hospodářstvím, tlumeným odvodem spalin, systémem vnitřní tepelné regulace stroje, sadou čidel připojených na elektronický kontrolér a dalším doplňkovým zařízením.

Motorgenerátor bude vybaven mikroprocesorovým digitálním kontrolérem, který umožňuje  globální řízení náhradního zdroje jako systémového celku, včetně automatického startu a zastavení, regulace výkonu, dochlazování zdroje a jeho uvedení zpět do režimu připravenosti dalšího použití. Start a zastavení MG bude prováděn na základě analýzy kvality vstupní (nezálohované) sítě. V tomto režimu je soustrojí připraveno ke startu a zastavení na základě vyhodnocení stability napětí distribuční soustavy. Kontrolér rovněž zajišťuje stavovou i analogovou diagnostiku celého náhradního zdroje a ovládá a monitoruje komplexní systém ochran. Součástí kontroléru bude i tlačítko EPO (emergency power off – tlačítko nouzového zastavení).

Soustrojí bude zařazeno do vazeb monitoringu energocentra a serverovny (POC). Soustrojí bude dále vybaveno monitorovací jednotkou na platformě Ethernet SNMP s instalovaným web serverem pro vzdálenou správu a vizualizaci.

Ve strojovně bude instalován rozváděč vlastní spotřeby, ze kterého je zajištěno napájení technologií chlazení, vzduchotechniky a palivového hospodářství.

Další technické podrobnosti jsou uvedeny ve zvláštní technické zprávě „Strojní“.

Palivové hospodářství

Palivové hospodářství motorgenerátoru je řešeno ve zvláštní technické zprávě „Strojní“.

Odvod spalin

Odvod spalin motorgenerátoru je řešen ve zvláštní technické zprávě „Strojní“.

Chlazení a VZT

Součástí dodávky motorgenerátoru bude chladicí systém soustrojí, který bude zajišťovat chlazení MG za provozu. V pohotovostním režimu bude strojovna motorgenerátoru temperována na min 10°C bez ohledu na to, že stroj je standardně vybaven předehřevem chladicí kapaliny.

Podrobnosti chladicího systému jsou popsány ve zvláštní technické zprávě „Strojní“.

4.3 NÁHRADNÍ ZDROJ – DUPS

Jako náhradní zdroj elektrické energie DUPS je navrženo dieselelektrické zdrojové soustrojí DUPS NO-BREAK KS5. Na rozdíl od motorgenerátoru toto soustrojí poskytuj zálohované napájení na hladině NN bez prodlevy (bez přerušení). Elektrická spotřeba zálohovaných spotřebičů je v době mezi výpadkem napájení a startem dieselového motoru kryta kinetickou energií akumulovanou v elektromechanickém mechanickém setrvačníkovém zdroji.

Obr.1: Jednopólové schéma DUPS

Popis základní funkce DUPS

Soustrojí je řízeno vlastním plně automatickým řídicím systémem. Při ztrátě napětí nebo kmitočtu v jedné nebo více fázích pod nastavenou hodnotu, jsou kritické aplikace kryty kinetickou energií v rotujících hmotách – režim UPS ze STATO-ALTERNÁTORU, motor  DUPS je automaticky nastartován elektrickým startem ze startovacích baterií. V případě neuskutečněného startu z důvodu poruchy elektrického startovacího systému bude motor nouzově roztočen přímo kinetickou energií uloženou v dynamickém akumulátoru (setrvačníku), a to přímým sepnutím elektromagnetické spojky. Po sepnutí elektromagnetické spojky převezme postupně plnou zátěž dieselový motor.

Výstupní STATO-ALTERNÁTOR pracuje synchronně v paralelním chodu se sítí a v Conditioning modu vykonává kompenzaci a filtraci proudu zálohovaných spotřeb. Zavlečení napětí generovaného záložním zdrojem DUPS do nadřazené distribuční sítě je vyloučeno – vypínač hlavního přívodu DUPS do navazujících NN rozvodů je při defektu vstupního napětí (nebo při provozní testu se zátěží) vypnut řídicím systémem a při práci DUPS v zálohovacím Emergency režimu blokován. Po obnovení napětí v distribuční nadřazené síti DUPS pokračuje v provozu (diesel-motory běží) pro případ opakovaného výpadku sítě. Po nastavené době dojde k fázové synchronizaci DUPS s nadřazenou sítí a po sepnutí k postupnému převedení výkonu zpět na distribuční síť.  Elektromagnetická spojka DUPS se rozepne a motor se automaticky zastaví a uvede zpět do režimu Stand-By (provozní VZT a chlazení zůstává ještě z důvodu odvedení tepla z prostoru strojoven několik minut ve zchlazovacím provozu). Provozní část DUPS – rotační systém UPS zůstává trvale v chodu a vypíná se pouze v havarijních situacích nebo při kontrolní údržbě a revizích.

Soustrojí bude zařazeno do vazeb monitoringu energocentra a serverovny (POC). Soustrojí bude dále vybaveno monitorovací jednotkou na platformě Ethernet SNMP s instalovaným web serverem pro vzdálenou správu a vizualizaci.

Ve strojovně bude instalován rozváděč vlastní spotřeby, ze kterého je zajištěno napájení technologií chlazení, vzduchotechniky a palivového hospodářství.

Další technické podrobnosti jsou uvedeny ve zvláštní technické zprávě „Strojní“.

Palivové hospodářství

Palivové hospodářství DUPS je řešeno ve zvláštní technické zprávě „Strojní“.

Odvod spalin

Odvod spalin DUPS je řešen ve zvláštní technické zprávě „Strojní“.

Chlazení a VZT

Součástí dodávky DUPS bude chladicí systém soustrojí. Toto soustrojí vyžaduje přívod vzduchu i v stand-by (conditioning) režimu. Podrobnosti jsou popsány ve zvláštní technické zprávě „Strojní“.

4.4 ROZVADĚČE A ELEKTROROZVODY

V prostoru zdrojů energocentra budou instalovány následující rozváděče:

- R-VS (MTG) – rozváděč vlastní spotřeby motorgenerátoru

- DUPS - Power panel – silový rozváděč DUPS

- DUPS – Control panel – řídící rozváděč DUPS

- R-VS (DUPS) – rozváděč vlastní spotřeby DUPS

Základní technické parametry rozvaděčů

| Charakteristika R-VS |  |  |
| --- | --- | --- |
| rozměry | mm | 1000 x 400 x 2000 |
| počet polí | - | 1 |
| stupeň krytí | - | IP21 |
| napájecí soustava | - | TNC 3x400V/230V 50Hz |
| nominální proud | A | 125 |
| zastavěná plocha celkem | m2 | 0,4 |
| hmotnost celkem | kg | 300 |

| Charakteristika POWER PANEL |  |  |
| --- | --- | --- |
| rozměry | mm | 2400 x 800 x 2160 |
| počet polí | - | 6 |
| stupeň krytí | - | IP21 |
| napájecí soustava | - | TNC 3x400V/230V 50Hz |
| nominální proud | A | 1250 |
| zastavěná plocha celkem | m2 | 1,92 |
| hmotnost celkem | kg | 2000 |

| Charakteristika CONTROL PANEL + HMI |  |  |
| --- | --- | --- |
| rozměry | mm | 1800 x 500 x 2160 |
| počet polí | - | 1 |
| stupeň krytí | - | IP21 |
| napájecí soustava | - | TNC 3x400V/230V 50Hz |
| nominální proud | A | 125 |
| zastavěná plocha celkem | m2 | 0,9 |
| hmotnost celkem | kg | 560 |

Požadavky na technické provedení všech rozváděčů a rozváděčových polí.

Symetrická stabilní konstrukce z profilového rámu, skládající se z válcovaného dutého profilu s děrováním v rozměrovém rastru DIN 25mm. Všechny hrany profilů zaoblené. Vertikální profily se dvěma montážními úrovněmi pro vnitřní vybavení šetřící místem. Možnost řazení do všech stran. Čtyři transportní oka, podlahový plech rozdělený na 3 části, vyjímatelný. Dveře s pěnovým těsněním, čtyřhranný trubkový rám s děrováním v rozměrovém rastru DIN 25mm, tyčový uzávěr čtyřikrát zablokovaný, vložka Doppelbart dle normy DIN 43668, závěsy osazené vpravo, s čepy zajištěnými proti ztrátě, úhel otevření dveří 130° dle normy VDI. Všechny našroubované díly plechového zakrytí s automatickým vyrovnáním potenciálů a připravené na upevnění uzemňovacích pásků. Skříň natřená základovou barvou ponořením v odstínu RAL 7035, zvenku s práškovým nástřikem v odstínu RAL 7035.

4.5 SYSTÉM DOHLEDU

Všechny technologie energocentra budou plně integrovány do systému dohledu POC popsaném v technické zprávě „Serverovna“. Ve vazbě na projekt PS04.1 Trafostanice NN -  je požadován kompletní monitoring proudové dráhy od transformátorů až po výstupní obvody DUPS a MG – tedy kontakty jistících a vypínacích prvků stažené do systému dohledu POC instalovaného v serverovně. Projektová část PS04.1 musí řešit přípravu na straně technologie NN.

4.6 KABELOVÉ TRASY A STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

Pro rozvod kabeláže v energocentru a serverovně budou použity drátěné kabelové žlaby Ostatní kabeláž a stavební elektroinstalace bude vedena v kabelových montážních lištách.

Elektroinstalace bude provedena předepsaným způsobem elektroinstalačním úložným materiálem na  obklady a beton. Celá instalace bude provedena v nehořlavém provedení.

4.7 OSVĚTLENÍ

Osvětlení strojoven náhradních zdrojů

Napájení svítidel bude z motorgenerátorem zálohovaného napětí 230V, 50Hz – TNS. Osvětlení bude provedeno v souladu s ČSN 38 5422. Nouzové osvětlení bude provedeno v souladu s ČSN EN 1838. Osvětlení prostor je řešeno v samostatné části tohoto projektu.

4.8 UZEMNĚNÍ A HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNÍCE

V prostoru strojoven bude zřízena hlavní ochranná přípojnice HOP, která bude propojena na zemnění rozvodny NN a serverovny. Ve strojovnách bude zajištěno zemnění všech neživých částí, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím.

4.9 STĚHOVACÍ TRASY

Pro přepravu materiálu budou použita provozní brána areálu a vstupní dveře do strojoven.

5. TYPOVÉ A JAKOSTNÍ PROVEDENÍ – KOMPATIBILITA ZAŘÍZENÍ

Návrh vlastních technologických zařízení rozváděčů, kabeláže, UPS, DUPS a motorgenerátoru a ostatních zařízení technologické infrastruktury je optimalizováno dle energetických potřeb a soudobých požadavků na bezpečné napájení technologií IT. Provedení elektromontážních prací musí být provedeno v souladu se schválenými technologickými postupy, musí být provedeny autorizovanou společností či osobou. Typová specifikace bude uvedena ve výkresech, kabelových listech a výkazech výměr.

6. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při montáži a provozu je nutno dbát zásad stanovených příslušnými směrnicemi pro bezpečnost, hygienu a zdraví při práci. Požadavky při práci lze rozdělit následovně:

- Bezpečnost při dopravě materiálu

- Bezpečnost při svařování a manipulaci s trubkami. Pro svařování platí ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650. Svářeč musí být patřičně kvalifikován. Jedná se o práce se zvýšeným požárním nebezpečím v objektu s vysokým požárním nebezpečím, vyžadující zvláštní režim dle vyhlášky č. 87/2000 Sb. a dle Směrnice společnosti.

- Bezpečnost při práci ve výškách, kanálech a výkopech. Dodavatel upozorní objednatele v dostatečném předstihu na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích zhotovitele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

- Bezpečnost při zkoušení potrubí. Pracovníci montáže i obsluhy musí být seznámeni s bezpečností při práci i při obsluze.

Při provádění stavebně-montážních prací musí být dodržována příslušná ustanovení norem. Přístup do strojoven technologie energocentra mají povolen:

- pověřené orgány provozovatele (obsluha, opravy, revize)

- pověřené orgány dodavatele a opravárenských organizací

- oprávněné osoby v doprovodu provozovatele

Za bezpečnost práce při provádění stavebně-montážních prací odpovídá dodavatel stavby. Technologický postup stavebních prací a bezpečnostní opatření odpovídající nařízení vlády č. 362/2005 Sb. zpracuje dodavatel stavby. Předání pracoviště zajistit formou dle řídících dokumentů společnosti, dodavatelskou organizaci seznámit se způsobem zajištění PO v objektu a se zpracovanou dokumentací PO.

Přístup do strojovny, rozvodny DUPS, rozvodny MG a prostor vzduchotechniky strojoven mají povoleny:

- pověřené orgány provozovatele (obsluha, opravy, revize)

- pověřené orgány dodavatele a opravárenských organizací

- oprávněné osoby v doprovodu provozovatele

V prostoru okolo DUPS a MG musí být udržován pořádek a čistota, je zakázáno skladovat a odkládat věci nepotřebné pro provoz.

Na dveřích vstupu do strojoven musí být z venkovní strany instalovány tabulky s nápisem

- tab. 5301 „VSTUP ZAKÁZÁN

- tab. 4202 „ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM“

- tab. 4301 „NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI“

Na vhodném a viditelném místě ve strojovně musí být vyvěšeny pokyny

- plakát první pomoci při úrazech el. proudem ČSN 34 3500

- provozní řád příp. ekvivalentní dokument

- požární řád budovy

- tab. 3907 „ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN OSOBA TÍM POVĚŘENÁ“

V prostorách energocentra musí být na vhodném a viditelném místě vyvěšeny:

- plakát první pomoci při úrazech el. proudem ČSN 34 3500

- provozní řád příp. ekvivalentní dokument

- požární řád budovy

- tab. 8111 „VÝSTRAHA - ŽIVOTU NEBEZPEČNO PŘIBLIŽOVAT SE K ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM“

- tab. 3907 „ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN OSOBA TÍM POVĚŘENÁ“

7. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ A PROVOZNÍ ÚDAJE

Zdroj elektrické energie

- Napájecí rozvod třífázový 3+PEN, 230/400V, 50Hz, TN –C

Napěťová soustava

- 3+PE+N, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- základní - samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000

- zvýšená - pospojováním

8. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Požadavky na stavbu

- před montáží MTG a DUPS bude stavebně upraveno místo stání – požadovaná vodorovná výšková úprava

- rozváděč ATS součástí rozvodny NN

- přívodní a vývodní kabeláže

- ostatní stavební příprava pro vedení kabeláže

- začištění všech průrazů a otvorů, malování

- ostatní stavební přípomoce blíže nespecifikovaného charakteru

- požární ucpávky prostupů a stavebních otvorů v požárních předělech

Požadavky na elektroinstalaci

- kabel nebo zemnící pásek pro připojení na HOP

- příprava souvisejících kabelových tras

- příprava související kabeláže

Transport zařízení

- Pro dopravu instalovaných prvků a pro jejich montáže je třeba uvolnit přístupové trasy.

- V případě jeřábových prací pro postavení autojeřábu je třeba připravit zpevněnou plochu.

Požadavky součinnost

- Zajištění temperování strojovny MG (instalace přímotopů, nebo jiného obdobného prostředku)

9. NORMY A NORMATIVNÍ PŘEDPISY

- ČSN 33 1500		Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-1		Elektrická zařízení

- ČSN 33 2000-3 	Prostředí  „Stanovení základních charakteristik“

- ČSN 33 2000-4-41	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43	Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000-6-61	Revize - postupy při výchozí revizi

- ČSN 33 2000-4-46	Elektrická zařízení, Část 4 – Bezpečnost :  Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-5-551 Elektrotechnické předpisy-Elektrická zařízení-Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-Kapitola 55: Ostatní zařízení-Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení

- ČSN 33 2000-5-56	Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze

- ČSN 33 2180		Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 33 2190		Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory

- ČSN 33 3015		Elektrotechnické předpisy, Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

- ČSN 33 3060		Elektrotechnické předpisy. Ochrana el. zařízení před přepětím

- ČSN 33 3225		Uzemnění v elektrických stanicích

- ČSN ISO 8528-1 (33 31 40) 	Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory, Část 1: Použití, jmenovité údaje a vlastnosti

- ČSN ISO 8528- 2 (33 31 40) 	Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory, Část 2: Motory

- ČSN ISO 8528- 3 (33 31 40) 	Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory, Část 3: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí

- ČSN ISO 8528- 4 (33 31 40) 	Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory, Část 4: Řídící a spínací přístroje

- ČSN ISO 8528- 5 (33 31 40) 	Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory, Část 5: Zdrojová soustrojí

- ČSN ISO 8528- 6 (33 31 40) 	Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory, Část 6: Metody zkoušení

- ČSN ISO 8528- 7 (33 31 40) 	Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory, Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh

- ČSN ISO 8528- 8 (33 31 40) 	Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory, Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí

- ČSN ISO 8528- 9 (33 31 40) 	Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory, Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací

- ČSN EN 60034 -x 	Točivé elektrické stroje

- ČSN EN 60204-1	Bezpečnost strojních zařízení

- IEC 364-4-41	Elektrické instalace budov - Část 4. Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN EN 12601	Elektrická bezpečnost střídavých zdrojových soustrojí poháněných pístovým spalovacím motorem

- ČSN IEC 721-2-5 	Klasifikace podmínek prostředí

- ČSN EN 60 529	Stupně ochrany krytem

10. ZÁVĚR

Před vlastní realizací bude vypracována podrobná prováděcí dokumentace. Projektová dokumentace je vzhledem k technickým požadavkům na hluk, požární bezpečnost a bezpečnost napájení závazná, adekvátní typová náhrada dílčích komponentů je možná, ale podléhá souhlasu projektového týmu, který kompatibilitu ve všech aspektech ověří.

Společnost či osoba odpovědná za instalaci MG a DUPS se před započetím prací musí podrobně seznámit s projektovou dokumentací a případné nejasnosti konzultovat s odpovědným projektantem. Dále musí být respektovat veškeré požadavky a nařízení plynoucí z dílčích částí tohoto projektu, především z části stavební, statického posudku a požárně bezpečnostního řešení.

Veškeré práce musí být provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.