## REKAPITULACE PS06
Soupis výkonů
ENERGOCENTRUM A SERVEROVNA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
| Profese : PS06 - Náhradní zdroje el. energie |  |  |  | Dodavatel:
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | CELKEM
REKAPITULACE NÁKLADŮ
100 | Položka : DUPS a DA |  |  |  | 0
200 | Položka : PHM |  |  |  | 0
300 | Položka : VZT A ODKOUŘENÍ |  |  |  | 0
400 | Položka : KABELY |  |  |  | 0
500 | Položka : ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
Soupis položek je zpracován na kompletní technologii záložních zdroů a pro referenční řešení uvedené v technických zprávách. Jednotlivé položky se mohou lišit dle nabídnuté technologie uchazečů.

## DUPS
Soupis výkonů
ENERGOCENTRUM A SERVEROVNA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
100 | Položka : DUPS a DA
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | CELKEM
REKAPITULACE NÁKLADŮ
101 | Základní infrastruktura DUPS |  |  |  | 0
102 | Motorgenerátor |  |  |  | 0
103 | Doprava, montáž, nastavení, školení, služby |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
101 | Základní infrastruktura DUPS
101.01 | ED - Control Systém : - řídící systém stroje DUPS - řídící systém technologií vlastní spotřeby - řídí systém PHM | set | 1 | 0 | 0
101.02 | ED - Unit contol panel - rozváděč řízení DUPS | ks | 1 | 0 | 0
101.03 | ED - Power panel -výkonnový rozvaděč sestavy | ks | 1 | 0 | 0
101.04 | ED - Rrozvaděč vlastní spotřeby RVS | ks | 1 | 0 | 0
101.05 | ED - Sestava Dynamické UPS - DUPS No-BREAK KS5 800kVA: - základní rám DUPS, vybavený - dieselmotor DEUTZ - MWM TCD 2016V16 ( Emision optimised ) - elktromagnetická spojka - Stato-Alternátor (aku-rotor a alternátor na ose) - chladič paliva - elektrický startér - sada startovacích akumulátorů - automatický dobíječ startovacích akumulátorů - elektricvký předehřev motoru - elektrické olejové tlakování - deskový střešní suchý chladič motoru vč. trubního propojení | set | 1 | 0 | 0
101.06 | ED - Typové funkční zkoušky ve výrobním závodě - Technická přejímka technologie ve výrobním závodě - klientem - kompletace dodávky ve výrobním závodě, balení pro transport" | set | 0.66 | 0 | 0
101.07 | Ocelová roznášecí konstrukce pod rozváděče ŘSDUPS a PowerPanel - do TP | set | 1 | 0 | 0
101.08 | Ocelová roznášecí konstrukce pod rozváděče RVS - do TP | set | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
102 | Motorgenerátor
102.01 | Dieselagregát 1000kVA - základní odpružený rám MG, vybavený - dieselmotor PERKINS 4008TAG1A - Alternátor Marelli MJB400MA4 - elektronický regulátor otáček - chladič paliva - elektrický startér - sada startovacích akumulátorů - automatický dobíječ startovacích akumulátorů - elektricvký předehřev motoru - elektrické olejové tlakování - deskový střešní suchý chladič motoru vč. trubního propojení - elektronický digitální regulátor napětí - elektronický digitální kontroler stroje DeepSea 7510 + releaboard | set | 1 | 0 | 0
102.02 | Unit contol panel - rozváděč řízení MG | set | 1 | 0 | 0
102.03 | MG - Control Systém: - řídící systém automatického startu soustrojí - řídící systém automatického převzetí záítěže - řídící systém subsytémů vlastní spotřeby - řídící systém spínaní nekritických spotřeb - systém diagnostiky a rozhraní pro eterní monitorovací systém | set | 1 | 0 | 0
102.04 | - Typové funkční zkoušky ve výrobním závodě - Technická přejímka technologie ve výrobním závodě - klientem - kompletace dodávky ve výrobním závodě, balení pro transport" | set | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
103 | Doprava, montáž, nastavení, školení, služby
103.01 | Management a řízení dodávky dodávky | set | 1 | 0 | 0
103.02 | Dopra a transportní náklady DDU Olomous | set | 1 | 0 | 0
103.03 | Transportní práce v místě instalace - usazení do strovny DUPS | set | 1 | 0 | 0
103.04 | Transportní práce a manipulace - Powerpanely | set | 1 | 0 | 0
103.05 | Strojní montáže DUPS - kompletace propojení | set | 1 | 0 | 0
103.06 | Elektromontáže - stroje DUPS části - NN | set | 1 | 0 | 0
103.07 | Propojení s řídícím systémem DUPS | set | 1 | 0 | 0
103.08 | Nastavení a naprogramování provozních parametrů DUPS | set | 1 | 0 | 0
103.09 | Transportní práce a manipulace MG | set | 1 | 0 | 0
103.1 | Elektromontáže - stroje MG | set | 1 | 0 | 0
103.11 | Nastavení a naprogramování provozních parametrů MG | set | 1 | 0 | 0
103.12 | Test provozní stavů - provozních zkoušky | set | 1 | 0 | 0
103.13 | Zaškolení obsluhy | set | 1 | 0 | 0
103.14 | Provozní dokumentace, manuály, provozní předpisy AJ,ČJ | set | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## PHM
Soupis výkonů
ENERGOCENTRUM A SERVEROVNA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
200 | Položka : PHM
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | CELKEM
REKAPITULACE NÁKLADŮ
201 | Podzemní úložiště PHM |  |  |  | 0
202 | Strojovny náhradních zdrojů DUPS a MG |  |  |  | 0
203 | Propojovací potrubí |  |  |  | 0
204 | Systém stáčení PHM - stáčecí šachta |  |  |  | 0
205 | Realizace stavby |  |  |  | 0
207 | Rozvaděč TRS - MG, TRS - DUPS |  |  |  | 0
208 | ŘS TRS- modul diagnostiky - instalovaný v TRS - MG a TRS - DUPS |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
201 | Podzemní úložiště PHM
201.01 | podzemní dvouplášťová nádrž dělěná 10m3 (2x5m3) | ks | 1 | 0 | 0
201.02 | příslušenství palivové nádrž - armaturní víka s vrtáním DN 700, společný dóm s výstupem do úrovně terénu, uzamykatelný poklop, odnímatelný bezpeč. pororošt, utešněné prostupy do dómu proti zemní vlhkosti | kpl | 1 | 0 | 0
201.03 | povrchová ochrana nádrže a dómu - pasivní ochrana - vnější (základový nátěr, vrchní penetrační nátěr, zesílená izolave proti zemní vlhkosti 2x sklobit, ochranná geotextilie) | kpl | 1 | 0 | 0
201.04 | zemnění nádrže + veškeré technologie (potrubí, odvětrávání) | kpl | 1 | 0 | 0
201.05 | obsyp nádrže jemným pískem | kpl | 1 | 0 | 0
201.06 | zkouška izolace jiskrovou zkouškou, litrování nádrže, tlaková héliová zkouška + certifikát | kpl | 1 | 0 | 0
201.07 | vybavení pro navazující systém naftového hodpodářství dle ČSN 65 0201, ČSN 75 3415 | kpl | 1 | 0 | 0
201.08 | odkalovací armatura | ks | 2 | 0 | 0
201.09 | odkalovací potrubí DN 50 + přepínací ventily | ks | 2 | 0 | 0
201.1 | kalník | ks | 1 | 0 | 0
201.11 | zubové čerpadlo ZPG (Sigma pumpy), el.motor, spojka, mechanický předfiltr, veškeré příslušenství | kpl | 1 | 0 | 0
201.12 | obchoz DN 50 + pojistný bezpečnostní ventil + vratné potrubí DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
201.13 | nouzové měření obsahu - měrná armatura + tyč | ks | 2 | 0 | 0
201.14 | systém odvětrávání do venkovního prostoru min. 3m nad terén - potrubí DN 50, koncová deflagrační pojistka | kpl | 1 | 0 | 0
201.15 | antidetonační rohová pojistka pro odvětrávání | ks | 2 | 0 | 0
201.16 | stáčecí armatura - plnící trubka zaústěna pod hlad. | kpl | 2 | 0 | 0
201.17 | výdejní armatura - sání zaústěno na úroveň havarijního minima + zpětný ventil | kpl | 2 | 0 | 0
201.18 | limitní sondy pro MIN 1, 2 a MAX 1, 2 | kpl | 2 | 0 | 0
201.19 | kontinuální snímaní obsahu - sonda s výstupem do IPK (indikátor palivové kontroly) | ks | 2 | 0 | 0
201.2 | havarijní jímka | ks | 1 | 0 | 0
201.21 | výdejní čerpadla do provozních nádrží - elektrická ponorná naftová čerpadla STP 75 (FE PETRO) | ks | 4 | 0 | 0
201.22 | sonda prostoru mezipláště nádrže + externí signalizace | kpl | 2 | 0 | 0
201.23 | výdej PHM - zpětný ventil DN50 | ks | 8 | 0 | 0
201.24 | výdej PHM - ventil DN50 | ks | 4 | 0 | 0
201.25 | výdej PHM - servopohon MODACT MOKP EEX | ks | 4 | 0 | 0
201.26 | únik PHM - kapalinová sonda v jímce v dómu, výstup do IPK | ks | 1 | 0 | 0
201.27 | únik PHM - tlaková sonda v meziplášti podzemní zásobní nádrže | ks | 2 | 0 | 0
201.28 | únik PHM - tlaková sonda v meziplášti výdejních a doplňovacích potrubí | ks | 7 | 0 | 0
201.29 | únik PHM - rozdělovač pro 1.29. a 1.30., výstup do IPT (indikátor tlaku) | ks | 2 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
202 | Strojovny náhradních zdrojů DUPS a MG
202.01 | provozní nádrž - ocelová dvouplášťová 2m3 | ks | 1 | 0 | 0
202.02 | provozní nádrž - armaturní víka s přírubami pro sání a vracečku DUPS DN25/50, návarky pro připojení tlakové kontroly, armatura pro nouzové odčerpávání | ks | 1 | 0 | 0
202.03 | měření obsahu - kontinuální měření hladiny s výstupem do IPK (indikátor palivové kontroly) | ks | 1 | 0 | 0
202.04 | měření obsahu - limitní měření hladiny pro minimálně 4 úrovně (2xMIN, 2xMAX), výstup do IPK | ks | 1 | 0 | 0
202.05 | měření obsahu - nouzové měření hladiny - měrná tyč | ks | 1 | 0 | 0
202.07 | únik PHM - kapalinová sonda v jímce ve strojovně, výstup do IPK | ks | 1 | 0 | 0
202.08 | únik PHM - tlaková sonda v meziplášti provozní nádrže | ks | 1 | 0 | 0
202.09 | únik PHM - rozdělovač pro 2.8., výstup do IPT (indikátor tlaku) - Europres-LAD-R | ks | 2 | 0 | 0
202.1 | únik PHM - externí signalizace úniku v podzemní zásobní nádrži | ks | 2 | 0 | 0
202.11 | únik PHM - externí signalizace úniku ve strojovně | ks | 2 | 0 | 0
202.12 | odvětrávání - rohová antidetonační pojistka DN50 | ks | 1 | 0 | 0
202.13 | odvětrávání - koncová deflagrační pojistka DN50 | ks | 2 | 0 | 0
202.14 | odvětrávání - povrchová úprava barvou s odolností ropným látkám | kpl | 2 | 0 | 0
202.15 | zemnění nádrží ve strojovně | kpl | 1 | 0 | 0
202.16 | zemnění potrubí ve strojovně | kpl | 2 | 0 | 0
202.17 | sání DUPS a MG - kohout se servopohonem MODACT MOKP | ks | 2 | 0 | 0
202.18 | sání DUPS a MG- zpětný ventil | ks | 2 | 0 | 0
202.19 | vracečka DUPS a MG - kohout se servopohonem MODACT MOKP | ks | 2 | 0 | 0
202.2 | plnění provozních nádrží - kohout se servopohonem MODACT MOKP | ks | 2 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
203 | Propojovací potrubí
203.01 | odkalovací/odčerpávací potrubí (mezi stáčecí šachtou a dómem) dvouplášťové DN 50, typ SECON-X (vnitřní nerez, vnější PE-LD) | m | 8.5 | 0 | 0
203.02 | výdejní potrubí (mezi dómem a strojovnami) dvouplášťové DN 50, typ SECON-X (vnitřní nerez, vnější PE-LD) v zemi, ve strojovnách dvouplášťové ocelové | m | 100 | 0 | 0
203.03 | přečerpávací potrubí (v dómu mezi nádržemi) | m | 12.5 | 0 | 0
203.04 | sání DUPS (mezi vstřikovacím čerpadlem DUPS a provozní nádrží) dvouplášťové barvené ocelové DN 25/50 ) | m | 42 | 0 | 0
203.05 | vracečka DUPS (mezi vstřikovacím čerpadlem DUPS a provozní nádrží) dvouplášťové barvené ocelové DN 25/50 | m | 42 | 0 | 0
203.06 | odvětrávání - potrubí ocelové jednoplášťové DN 50 | m | 40 | 0 | 0
203.07 | odvětrávací potrubí podzemních zásobních nádrží (ocelové jednoplášťové povlakované typu Bralen s izolací PE pro uložení v zemi), nad zemí ocelové jednoplášťové barvené | m | 16 | 0 | 0
203.08 | kulové vypouštěcí ventily v provozní nádrži | ks | 4 | 0 | 0
203.09 | kulové vypouštěcí ventily v nejnižším místě potrubí | ks | 4 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
204 | Systém stáčení PHM - stáčecí šachta
204.01 | uzamykatelná ocelová stáčecí šachta - základová deska, stavitelné nohy pro ustavení vany, pochozí ocelový poklop s proti skluzovou úpravou | kpl | 1 | 0 | 0
204.02 | šachta - konzole pro upevnění přírub stáčení a odkalování | kpl | 1 | 0 | 0
204.03 | stáčení - koncové šroubení bezúkapové GOSSLER DN80/DN50 | ks | 2 | 0 | 0
204.04 | koncové šroubení bezúkapové GOSSLER DN80/DN50 | ks | 1 | 0 | 0
204.05 | tabulky s označení paliva na konci potrubí | ks | 2 | 0 | 0
204.06 | zemnící bod pro připojení autocisterny | ks | 1 | 0 | 0
204.07 | zemnění koncových šroubení | kpl | 1 | 0 | 0
204.08 | zásuvka blokování přeplnění nádrží | ks | 2 | 0 | 0
204.09 | mechanická stáčecí klapka Emco Wheaton | ks | 2 | 0 | 0
204.1 | světelná a zvuková signalizace přeplnění nádrží | kpl | 1 | 0 | 0
204.11 | tlačítko pro ovládání čerpadla odkalování | ks | 1 | 0 | 0
204.12 | chránička + těsnění pro uchycení konců potrubí | kpl | 3 | 0 | 0
204.13 | kapalinová sonda prostoru + externí signalizace | kpl | 1 | 0 | 0
204.14 | únik PHM - kapalinová sonda v jímce v šachty, výstup do IPK | ks | 1 | 0 | 0
204.15 | povrchová úprava stáčecí šachty - barva odolná ropným látkám | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
205 | Realizace stavby
205.02 | manipulace a pokládka nádrže podzemní | kpl | 1 | 0 | 0
205.03 | manipulace a pokládka potrubí podzemní | kpl | 1 | 0 | 0
205.04 | manipulace a pokládka nádrže provozní | kpl | 1 | 0 | 0
205.05 | manipulace a pokládka potrubí ke strojům | kpl | 2 | 0 | 0
205.06 | doprava materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
205.07 | Montáž a kompletace podzemní nádrže a potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
205.08 | Montáž a kompletace provozní nádrže a potrubí ke strojům | kpl | 2 | 0 | 0
205.09 | řízení a koordinace stavby | kpl | 1 | 0 | 0
205.1 | odvoz a ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 | 0 | 0
205.11 | zkoušky dle ČSN 75 3415 - zk. těsnosti | kpl | 1 | 0 | 0
205.12 | komplexní zkoušky | kpl | 1 | 0 | 0
205.13 | revize dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
205.14 | vypracování podkladů pro DSP | kpl | 1 | 0 | 0
205.15 | vypracování protokolu o zkouškách | kpl | 1 | 0 | 0
205.16 | administrativa | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
207 | Rozvaděč TRS - MG, TRS - DUPS
207.01 | Přívod z RVS | kpl | 2 | 0 | 0
207.02 | Z toho: Výzbroj skříně: | kpl | 2 | 0 | 0
| vstupní jistič 40A | ks | 2 | 0 | 0
| Přepěťová ochrana třída C typ SALTEK SLP-275 V/4S, 1x předřazené jištění 32A | kpl | 2 | 0 | 0
| Sada jističů ovládacích a měřících obvodů (3f-16A, 3f-63A, 1f-16A ) | kpl | 2 | 0 | 0
| Sada stykačů 1f, svorek, relé a příslušenství | kpl | 2 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
208 | ŘS TRS- modul diagnostiky - instalovaný v TRS - MG a TRS - DUPS
208.01 | 787-842 - spínaný napájecí zdroj 3-fáz../ 24V 20A | ks | 2 | 0 | 0
208.02 | 787-873 - akumulátor; 24V 12Ah | ks | 2 | 0 | 0
208.03 | 787-875 - UPS modul; 24V 20A, parametrizovatelný RS232 | ks | 2 | 0 | 0
208.04 | 750-871 - Ethernet TCP/IP - procesorový modul, 2 porty RJ45 | ks | 2 | 0 | 0
208.05 | 750-430 - 8 binárních vstupů 24VDC; 3,0ms | ks | 24 | 0 | 0
208.06 | 750-455 - 4 analogové vstupy 4-20mA | ks | 6 | 0 | 0
208.07 | 750-530 - 8 binárních výstupů 24V DC, 0,5A | ks | 14 | 0 | 0
208.08 | 750-653 - seriové rozhraní RS485; konfigurovatelné | ks | 2 | 0 | 0
208.09 | 750-600 - zakončovací modul vnitřní sběrnice | ks | 2 | 0 | 0
208.1 | COMET T3110 - TTY (4-20mA), teplota,vlhkost, | ks | 2 | 0 | 0
209.11 | COMET T0110 - TTY (4-20mA), teplota,vlhkost, | ks | 1 | 0 | 0
209.12 | N-SA03F - dveřní kontakt | ks | 5 | 0 | 0
209.13 | SD-212SP - čidlo kouře (infra) | ks | 2 | 0 | 0
209.14 | GIC40T - detektor CO | ks | 2 | 0 | 0
208.11 | drobný elektroinstalační materiál | ks | 1 | 0 | 0
208.12 | instalace HW | hod | 8 | 0 | 0
208.13 | řídicí software | kpl | 1 | 0 | 0
208.15 | vizualizace | hod | 40 | 0 | 0
208.16 | konfigurace SNMP, MIB | hod | 16 | 0 | 0
208.17 | konfigurace HW, SW | hod | 8 | 0 | 0
208.18 | provozní předpisy | kpl | 1 | 0 | 0
208.19 | uživatelská přiručka | kpl | 1 | 0 | 0
208.2 | dokumentace SNMP, MIB | kpl | 1 | 0 | 0
208.21 | dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## VZTKOM
Soupis výkonů
ENERGOCENTRUM A SERVEROVNA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
300 | Položka : VZT A ODKOUŘENÍ
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | CELKEM
REKAPITULACE NÁKLADŮ
301 | Kouřovod |  |  |  | 0
302 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
301 | Kouřovod
301.01 | Příruby DN160 Příruby DN300 Přechodky 160/300 Kolena 90st s čistícím otvorem 600C/5000Pa kolena 90st prostá Odvodňovací a měřicí prvky Uzávěr vedení s mřížkou a kšiltem Prodloužení 300 - 1000mm Nastavitelné stěnové lůžko | kpl | 2 | 0 | 0
301.02 | Soustava tlumičů spalin a 600°C | kpl | 2 | 0 | 0
301.03 | Roznašecí konstrukce | kpl | 2 | 0 | 0
301.04 | Spojovací materiál | kpl | 2 | 0 | 0
301.05 | Instalace kotevních prvků Instalace kouřovodu | kpl | 2 | 0 | 0
301.06 | Jeřábové práce | kpl | 2 | 0 | 0
301.07 | Revize kouřovodu | kpl | 2 | 0 | 0
301.08 | Horizontální a vertikální manipulace | kpl | 2 | 0 | 0
301.09 | Svařování | kpl | 2 | 0 | 0
301.1 | Doprava do místa stavby | kpl | 2 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
302 | Vzduchotechnika
302.01 | VZT sání: protidešťová žaluzie 2000x2500 s velkými rozečemi lamel VZT potrubí 1 x 2000x2500 - 2000 s tlumičem hluku Čtyřhranné koleno 2 x 1500x1500-r200 VZT potrubí 2 x 1500x1500 - 4430 s tlumičem hluku Mřížka 2x1500x1500 Roznášecí rámy | kpl | 2 | 0 | 0
302.02 | VZT výdech: protihluková žaluzie 2000x2500-200 VZT potrubí 1 x 2000x2500 - 2000 s tlumičem hluku Čtyřhranné koleno 1 x 1500x1500-r200 členěné VZT potrubí 1500x1500 - 1200 Roznášecí rámy | kpl | 2 | 0 | 0
302.03 | VZT výdech: Čtyřhranné koleno 1 x 1000x1000-r200 členěné VZT potrubí 1000x1000 - 1000 Gravitační klapka těsná 1000x1000 | kpl | 1 | 0 | 0
302.04 | Ventilátory velký: Ventilátor Q=56300m3/h při daném Δp, d=1250, 7.5kW Dýza roznašecí konstrukce odpružení | kpl | 2 | 0 | 0
302.05 | Ventilátory malý: Ventilátor Q=14000m3/h při daném Δp, d=710, 1.3kW Dýza roznašecí konstrukce odpružení | kpl | 1 | 0 | 0
302.06 | Montáž VZT sání | kpl | 2 | 0 | 0
302.07 | Montáž VZT výdechu | kpl | 2 | 0 | 0
302.08 | Komplexní zkoušky vzduchotechniky | kpl | 4 | 0 | 0
302.09 | Horizontální a vertikální manipulace | kpl | 4 | 0 | 0
302.1 | Svařování | kpl | 4 | 0 | 0
302.11 | Doprava do místa stavby | kpl | 4 | 0 | 0
302.12 | Provozní dokumentace, manuály, provozní předpisy v ČJ | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## KAB
Soupis výkonů
ENERGOCENTRUM A SERVEROVNA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
400 | Položka : KABELY
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | CELKEM
REKAPITULACE NÁKLADŮ
401 | Silové vodiče NN |  |  |  | 0
402 | Datové a signalizační vodiče |  |  |  | 0
403 | Kabelové žlaby a chráničky |  |  |  | 0
404 | Ostatní |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
401 | Silové vodiče NN
401.01 | 1-N2XCH - 1x185 mm2 | m | 320 | 0 | 0
401.02 | 1-N2XH 5x50 mm2 | m | 212 | 0 | 0
401.03 | 1-N2XH 5x35 mm2 | m | 129 | 0 | 0
401.04 | 1-N2HXH 5x16 mm2 | m | 125 | 0 | 0
401.05 | 1-N2XH 5x10 mm2 | m | 65 | 0 | 0
401.06 | 1-N2XH 5x6 mm2 | m | 250 | 0 | 0
401.07 | 1-N2XH 5x4 mm2 | m | 113 | 0 | 0
401.08 | 1-N2XH 5x2,5 mm2 | m | 430 | 0 | 0
401.09 | 1-N2XH 4x2,5 mm2 | m | 430 | 0 | 0
401.1 | 1-N2XH 3x2,5 mm2 | m | 220 | 0 | 0
401.11 | Kabeláž vlastní spotřeby DUPS a MG | kpl | 1 | 0 | 0
401.12 | Doprava silových kabelů | kpl | 1 | 0 | 0
401.13 | Pokládka silových kabelů do 5x16 mm2 včetně | m | 1633 | 0 | 0
401.14 | Pokládka silových kabelů od 25 do 50 mm2 včetně | m | 341 | 0 | 0
401.15 | Pokládka silových kabelů od 4x120 do 5x240mm2 včetně | m | 320 | 0 | 0
401.16 | Štítkování a popisy vodičů | ks | 850 | 0 | 0
401.17 | pásek uzemňovací FeZn 30x4 mm | kg | 150 | 0 | 0
401.18 | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí | kus | 98 | 0 | 0
401.19 | svorka zkušební SZ | kus | 4 | 0 | 0
401.2 | svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm | kus | 98 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
402 | Datové a signalizační vodiče
402.01 | SHKFH-R 15x2x0,5 mm2 | m | 126 | 0 | 0
402.02 | SHKFH-R 10x2x0,5 mm2 | m | 202 | 0 | 0
402.03 | SHKFH-R 5x2x0,5 mm2 | m | 950 | 0 | 0
402.04 | SHKFH-R 4x2x0,5 mm2 | m | 81 | 0 | 0
402.05 | SHKFH-R 2x2x0,5 mm2 | m | 850 | 0 | 0
402.06 | Doprava signalizační kabeláže | kpl | 1 | 0 | 0
402.07 | Pokládka datových a signalizačních kabelů | m | 2710 | 0 | 0
402.08 | Koncovka RJ45 + krytka | ks | 25 | 0 | 0
402.09 | Krimpování koncovek RJ45 | ks | 25 | 0 | 0
402.1 | Kabelové svazky řídícího systému ED | kpl | 2 | 0 | 0
402.11 | Štítkování a popisy vodičů | ks | 400 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
403 | Kabelové žlaby a chráničky
403.01 | Kabelový žlab CABLOFIL CF 105/600, pr. elektrolytické zinkování | m | 80 | 0 | 0
403.02 | Kabelový žlab CABLOFIL CF 105/300, pr. elektrolytické zinkování | m | 26 | 0 | 0
403.03 | Systém závěsů, podpěr a konzol pro CF 105/600 délka trasy 80m | kpl | 1 | 0 | 0
403.04 | Systém závěsů, podpěr a konzol pro CF 105/300 délka trasy 26m | kpl | 1 | 0 | 0
403.05 | Spojovací materiál pro CF | kpl | 1 | 0 | 0
403.06 | Uzemňovací svorka GRIFEQUIP | ks | 8 | 0 | 0
403.07 | Uzemňovací lano CXKH-R 1x16mm2 ZŽ | m | 250 | 0 | 0
403.08 | Kabelový žlab neděrovaný 250x100mm, žárově zinkovaný | m | 40 | 0 | 0
403.09 | Kabelový žlab neděrovaný, 125x100mm, žárově zinkovaný | m | 30 | 0 | 0
403.1 | Víko kabelového žlabu 250mm, žárově zinkované | m | 40 | 0 | 0
403.11 | Víko kabelového žlabu 125mm, žárově zinkované | m | 30 | 0 | 0
403.12 | Systém závěsů, podpěr a konzol pro kabelové žlaby | kpl | 1 | 0 | 0
403.13 | Kabelová chránička Kopuflex 110/94 | m | 100 | 0 | 0
403.14 | Ostatní drobný montážní materiál | kpk | 1 | 0 | 0
403.15 | Doprava kabelových žlabů | kpl | 1 | 0 | 0
403.16 | Montáž kabelových žlabů | m | 176 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
404 | Ostatní
404.01 | Kabelové oko Cu 185x16 | ks | 32 | 0 | 0
404.02 | Kabelové oko Cu 35x10 | ks | 24 | 0 | 0
404.03 | Kabelové oko Cu 50x12 | ks | 16 | 0 | 0
404.04 | Lisování kabelových ok | kpl | 1 | 0 | 0
404.05 | Ostatní elektromontážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0

## STAV
Soupis výkonů
ENERGOCENTRUM A SERVEROVNA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
500 | Položka : ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | CELKEM
REKAPITULACE NÁKLADŮ
501 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
502 | Osobní náklady |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
501 | Zařízení staveniště
501.01 | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0
501.02 | Elektrická přípopjka - zřízení | ks | 1 | 0 | 0
501.03 | Spotřeba el. energie | kpl | 1 | 0 | 0
501.04 | Spotřeba ostatních energií | kpl | 1 | 0 | 0
501.05 | Pronájem ploch | ks | 1 | 0 | 0
501.06 | Likvidace odpadů | kpl | 1 | 0 | 0
501.07 | Likvidace poškození zelených ploch | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
502 | Osobní náklady
502.01 | Ubytování pracovníků | kpl | 1 | 0 | 0
502.02 | Diety pracovníků | kpl | 1 | 0 | 0
502.03 | Cestovní výlohy pracovníků | kpl | 1 | 0 | 0
502.04 | Bezpečnostní školení | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0