ÚVODNÍ KOMENTÁŘ K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

Tato projektová dokumentace řeší systém záložních napájecích zdrojů el.energie  - dotýká se technologických souborů nutných pro provoz dynamického napájecího zdroje (dále jen DUPS) a motor-generátorového soustrojí (dále jen MG) pro uvažovanou výstavbu Energobloku FN Olomouc (dále také FNOL).

Veškerá zařízení uvedená v předkládané dokumentaci jsou v souladu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními a v maximální míře odpovídají požadavkům investora. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro stavební povolení a není určena pro jiné účely. Zařízení uvedená v dokumentaci jsou vzhledem k výpočtu hlukových opatření závazná, určující technický standard. Je možné, že konkrétní dodavatel může podle svých zvyklostí a vybavení navrhovat určité modifikace řešení. Tyto modifikace však nesmí mít dopady na stavební a architektonické řešení, musí vyhovovat statice objektu a respektovat dispoziční uspořádání. Takové modifikace nemohou být uplatněny jako vady projektu.

Změny materiálů (druh, rozměr) jsou možné pouze se souhlasem odpovědného projektanta. Schválení změny provádí objednatel stavby.

OBSAH

ÚVODNÍ KOMENTÁŘ K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ	1

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

2. VÝCHOZÍ PODKLADY	3

3. ÚVOD	3

4. ZÁLOŽNÍ NAPÁJENÍ A ELEKTROINSTALACE	3

5. TYPOVÉ A JAKOSTNÍ PROVEDENÍ – KOMPATIBILITA ZAŘÍZENÍ	4

6. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	4

7. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ A PROVOZNÍ ÚDAJE	5

8. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	6

9. NORMY A NORMATIVNÍ PŘEDPISY	6

10. ZÁVĚR	8

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby	Energocentrum a serverovna fakultní nemocnice Olomouc

Místo stavby	Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Investor	Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Datum zpracování	05/2011

2. VÝCHOZÍ PODKLADY

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace je

- zadávací dokument Fakultní nemocnice Olomouc

- koordinační schůzky generálního projektanta

- Předpisy a normy v platném znění

3. ÚVOD

Předmětem investičního záměru je výstavba energocentra v areálu FN Olomouc. V prostoru nové budovy bude instalováno energocentrum pro zabezpečení technologického zařízení serverovny a dalších kritických technologií nemocnice, dále související technologie a infrastruktura zajišťující plynulý nepřerušený chod systému.

Tato technická zpráva řeší energo část provedení nových záložních zdrojů elektrické energie a související technologie.

4. ZÁLOŽNÍ NAPÁJENÍ A ELEKTROINSTALACE

Pro zajištění nepřetržitého napájení klíčové technologické infrastruktury vybraných pracovišť FNOL instalovaných v různých objektech nemocnice, budou v nově budovaném objektu Energobloku instalovány dva nezávislé napájecí zdroje. Pro zajištěné napájení bez prodlevy bude instalována dynamická UPS (DUPS) o výkonu 800kVA a pro obvody zajištěného napájení s prodlevou bude instalován motorgenerátor (MG) o výkonu 1000kVA. Tyto záložní napájecí zdroje budou rovněž využity pro zajištění nepřetržitého napájení technologické infrastruktury nově budované serverovny v případě výpadku napájení z veřejné distribuční sítě.

Napájení serverovny je investorem požadováno v bezpečnostním standardu TIER IV. - tedy členěné do dvou funkčně nezávislých směrů A a B. Zdrojem napájecího směru A bude dynamický systém DUPS. Zdroje směru B budou tvořeny stacionárním motorgenerátorem. Palivové hospodářství, VZT i dělení do požárních úseků je provedeno dislokovaně – tedy samostatně pro každý zdroj zvlášť.

Jako náhradní zdroj elektrické energie DUPS (dodávka el. energie bez prodlevy) se předpokládá statoalternátorové soustrojí s kinetickým akumulátorem na jedné ose a elektromagnetickou spojkou připojovaný diselový motor. Celkový výkon soustrojí DUPS je 800kVA.

Jako náhradní zdroj elektrické energie MG (dodávka el. energie s prodlevou) je navrženo soustrojí TJ1000PE5A a kontrolérem DKG509, který bude zajišťovat automatický start soustrojí při výpadku nebo poklesu napětí v distribuční síti a zajištění dodávky el. energie do 15 sekund od výpadku. Motorgenerátor bude ve stacionárním otevřeném nekapotovaném provedení pro vestavbu do vnitřní strojovny s externím chladičem.

Jako náhradní zdroj elektrické energie UPS (dodávka el. energie bez prodlevy) je navržena modulární UPS s distribuovanou paralelní architekturou. Systém UPS a rozvaděčů technologie IT bude instalován v k tomuto účelu vyhrazené části serverovny a je řešen samostatně jako součást projektu  serverovny – stavební objekt SO.02.

5. TYPOVÉ A JAKOSTNÍ PROVEDENÍ – KOMPATIBILITA ZAŘÍZENÍ

Návrh vlastních technologických zařízení rozváděčů, kabeláže, UPS, DUPS a motorgenerátoru a ostatních zařízení technologické infrastruktury je optimalizováno dle energetických potřeb a soudobých požadavků na bezpečné napájení technologií IT. Provedení elektromontážních prací musí být provedeno v souladu se schválenými technologickými postupy, musí být provedeny autorizovanou společností či osobou. Typová specifikace bude uvedena ve výkresech, kabelových listech a výkazech výměr.

6. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při montáži a provozu je nutno dbát zásad stanovených příslušnými směrnicemi pro bezpečnost, hygienu a zdraví při práci. Požadavky při práci lze rozdělit následovně:

- Bezpečnost při dopravě materiálu

- Bezpečnost při svařování a manipulaci s trubkami. Pro svařování platí ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650. Svářeč musí být patřičně kvalifikován. Jedná se o práce se zvýšeným požárním nebezpečím v objektu s vysokým požárním nebezpečím, vyžadující zvláštní režim dle vyhlášky č. 87/2000 Sb. a dle Směrnice společnosti.

- Bezpečnost při práci ve výškách, kanálech a výkopech. Dodavatel upozorní objednatele v dostatečném předstihu na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích zhotovitele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

- Bezpečnost při zkoušení potrubí. Pracovníci montáže i obsluhy musí být seznámeni s bezpečností při práci i při obsluze.

Při provádění stavebně-montážních prací musí být dodržována příslušná ustanovení norem. Přístup do strojoven technologie energocentra mají povolen:

- pověřené orgány provozovatele (obsluha, opravy, revize)

- pověřené orgány dodavatele a opravárenských organizací

- oprávněné osoby v doprovodu provozovatele

Za bezpečnost práce při provádění stavebně-montážních prací odpovídá dodavatel stavby. Technologický postup stavebních prací a bezpečnostní opatření odpovídající nařízení vlády č. 362/2005 Sb. zpracuje dodavatel stavby. Předání pracoviště zajistit formou dle řídících dokumentů společnosti, dodavatelskou organizaci seznámit se způsobem zajištění PO v objektu a se zpracovanou dokumentací PO.

Přístup do strojovny, rozvodny DUPS, rozvodny MG a prostor vzduchotechniky strojoven mají povoleny:

- pověřené orgány provozovatele (obsluha, opravy, revize)

- pověřené orgány dodavatele a opravárenských organizací

- oprávněné osoby v doprovodu provozovatele

V prostoru okolo DUPS a MG musí být udržován pořádek a čistota, je zakázáno skladovat a odkládat věci nepotřebné pro provoz.

Na dveřích vstupu do strojoven musí být z venkovní strany instalovány tabulky s nápisem

- tab. 5301 „VSTUP ZAKÁZÁN

- tab. 4202 „ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM“

- tab. 4301 „NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI“

Na vhodném a viditelném místě ve strojovně musí být vyvěšeny pokyny

- plakát první pomoci při úrazech el. proudem ČSN 34 3500

- provozní řád příp. ekvivalentní dokument

- požární řád budovy

- tab. 3907 „ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN OSOBA TÍM POVĚŘENÁ“

V prostorách energocentra musí být na vhodném a viditelném místě vyvěšeny:

- plakát první pomoci při úrazech el. proudem ČSN 34 3500

- provozní řád příp. ekvivalentní dokument

- požární řád budovy

- tab. 8111 „VÝSTRAHA - ŽIVOTU NEBEZPEČNO PŘIBLIŽOVAT SE K ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM“

- tab. 3907 „ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN OSOBA TÍM POVĚŘENÁ“

7. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ A PROVOZNÍ ÚDAJE

Zdroj elektrické energie

- Napájecí rozvod třífázový 3+PEN, 230/400V, 50Hz, TN –C

Napěťová soustava

- 3+PE+N, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- základní - samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000

- zvýšená - pospojováním

8. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Požadavky na stavbu

- před montáží MTG a DUPS bude stavebně upraveno místo stání – požadovaná vodorovná výšková úprava

- rozváděč ATS součástí rozvodny NN

- přívodní a vývodní kabeláže

- ostatní stavební příprava pro vedení kabeláže

- začištění všech průrazů a otvorů, malování

- ostatní stavební přípomoce blíže nespecifikovaného charakteru

- požární ucpávky prostupů a stavebních otvorů v požárních předělech

Požadavky na elektroinstalaci

- kabel nebo zemnící pásek pro připojení na HOP

- příprava souvisejících kabelových tras

- příprava související kabeláže

Transport zařízení

- Pro dopravu instalovaných prvků a pro jejich montáže je třeba uvolnit přístupové trasy.

- V případě jeřábových prací pro postavení autojeřábu je třeba připravit zpevněnou plochu.

Požadavky součinnost

- Zajištění temperování strojovny MG (instalace přímotopů, nebo jiného obdobného prostředku)

9. NORMY A NORMATIVNÍ PŘEDPISY

- ČSN 33 1500		Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-1		Elektrická zařízení

- ČSN 33 2000-3 	Prostředí  „Stanovení základních charakteristik“

- ČSN 33 2000-4-41	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43	Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000-6-61	Revize - postupy při výchozí revizi

- ČSN 33 2000-4-46	Elektrická zařízení, Část 4 – Bezpečnost :  Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-5-551 Elektrotechnické předpisy-Elektrická zařízení-Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-Kapitola 55: Ostatní zařízení-Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení

- ČSN 33 2000-5-56	Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze

- ČSN 33 2180		Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 33 2190		Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory

- ČSN 33 3015		Elektrotechnické předpisy, Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

- ČSN 33 3060		Elektrotechnické předpisy. Ochrana el. zařízení před přepětím

- ČSN 33 3225		Uzemnění v elektrických stanicích

- ČSN ISO 8528-1 (33 31 40) 	Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory, Část 1: Použití, jmenovité údaje a vlastnosti

- ČSN ISO 8528- 2 (33 31 40) 	Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory, Část 2: Motory

- ČSN ISO 8528- 3 (33 31 40) 	Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory, Část 3: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí

- ČSN ISO 8528- 4 (33 31 40) 	Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory, Část 4: Řídící a spínací přístroje

- ČSN ISO 8528- 5 (33 31 40) 	Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory, Část 5: Zdrojová soustrojí

- ČSN ISO 8528- 6 (33 31 40) 	Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory, Část 6: Metody zkoušení

- ČSN ISO 8528- 7 (33 31 40) 	Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory, Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh

- ČSN ISO 8528- 8 (33 31 40) 	Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory, Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí

- ČSN ISO 8528- 9 (33 31 40) 	Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory, Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací

- ČSN EN 60034 -x 	Točivé elektrické stroje

- ČSN EN 60204-1	Bezpečnost strojních zařízení

- IEC 364-4-41	Elektrické instalace budov - Část 4. Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN EN 12601	Elektrická bezpečnost střídavých zdrojových soustrojí poháněných pístovým spalovacím motorem

- ČSN IEC 721-2-5 	Klasifikace podmínek prostředí

- ČSN EN 60 529	Stupně ochrany krytem

10. ZÁVĚR

Před vlastní realizací bude vypracována podrobná prováděcí dokumentace. Projektová dokumentace je vzhledem k technickým požadavkům na hluk, požární bezpečnost a bezpečnost napájení závazná, adekvátní typová náhrada dílčích komponentů je možná, ale podléhá souhlasu projektového týmu, který kompatibilitu ve všech aspektech ověří.

Společnost či osoba odpovědná za instalaci MG a DUPS se před započetím prací musí podrobně seznámit s projektovou dokumentací a případné nejasnosti konzultovat s odpovědným projektantem. Dále musí být respektovat veškeré požadavky a nařízení plynoucí z dílčích částí tohoto projektu, především z části stavební, statického posudku a požárně bezpečnostního řešení.

Veškeré práce musí být provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.