## PS04.1 Trafostanice - nn
Energocentrum a serverovna Fakultní nemocnice Olomouc
Jednostupňová dokumentace pro zadání stavby
zak. č. Tuffy TU-11-052-000-TPD
PS 04.1 Trafostanice - nn
Výkaz výměr
(veškeré položky jsou včetně montáže)
1. etapa
|  | počet | jedn.
1. | Rozváděč RH1 | 1 | celek
rozváděč je dimenzován na trvalý paralelní chod 2x trafo 1000 kVA + 1x DA 1000 kVA
předpokládané zkratové poměry
Ik"= 23kA (přívody, spojka)
Ik"= 46 kA (propojení trafo - DA)
Ik"=54kA vývodová větev
ip=135kA
skříňový rozváděč montovaný (stavebnicový systém) s nosným rámem a posuvným roštem
krytí IP40/00, přívodní a vývodové části přístrojů pro vývody kryty IP20
| hlavní pole š. 800, hl. 800, v. 2000, podstavec 50 | 10 | polí
| přídavná pole š. 800, hl. 500, v. 2000, podstavec 50 | 1 | pole
přípojnice In=1600A, propoje na přístroje v polích
| přívodní pole od transformátoru 1000 kVA (1600A) | 2 | sestavy
vzduchový jistič se selektivní spouští, výsuvné provedení, 2x vypínací spoušť, 2x blok pom. kontaktů
motorový střadač, signální kontakty
kompenzace trafa naprázdno - poj. odpínač řadový 000 + silový kondenzátor
síťový analyzátor (zavedený typ u uživatele, výstup Lon) + předjištění napěťových obvodů
pojistkovými válcovými odpínači 10x38, montáž na dveře, proudové transformátory 3x
svodič bleskového proudu (typ T1 pro vlnu 10/350) + předjištění poj. řadovým odpínačem vel. 2
vypínací tlačítko (3/0) na dveřích 1x, v místnosti na stěně 1x, kabelové propojení
jištění pomocných obvodů válcovým odpínačem 10x38
| napojení kompenzace - 2x proudové trafo v přívodu od trafa, 1x trafo 5/5/5, napojení regulátoru | 1 | sestava
| vývodové pole s vzduchovým jističem 1000A | 2 | sestavy
vzduchový jistič se selektivní spouští, pevné provedení, 2x blok pom. kontaktů
motorový střadač, signální kontakty
jištění pomocných obvodů válcovým odpínačem 10x38
| vývodové pole s vzduchovým jističem 1600A | 1 | sestava
vzduchový jistič se selektivní spouští, pevné provedení, 2x vypínací spoušť, 2x blok pom. kontaktů
motorový střadač, signální kontakty
jištění pomocných obvodů válcovým odpínačem 10x38
| podélná spojka s vzduchovým jističem 1600A | 2 | sestavy
vzduchový jistič se selektivní spouští, pevné provedení, 2x blok pom. kontaktů
motorový střadač, signální kontakty
jištění pomocných obvodů válcovým odpínačem 10x38
| vývod na propojovací most s vzduchovým jističem 1600A | 1 | sestava
vzduchový jistič se selektivní spouští, pevné provedení, 2x blok pom. kontaktů
motorový střadač, signální kontakty
síťový analyzátor (zavedený typ u uživatele, výstup Lon) + předjištění napěťových obvodů
pojistkovými válcovými odpínači 10x38, montáž na dveře, proudové transformátory 3x
jištění pomocných obvodů válcovým odpínačem 10x38
| vývodové pole s pojistkovými lištovými odpínači - 5x vývodů vel. 3 (630A) | 2 | sestavy
u odpínačů pomocné kontakty, vysvorkováno v poli
| vývodové pole přídavné s pojistkovými lištovými odpínači - 5x vývodů vel. 2 (400A) | 1 | sestava
u odpínačů pomocné kontakty, vysvorkováno v poli
propojovací přípojnicový most krytý 1600A mezi polem 4 a 4.1 (cca 6 m, 2x připojovací část)
| silové přístroje včetně doplňků k přímému připojení kabelů, veškeré propojovací silové a pomocné | 1 | sestava
obvody, sestavení rozváděče, vyzkoušení, revize
2. | Rozváděč RH3 | 1 | celek
rozváděč je dimenzován na trvalý paralelní chod 2x trafo 1000 kVA + 1x DA 1000 kVA
předpokládané zkratové poměry
Ik"= 23kA (přívody, spojka)
Ik"= 46 kA (propojení trafo - DA)
Ik"=54kA vývodová větev
ip=135kA
skříňový rozváděč montovaný (stavebnicový systém) s nosným rámem a posuvným roštem
krytí IP40/00, přívodní a vývodové části přístrojů pro vývody kryty IP20
| hlavní pole š. 800, hl. 800, v. 2000, podstavec 50 | 5 | polí
| přídavná pole š. 800, hl. 500, v. 2000, podstavec 50 | 3 | pole
přípojnice In=1600A, propoje na přístroje v polích
| přívodní pole 1600A | 1 | sestava
vzduchový jistič se selektivní spouští, pevné provedení, 2x vypínací spoušť, 2x blok pom. kontaktů
motorový střadač, signální kontakty
síťový analyzátor (zavedený typ u uživatele, výstup Lon) + předjištění napěťových obvodů
pojistkovými válcovými odpínači 10x38, montáž na dveře, proudové transformátory 3x
svodič bleskového proudu (typ T1 pro vlnu 10/350) + předjištění poj. řadovým odpínačem vel. 2
vypínací tlačítko (3/0) na dveřích 1x, v místnosti na stěně 1x, kabelové propojení
jištění pomocných obvodů válcovým odpínačem 10x38
| přívodní pole 1600A | 1 | sestava
vzduchový jistič se selektivní spouští, pevné provedení, 2x vypínací spoušť, 2x blok pom. kontaktů
motorový střadač, signální kontakty
jištění pomocných obvodů válcovým odpínačem 10x38
| sada pro mechanické blokování vzduchových jističů (z pole do pole) | 1 | sestava
vysvorkování pomocných obvodů pro dálkové ovládání řídícím systémem DA
| vývodové pole s vzduchovým jističem 1000A | 1 | sestava
vzduchový jistič se selektivní spouští, pevné provedení, 2x blok pom. kontaktů
motorový střadač, signální kontakty
jištění pomocných obvodů válcovým odpínačem 10x38
| vývodové pole s pojistkovými lištovými odpínači - 5x vývodů vel. 2,3 (3x400, 2x630A) | 1 | sestava
u odpínačů pomocné kontakty, vysvorkováno v poli
| vývodové pole s pojistkovými lištovými odpínači - 5x vývodů vel. 2 (400A) | 1 | sestava
u odpínačů pomocné kontakty, vysvorkováno v poli
| vývodové pole přídavné s pojistkovými lištovými odpínači - 5x vývodů vel. 1 (250A) | 1 | sestava
u odpínačů pomocné kontakty, vysvorkováno v poli
propojovací přípojnicový most krytý 1600A mezi polem 4 a 4.1 (cca 5 m, 2x připojovací část)
| vývodové pole přídavné s pojistkovými lištovými odpínači - 5x vývodů vel. 1 (250A) | 1 | sestava
u odpínačů pomocné kontakty, vysvorkováno v poli
| vývodové pole přídavné s pojistkovými lištovými odpínači - 6x vývodů vel. 00,1 (2x160, 4x250A) | 1 | sestava
u odpínačů pomocné kontakty, vysvorkováno v poli
| vývodové pole přídavné s pojistkovými lištovými odpínači - 6x vývodů vel. 00,1,2 (2x160, 2x250, 2x400A) | 1 | sestava
u odpínačů pomocné kontakty, vysvorkováno v poli
| silové přístroje včetně doplňků k přímému připojení kabelů, veškeré propojovací silové a pomocné | 1 | sestava
obvody, sestavení rozváděče, vyzkoušení, revize
3. | Rozváděč RC - pro RH1 | 1 | celek
kompenzační rozváděč s mikroprocesorovým regulátorem, chráněné provedení, 2 pole (300 + 300) kVAr
propojovací silové (silově napojeno ze 2 vývodů poj. odpínačem vel. 3) - trasa 20 m
napojení regulátoru (napěťový a proudový vstup)
analýza sítě - měření, vyhodnocení účiníku a vyšších harmonických
požární ucpávky stěnové a v podlaze
4. | Signalizační panel - prosvětlené schéma (na stěnu)
| oceloplechová skříň, výklopný panel (nakreslené schéma), ukazatele stavu LED 30 ks, napájecí obvody + jištění | 1 | celek
akustická signalizace + odstavení
svorkovnice, propojovací kabely do silových rozváděčů
5. | Software k dálkovému přístupu na síťové analyzátory (dle použitého typu) | 1 | celek
6. | Silové propojovací vedení nn z přípojnic v kobce od transformátoru 1000 kVA (paralelní 1-CHBU) - pro RH1 | 2 | trafa
délka trasy TM1 - 25 m, TM2 - 20 m, požární ucpávky stěnové a v podlaze
7. | Silové propojení náhradního zdroje DA 1000 kVA do rozváděče RH3 (paralelní 1-CHBU), ve strojovně DDUPS | 1 | celek
nutno použít ochrannný protipožární kanál na celkové zakrytí procházející kabelové trasy)
délka trasy DA - RH3 25 m, délka zákrytu trasy 10 m, požární ucpávky stěnové a v podlaze
8. | Uzemňovací vedení FeZn 30/4 na podpěrách, připojovací svorky - k uvedení na stejný potenciál | 1 | celek
celkem trasa 80 m
9. | Zpracování realizačního projektu | 1 | celek
10. | Zaškolení obsluhy, zpracování návodů k obsluze | 1 | celek
2. etapa
11. | Rozváděč RH2 | 1 | celek
rozváděč je dimenzován na trvalý paralelní chod 2x trafo 1000 kVA + 1x DA 1000 kVA
předpokládané zkratové poměry
Ik"= 23kA (přívody, spojka)
Ik"= 46 kA (propojení trafo - DA)
Ik"=54kA vývodová větev
ip=135kA
skříňový rozváděč montovaný (stavebnicový systém) s nosným rámem a posuvným roštem
krytí IP40/00, přívodní a vývodové části přístrojů pro vývody kryty IP20
| hlavní pole š. 800, hl. 800, v. 2000, podstavec 50 | 10 | polí
| přídavná pole š. 800, hl. 500, v. 2000, podstavec 50 | 2 | pole
přípojnice In=1600A, propoje na přístroje v polích
| přívodní pole od transformátoru 1000 kVA (1600A) | 2 | sestavy
vzduchový jistič se selektivní spouští, výsuvné provedení, 2x vypínací spoušť, 2x blok pom. kontaktů
motorový střadač, signální kontakty
kompenzace trafa naprázdno - poj. odpínač řadový 000 + silový kondenzátor
síťový analyzátor (zavedený typ u uživatele, výstup Lon) + předjištění napěťových obvodů
pojistkovými válcovými odpínači 10x38, montáž na dveře, proudové transformátory 3x
svodič bleskového proudu (typ T1 pro vlnu 10/350) + předjištění poj. řadovým odpínačem vel. 2
vypínací tlačítko (3/0) na dveřích 1x, v místnosti na stěně 1x, kabelové propojení
jištění pomocných obvodů válcovým odpínačem 10x38
| napojení kompenzace - 2x proudové trafo v přívodu od trafa, 1x trafo 5/5/5, napojení regulátoru | 1 | sestava
| vývodové pole s vzduchovým jističem 1000A | 2 | sestavy
vzduchový jistič se selektivní spouští, pevné provedení, 2x blok pom. kontaktů
motorový střadač, signální kontakty
jištění pomocných obvodů válcovým odpínačem 10x38
| vývodové pole s vzduchovým jističem 1600A | 2 | sestavy
vzduchový jistič se selektivní spouští, pevné provedení, 2x vypínací spoušť, 2x blok pom. kontaktů
motorový střadač, signální kontakty
jištění pomocných obvodů válcovým odpínačem 10x38
| podélná spojka s vzduchovým jističem 1600A | 2 | sestavy
vzduchový jistič se selektivní spouští, pevné provedení, 2x blok pom. kontaktů
motorový střadač, signální kontakty
jištění pomocných obvodů válcovým odpínačem 10x38
| vývod na propojovací most s vzduchovým jističem 1600A | 1 | sestava
vzduchový jistič se selektivní spouští, pevné provedení, 2x blok pom. kontaktů
síťový analyzátor (zavedený typ u uživatele, výstup Lon) + předjištění napěťových obvodů
pojistkovými válcovými odpínači 10x38, montáž na dveře, proudové transformátory 3x
propojovací přípojnicový most krytý 1600A mezi polem RH1-6 a RH2-6 (cca 5 m, 2x připojovací část)
jištění pomocných obvodů válcovým odpínačem 10x38
| vývodové pole s pojistkovými lištovými odpínači - 5x vývodů vel. 3 (630A) | 1 | sestava
u odpínačů pomocné kontakty, vysvorkováno v poli
| vývodové pole přídavné s pojistkovými lištovými odpínači - 5x vývodů vel. 2 (400A) | 1 | sestava
u odpínačů pomocné kontakty, vysvorkováno v poli
propojovací přípojnicový most krytý 1600A mezi polem 8 a 8.1 (cca 7 m, 2x připojovací část)
| vývodové pole přídavné s pojistkovými lištovými odpínači - 5x vývodů vel. 1 (250A) | 1 | sestava
u odpínačů pomocné kontakty, vysvorkováno v poli
| silové přístroje včetně doplňků k přímému připojení kabelů, veškeré propojovací silové a pomocné | 1 | sestava
obvody, sestavení rozváděče, vyzkoušení, revize
12. | Rozváděč RH4 | 1 | celek
rozváděč je dimenzován na trvalý paralelní chod 2x trafo 1000 kVA + 1x DA 1000 kVA
předpokládané zkratové poměry
Ik"= 23kA (přívody, spojka)
Ik"= 46 kA (propojení trafo - DA)
Ik"=54kA vývodová větev
ip=135kA
skříňový rozváděč montovaný (stavebnicový systém) s nosným rámem a posuvným roštem
krytí IP40/00, přívodní a vývodové části přístrojů pro vývody kryty IP20
| hlavní pole š. 800, hl. 800, v. 2000, podstavec 50 | 5 | polí
přípojnice In=1600A, propoje na přístroje v polích
| přívodní pole 1600A | 1 | sestava
vzduchový jistič se selektivní spouští, pevné provedení, 2x vypínací spoušť, 2x blok pom. kontaktů
motorový střadač, signální kontakty
síťový analyzátor (zavedený typ u uživatele, výstup Lon) + předjištění napěťových obvodů
pojistkovými válcovými odpínači 10x38, montáž na dveře, proudové transformátory 3x
svodič bleskového proudu (typ T1 pro vlnu 10/350) + předjištění poj. řadovým odpínačem vel. 2
vypínací tlačítko (3/0) na dveřích 1x, v místnosti na stěně 1x, kabelové propojení
jištění pomocných obvodů válcovým odpínačem 10x38
| přívodní pole 1600A | 1 | sestava
vzduchový jistič se selektivní spouští, pevné provedení, 2x vypínací spoušť, 2x blok pom. kontaktů
motorový střadač, signální kontakty
jištění pomocných obvodů válcovým odpínačem 10x38
| sada pro mechanické blokování vzduchových jističů (z pole do pole) | 1 | sestava
vysvorkování pomocných obvodů pro dálkové ovládání řídícím systémem DDUPS
| vývodové pole s pojistkovými lištovými odpínači - 5x vývodů vel. 3 (3x630A) | 1 | sestava
u odpínačů pomocné kontakty, vysvorkováno v poli
| vývodové pole s pojistkovými lištovými odpínači - 5x vývodů vel. 1 (250A) | 1 | sestava
u odpínačů pomocné kontakty, vysvorkováno v poli
| vývodové pole s pojistkovými lištovými odpínači - 5x vývodů vel. 00,1 (2x160, 4x250A) | 1 | sestava
u odpínačů pomocné kontakty, vysvorkováno v poli
| silové přístroje včetně doplňků k přímému připojení kabelů, veškeré propojovací silové a pomocné | 1 | sestava
obvody, sestavení rozváděče, vyzkoušení, revize
13. | Rozváděč RC - pro RH2 | 1 | celek
kompenzační rozváděč s mikroprocesorovým regulátorem, chráněné provedení, 2 pole (300 + 300) kVAr
propojovací silové (silově napojeno ze 2 vývodů poj. odpínačem vel. 3) - trasa 20 m
napojení regulátoru (napěťový a proudový vstup)
analýza sítě - měření, vyhodnocení účiníku a vyšších harmonických
požární ucpávky stěnové a v podlaze
14. | Silové propojovací vedení nn z přípojnic v kobce od transformátoru 1000 kVA (paralelní 1-CHBU) - pro RH2 | 2 | trafa
délka trasy TM3 - 15 m, TM2 - 15 m, požární ucpávky stěnové a v podlaze
15. | Silové propojení náhradního zdroje z rozváděče DDUPS 1000 kVA do rozváděče RH4 (paralelní 1-CHBU) | 1 | celek
délka trasy rozváděč DUPS - RH4 10 m, požární ucpávky stěnové a v podlaze
Poznámka - kabelové lávky a další konstrukce v kabelovém prostoru nn jsou zahrnuty do SO 01
V Brně 12. 5. 2011 Ing. Petr Lavička