Posudek na studii aktualizované novostavba energobloku TS2

Projektant navrhuje tato řešení (dle obrazové přílohy):

- energoblok, návrh řešení – RUPS 2x250 kVA (klasická rotační UPS)+DA 1000 kVA (klasický dieselagregát komunikující s RUPS) , TR 4x1000 kVA

- energoblok, návrh řešení – 1xDDUPS 1000 kVA (rotační generátor s kinetickým modulem), DA 1000 kVA (klasický DA), TR 4x1000 kVA

- energoblok, návrh řešení - – 1xDDUPS 1000 kVA (rotační generátor s kinetickým modulem), DA 1000 kVA (klasický DA), TR 4x1000 kVA, rozdělení obvodů nepřetržitého napájení na technologické a zdravotnické obvody.

Z provozního a ekonomického hlediska doporučujeme variantu 3. Tato varianta řeší:

- přechodový stav

- stavební připravenost pro cílový stav (kompletní budova)

- technologie rozvodny VN cílový stav

- instalace stávajících 2 ks TR 630 kVA (projektant navrhuje instalaci nových 2ks TR 1000 kVA)

- kompenzace

- kompletní instalace DA 1000 kVA, vč.rozvaděče, palivového hosp.atd.

Další etapy se budou odvíjet od případné rekonstrukce FJ a postupné výstavby.

Kalkulace nákladů:

- přechodný stav						1 000 000,- Kč

- elektroinstalace v nové budově				1 800 000,-

- technologie vn						3 000 000,-

- transformátory (lze použít stávající !?)			              0,-

- rozvaděče nn							3 000 000,-

- protipožární oddělení kabelových rozvodů			   300 000,-

- náhradní zdroj (DA 1x1000)					3 000 000,-

- řídící rozvaděč pro automatický start, propojovací kabely	1 000 000,-

- palivové hosp., vzduchotechnika, tlumič hluku		3 200 000,-

- montáž, zkoušky						2 500 000,-

c e l k e m 						          18 800 000,-

Architektonicko-stavební a konstrukční část			9 030 000,-

Závěr:

Vzhledem k nutnosti zabezpečení spolehlivého a dostatečného napájení el.energií a v souvislosti s připravovanou výstavbou  je nutno přikročit k realizaci energocentra I. etapou. II. etapa bude postupně upřesněna v návaznosti na realizaci nové výstavby, příp.rekonstrukci objektu FJ.

Doporučuji další jednání s projektantem.

Dne 8.12.2010					M.Skřivánek, energetik

J.Volný, technik investic

P.Zbořil, technik elektro