Akce:       Palivové hospodářství Energocentra ve Fakultní nemocnici v Olomouci

### HAVARIJNÍ PLÁN

##### Palivové hospodářství Energocentra ve Fakultní nemocnici v Olomouci

Obsah

## Textová část

Přílohy:

1. Situace palivového hospodářství Energocentra ve Fakultní nemocnici v Olomouci

V Olomouci 10/2012

Obsah :

I.    Úvod a definice havárie

II.   Popis zařízení

III.  Způsob zabezpečení proti haváriím

IV.  Místa možného úniku včetně výskytu možných poruch

a havárií s rizikem úniku závadné látky

V.   Opatření při ropné havárii

VI.  Postup zásahu při jednotlivých únicích

VII. Následná opatření

VIII.Vybavení pro odstranění následků ropné havárie

IX.  Plán vyrozumění

I. ÚVOD A DEFINICE HAVÁRIE

### Úvod

## Havarijní plán je zpracovaný v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Havarijní plán je návod co dělat se závadnými látkami v případě havárie. Uvádí postup jak minimalizovat negativní dopady na zdraví člověka, zvířat, životní prostředí a majetek. Havarijní plán má obsahovat výstižný popis jak postupovat po vzniku havárie včetně situačního plánku místa. Není to však popis výrobní technologie před havárií.

#### Definice havárie

Všeobecně

Havárie (§ 40 zákona o vodách) je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

Za havárii se v našem případě u čerpací stanice PH považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami.

Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování a dopravě ropných látek, pokud takovému vniknutí předcházejí.

Havarijním únikem se tedy rozumí každý únik látek škodlivých horninám, půdě a vodě (dále jen závadné látky) mimo prostory (zařízení) sloužící na jejich dopravu, skladování a zachycování, při kterých vzniknou škody a ohrožení životního prostředí.

Za havárii se považuje každý případ, kdy závadná látka unikne na nechráněný povrch terénu, tzn., kdy se ropné produkty, se kterými je v palivovém hospodářstvím ve Fakultní nemocnici v Olomouci manipulováno což je nafta motorová ( NM ) dostane mimo prostory určené k jejich dopravě, skladování nebo zachycování, přičemž může dojít ke škodám, ohrožení a znečištění životního prostředí a objektů. Jedná se zejména o mimořádné ohrožení jakosti vod, vzniklé neovladatelným vniknutím závadných látek, popř. odpadních vod v jakosti nebo množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s povrchovou, nebo podzemní vodou. Při úniku ropné látky do podzemní nebo povrchové vody se za ropnou havárii považuje takové množství ropné látky, při němž se překročí její nejvyšší dovolená koncentrace ve vodě –  tj. 0,01 mg/l.

Mezi závadné látky patří ropné látky, tj. uhlovodíky a jejich směsi, kaly z čištění nádrží na ropné látky, nasycené sorpční hmoty, jakož i použité a znečištěné obaly od uvedených závadných látek.

Tyto závadné látky (ropné) jsou již v malých koncentracích nebezpečné pro většinu organismů (lidí i živočichů), rostlin a vážně poškozují přirozené vlastnosti hornin, vody a půdy. Tím je vyloučené použití vody zejména k pití. Závadné látky proniklé do podzemních vod se mohou šířit všemi směry do velkých vzdáleností. I po několika letech mohou ohrožovat zdroje podzemních vod a různá technická zařízení. Jejich působením mohou vznikat otravy, zdravotní poškození, koroze, poruchy ochranných izolací staveb a kabelů, požáry, následné výbuchy apod. Jsou nebezpečné při proniknutí do kanalizace, podzemních vod, prostorů a objektů. Způsobené škody jsou obvykle velmi značné a náklady na jejich odstranění vysoké.

Plán havarijních opatření pro provoz palivového hospodářství energocentra ve Fakultní nemocnici Olomouc , sestávající ze stáčecí izolované plochy, jedné skladovací podzemní dvouplášťové ocelové dvoukomorové nádrže pro NM a jedné nadzemní ocelové dvouplášťové jednokomorové provozní skladovací nádrže na NM, byl vypracován s cílem stanovit organizační a technické údaje pro postup v případě ropné havárie a zajištění následných opatření k jejímu zneškodnění.

Palivové hospodářství energocentra ve Fakultní nemocnici Olomouc  se skládá z  potrubních rozvodů a zařízení ke skladování a přesunu NM k motorgenerátorovému soustrojí. Dovoz pohonných hmot (stáčení z autocisterny) bude probíhat přes stáčecí šachtu z AC samospádem nebo čerpadlem přímo z AC.

Palivové hospodářství energocentra ve Fakultní nemocnici Olomouc je tvořena jednou skladovací podzemní dvouplášťovou ocelovou dvoukomorovou nádrží o objemu 10 m2 pro skladování NM  a jedné nadzemní ocelové dvouplášťové jednokomorové provozní skladovací nádrže na NM

Veškeré odvětrání skladovací nadzemní nádrže PH je opatřeno příslušnými neprůbojnými armaturami.

Na dómech nádrže jsou hrdla umožňující měření výšky hladiny pomocí měrné tyče. Signalizace maximální hladiny v nádržích bude aktustická a optická. Proti přeplnění budou komory nádrže jištěny plovákovými spínači.

Stanoviště pro stáčení produktů z autocisterny do nádrže je vymezeno na izolované manipulační ploše vedle ocelové stáčecí šachty. Přívodní potrubí pohonných hmot k provozní nádrží jsou  v celé délce provedena z dvouplášťového potrubí se stálým hlídáním mezipláště. Nadzemní rozvody v místnosti s motoragregátorem jsou ocelová dvouplášťová vizuálně kontrolovatelná, s možností kontroly tlakovou zkouškou.

### II.   Popis zařízení

Název zařízení :	 		Palivové hospodářství

Energocentrum Fakultní nemocnice

PS 06 – Náhradní zdroj elektrické energie

Olomouc, k. ú. Nová Ulice , parc. č.: 149/1

Provozovatel  :		            Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem I.P.Pavlova 6

Nová Ulice 185

772 00 Olomouc

Investor a majitel stavby :	           Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem I.P.Pavlova 6

Nová Ulice 185

772 00 Olomouc

Plán havarijních opatření

vypracoval

(autor havarijního plánu): 		Jorcon s. r. o., PRAHA, Štítného 29

kancelář Dobromilice, č.p. 315,

IČ: 60489871

DIČ: CZ60489871

Ing. Jaroslav Jordán - jednatel společnosti

tel. č. 777 772 700

Popis čerpací stanice PHM

Palivové hospodářství energocentra ve Fakultní nemocnici v Olomouci je vybavena 1 x ocelovou válcovou podzemní dvouplášťovou nádrží o  objemu 10 m3 a 1 x  ocelovou hranatou dvouplášťovou nadzemní provozní nádrží.

Na dómech nádrže jsou hrdla umožňující měření výšky hladiny pomocí měrné tyče. Signalizace maximální hladiny v nádržích je akustická a optická. Proti přeplnění budou komory nádrže jištěny plovákovými spínači

Palivové hospodářství energocentra ve Fakultní nemocnici v Olomouci je zavážena autocisternami. Stáčení PH z autocisterny do podzemní skladovací nádrže je prováděno přes stáčecí šachtu a plnící potrubí samospádem z autocisterny.

Potrubní rozvody pro plnění (stáčení) jsou ocelové. Plnící potrubí ze skladovací nádrže do provozní je dvouplášťové se stálým hlídáním mezipláště. Nad terénem jsou potrubní rozvody dvouplášťové,  vizuálně kontrolovatelné, s možností kontroly těsnosti natlakováním mezipláště. Potrubní odvětrání nádrží je ocelové jednoplášťové.

# Skladované ropné látky, se kterými je ve výdejně nafty zacházeno

NÁZEV LÁTKY  				NAFTA MOTOROVÁ 	PRO ARKTICKÉ KLIMA

ZNAČKA 						NM

BOD TUHNUTÍ 0C					- 32

BOD VARU 0C					135 - 220

MĚRNÁ HMOTNOST KAPALINY kg/m3 (při 200C)	810

BOD VZPLANUTÍ 0C					nad 55

BOD VZNÍCENÍ 0C					200

MEZE VÝBUŠNOSTI % OBJ. - DOLNÍ		0,6

MEZE VÝBUŠNOSTI % OBJ. - HORNÍ		6,5

SKUPINA VÝBUŠNOSTI				IIA

TEPLOTNÍ TŘÍDA					T3

MAXIMÁLNÍ SKLADOVANÉ MNOŽSTVÍ

NAFTY NM 	   					13,3 m3

# Provozní území

Prostor palivové hospodářství Energocentra ve Fakultní nemocnici v Olomouci je ucelené provozní území, ve kterém se zachází se závadnými (ropnými) látkami.

Celkové množství ropných látek tj. největší  množství, se kterým se v daném uceleném území právě nakládá nebo může nakládat, je max. 13,3m3 .

III. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ PROTI HAVÁRIÍM

a) Stavební řešení

- skladovací nádrž na pohonné hmoty je podzemní, dvouplášťová a je vybavena indikací netěsnosti meziplášťového prostoru

- provozní nádrž na pohonné hmoty je nadzemní, dvouplášťová a je vybavena indikací netěsnosti meziplášťového prostoru

- u nádrží pro skladování PH byly provedeny zkoušky vodotěsnosti

- šachty nad vstupy do nádrže jsou nepropustné, ocelové, opatřeny antikorozním nátěrem

- potrubní rozvody vedené pod terénem jsou provedeny dvouplášťové, vybavené stálým systémem pro kontrolu těsnosti prostoru mezipláště

- části potrubních rozvodů vedených nad terénem jsou provedeny dvouplášťově jednoplášťové s možností vizuální kontroly a kontrolní tlakovou zkouškou.

- stáčecí plocha je vodohospodářsky zabezpečena proti pronikání ropných látek

b) Signalizační a kontrolní systém

- měřením výšky v nádrži pro skladování pohonných hmot měřící tyčí

- signalizace maximální hladiny v nádržích je akustická a optická. Proti přeplnění budou komory nádrže jištěny plovákovými spínači.

- indikace netěsností meziplášťových prostorů nádrží na PH

- veškeré údaje z provozu palivového hospodářství, případně ze signalizačního a kontrolního systému jsou  vizuálně kontrolovatelné a hlavní údaje jsou přenášeny na řídící systém

IV. MÍSTA MOŽNÉHO ÚNIKU VČETNĚ VÝSKYTU MOŽNÝCH PORUCH A HAVÁRIÍ S RIZIKEM ÚNIKU ZÁVADNÉ LÁTKY

1 Prostor stáčení

- přeplnění skladovací nádrže

- poškození stáčecí hadice

- porušení těsnosti cisternového vozu

- porušení těsnosti stáčecího čerpadla NM

2 Technologické rozvody a zařízení

- porušení těsnosti potrubí, spojů, armatur

- poškození těsnosti skladovací nádrže

Možné přeplnění nádrží PH je signalizováno pomocí elektronických snímačů hladin, které zajišťují akustickou a optickou signalizaci přeplnění.

Při zjištění netěsnosti potrubí (poklesem tlaku v meziplášťovém prostoru) je nutno odstavit příslušnou potrubní trasu, případně nádrž, ukončit příjem a výdej PH a neprodleně informovat dle plánu vyrozumění.

Při zjištění netěsnosti dvouplášťové nádrže na PH je nutno odstavit nádrž z provozu, ukončit příjem a výdej PH a neprodleně informovat dle plánu vyrozumění.

### V. OPATŘENÍ PŘI ROPNÉ HAVÁRII

1. Obecné zásady postupu při havarijním úniku

- při úniku PH je nezbytné rozlitý produkt zachytit a zneškodnit

- okamžitý zásah musí směřovat k odstranění zdroje úniku

- dalšímu vytékání ropné látky zabránit vhodným způsobem např. utěsněním trhlin a děr, uzavřením armatur, zachycováním kapaliny z havarované nádrže do různých nádob, zajištěním přečerpání kapaliny z havarované nádrže PH apod.

2. Okamžitá opatření

## Povinnosti ohlášení havárie podle vodního zákona č. 254/2001 Sb., § 41 :

- Ten, kdo způsobil havárii (dále jen „původce havárie“), je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.

- Kdo způsobí nebo zjistí havárií, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí.

- Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních  léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a na povrchových vodách využívaných podle § 34, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně informuje správce povodí.

## Postup osoby, která únik zapříčinila nebo toho, kdo jej první zjistil

- Zajistit požární bezpečnost - vyloučit možnost požáru nebo výbuchu - vypnout stop tlačítko technologie (tím jsou vypnuty motory výdejního stojanu, čerpadla  z AC).

- Rozmístit a připravit k použití ruční hasící přístroje nacházející se v prostorách palivového hospodářství

- Ohlásit havárii dle plánu vyrozumění - velitelem zásahu je pracovník zodpovědný za provoz palivového hospodářství nebo jeho zástupce až do příjezdu odborného pracovníka - vodohospodáře nebo velitele požární jednotky.

### VI. POSTUP ZÁSAHU PŘI JEDNOTLIVÝCH ÚNICÍCH

1. Havárie nádrže na PH

- provedení prvního zásahu dle bodu V.2

- zabránit dalšímu úniku PH okamžitým vyčerpáním obsahu havarované nádrže do AC nebo sudů

2. Havárie automobilové cisterny

- provedení prvního zásahu dle bodu V.2

- zabránit dalšímu vytékání kapaliny utěsněním trhlin nebo okamžitým vypuštěním kapaliny z havarované části cisterny vozu nebo nádob.

3. Havárie zařízení palivového hospodářství

- provedení prvního zásahu dle bodu V.2

- zastavit jakoukoliv manipulaci spojenou s příjmem a výdejem PH

- uzavřít případně potřebné úseky potrubních tras k vyloučení havarovaného místa z provozu

- na dostupných místech provést provizorní utěsnění trhlin a zachycovat vytékající kapaliny do nádob

4. Přeplnění nádrže

- provedení prvního zásahu dle bodu V.2

- okamžité přerušení stáčení z AC a zahájení odčerpání uniklých PH

- návazně provádět další opatření podle vzniklé situace

- snížení hladiny v přeplněné nádrži na 95 % objemu.

5. Postup při úniku PH do okolního terénu

- zamezit dalšímu rozlévání kapaliny do volného terénu ohrázkováním na  zpevněné ploše kolem vstupních šachet k nádržím

6. Likvidace následků

- úklid ploch - místa zasažená PH budou posypána vapexem nebo pilinami a po nasycení bude tento smeten do plastových pytlů

- kontaminovaná zemina - zasažená zemina kontaminovaná PH bude odtěžena do ocelových kontejnerů a odvezena k likvidaci.

VII. NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ

Na základě zjištěného stavu posoudí vodohospodářský orgán situaci a nařídí následná opatření:

1. Je-li nebezpečí průniku škodlivých látek do podzemních horizontů, zajistit sledování jakosti ohrožených podzemních vod vhodným systémem kontrolních sond.

2. Zneškodnění uniklých látek pomocí dostupných prostředků a zajistit likvidaci kontaminované zeminy.

3. Provedení průkazných zkoušek (laboratorní zkoušky zeminy a vody na obsah látek škodlivých vodám), kterým bude prokázána možnost ukončení asanačních prací nebo jejich omezení na nutnou míru.

4. Přesné zjištění příčiny havarijního úniku, vypracování návrhu preventivních opatření a jejich realizaci.

5. Zpracování zprávy původcem škody přímo související s havárií, dlouhodobá opatření vyvolaná vzniklou havárii atd.

Mezi další následná opatření patří:

Vyčistit použité prostředky havarijní soupravy a další použité pomůcky a prostředky.

Povolat smluvní firmu k odvezení a k likvidaci závadných látek.

Opravit poškozená zařízení.

VIII. VYBAVENÍ PRO ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ ROPNÉ HAVÁRIE

Stanoviště stáčení a čerpaní nafty bude vybaveno těmito prostředky :

- 2 ks pytle PE na sběr nasyceného sorbentu

- folie PVC 200 x 140 cm

ruční nářadí:

- lopata nejiskřivá hliníková - 2 ks

- koště (ne silonové) – 1 ks

- lopatky nejiskřivé hliníkové  – 2 ks

- kbelík z pozinkovaného plechu - 2 ks

- značka "Zákaz vjezdu" - 1 ks

- sorbent (vapex), případně vapol nebo fibroil  - 5 kg

- kovový sud 50 litrů

- záchytná kovová nebo plastová  vana 120 x 80 x 16 cm

- montážní klíče,kleště, kladivo, šroubováky

Prostředky se uloží na vyhrazeném místě – viz situace

Při hlášení ropné havárie dle plánu vyrozumění je nutno informovat o rozsahu havárie, aby mohla být případně vyžádána pomoc další techniky (např. vozy CAS, pojízdná čerpadla apod.).

Pokyny pro BOZP při havarijním zásahu

Ropné produkty jsou látky s charakteristickým biologickým účinkem na člověka. Mají prudký dráždivý účinek na sliznici a vdechování par má narkotické účinky. Soustavné působení má za následek poruchy nervové soustavy a žaludeční potíže. Přímé požití vyšší dávky může být smrtelné. Pokožku dráždí a odmašťují. Při přímém styku pokožky s ropnými produkty mohou vznikat kožní onemocnění a delší styk může vést až k alergii.

- Při veškerých manipulacích je třeba mít na zřeteli, že dopravovaná média jsou hořlaviny I. a III. třídy.

- Bude dodržován zákaz manipulace s otevřeným ohněm v předepsaném prostoru

- Strojní zařízení musí být uzemněno

Seznam hlavních bezpečnostních, hygienických a ostatních předpisů

Vzhledem k poměrně velkému rozsahu norem a předpisů se dále uvádí jen některé hlavní.

Vyhláška ČBÚP č. 494/2001 Sb.o evidenci pracovních úrazů

Vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ze dne 14. července 2000.

Zákon č. 17/92 Sb. O životním prostředí.

Nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády ČR č. 182/1990 Sb. a č. 13/1992 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ze dne 28. června 2001

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v návaznosti na  ustanovení ČSN EN 1050 a ČSN ISO 3864.

Nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, úplné znění zákona č. 396/1992 Sb., ve znění zákona č. 47/1994 Sb. § 30, § 4, § 6, § 6a

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů.

Základní ustanovení o povinnostech, právech, možnostech a úkolech BOZP všeobecně jsou obsaženy v Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí.

ČSN 65 02 01 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

ČSN 65 02 02 Hořlavé kapaliny , plnění a stáčení. Výdejní čerpací stanice

ČSN 753415 Ochrana vod před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a skladování.

ČSN 83 0915 Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.

ČSN 33 2030 Ochrana před účinky statické elektřiny.

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení

ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištěním. Všeobecné požadavky

ČSN 83 09 17 Ochrana vody před ropnými látkami. Kanalizace a čištění zaolejovaných  vod

ČSN 75 6551 Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN 83 09 16 Ochrana vod před ropnými látkami. Doprava ropných látek potrubím

ČSN 83 09 17 Ochrana vody před ropnými látkami. Kanalizace a čištění zaolejovaných vod

ČSN 13 01 08 Provoz a údržba potrubí

ON 16 02 93 Konve na petrolej a oleje

Mimořádné případy - opatření pro případ požáru

Opatření pro případ požáru jsou zpracována v "Požárním řádu palivového hospodářství energocentra ve Fakultní nemocnici v Olomouci", který je součástí projektové dokumentace včetně jednotlivých druhů a počtů hasících přístrojů a jejich rozmístění.

Nebezpečné odpady vznikající při provozu palivového hospodářství energocentra ve Fakultní nemocnici v Olomouci

Nebezpečné odpady vznikající při provozu budou odstraňovány v souladu s platnou legislativou oprávněnou firmou.

IX. PLÁN VYROZUMNĚNÍ

Hlášení o havárii bezprostředně po zjištění všem uvedeným orgánům bude obsahovat:

a) místo havárie a čas vzniku havárie (pokud bude znám), předpokládanou dobu trvání

havárie

b) pravděpodobné množství úniku závadné látky

c) přijatá opatření z hlediska ochrany vody a vliv na jiné uživatele vody

#### Adresy a telefonická spojení odpovědných pracovníků

Provozovatel 	Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

Nová Ulice 185

772 00 Olomouc

Odbor energetiky	technik provozu elektro	tel. 2780, 724 149 259

vedoucí odboru		tel. 2243, 602 542 871

Adresy a telefonická spojení na správní úřady a subjekty účastnící se zneškodňování havárií

#### Integrovaný záchranný systém

Tísňové volání

Tel.: 112

Ohlašovna požárů

Tel.: 150

#### Česká policie

Tísňové volání

Tel.: 158

#### První pomoc

resp. záchranná služba

Tel.: 155

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583

779 00 Olomouc

Tel.: 585 513 111

Magistrát města Olomouce

Odbor stavební

Hynaisova 10

779 11Olomouc

Tel.: 588 488 141

Fax : 588 488 142

Magistrát města Olomouce

Odbor životního prostředí
Hynaisova 10

779 11 Olomouc

Tel.: 588 488 312

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 1191/40a

779 11 Olomouc

Tel : 585 508 111

Fax : 585 508 813

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 1191/40b

779 11 Olomouc

Tel : 585 508 402

Česká inspekce životního prostředí

### oblastní inspektorát Olomouc

Tovární 41

772 00 Olomouc

### Tel : 585 243 410

### Fax: 585 243 410

Oddělení ochrany vod

Tel : 585 206 544 
Trvalá dosažitelnost (hlášení havárií): 731 405 265

Povodí Moravy,provoz Olomouc

U Dětského domova 263

772 11 Olomouc

Tel : 585 711 229

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje

Wolkerova 6

779 11 Olomouc

Tel : 585 719 111

Fax : 585 719 245

Firma pro likvidaci úkapů

SITA CZ , a. s.

U Panelárny 456/2

779 00 Olomouc - Chválkovice

Tel : 585 758 922

Mob : 585 758 925

Vedení dokumentace o postupech použitých ke zneškodňování a odstraňování následků havárie

O každé havárii sepíše odpovědný pracovník zápis, ve kterém uvede:

- Místo a dobu vzniku

- Příčinu havárie a příčinu úniku závadné látky

- Průběh havárie a provedená opatření

- Opatření k vyloučení podobné havárie

- Datum zápisu a podpis

K záznamům bude přiložená pořízená fotodokumentace.

Vzor zápisu o havárii

Datum havárie...................................................................................

Místo úniku .........................................................................................

Kdo únik zavinil...................................................................................

Druh produktu ...................................................................................

Množství produktu .............................................................................

Rozsah zamoření ...............................................................................

Množství sebrané látky.......................................................................

Jaká opatření byla provedena ..........................................................

Stanovisko vodohosp. orgánu ...........................................................

Termín zpracování a předání zápisu ..................................................

Mimořádná kontrola ..........................................................................

Podpisy...............................................................................................

Seznámení pracovníků obsluhy palivového hospodářství energocentra ve Fakultní nemocnici v Olomouci

Každý pracovník odpovědný za provoz a manipulaci se závadnými látkami bude seznámen s tímto Havarijním plánem formou školení minimálně 1 x za rok.

Teoretická část

Jméno						Datum		                                 Podpis

..........................			............................			.....................

..........................			..............................			.......................

..........................			............................			.....................

Praktická část

Jméno						Datum		                                 Podpis

..........................			............................			.....................

..........................			..............................			.......................

..........................			............................			.....................

#### Umístění kopií Havarijního plánu

Kopie Havarijního plánu je umístěna u obsluhy čerpací stanice.

Plán havarijních opatření (havarijní plán)

schválil:

...............................

Dne :		               	 	...............................

Platnost do:	..............................

.................................

podpis, razítko