## Odborný posudek

podle § 17 písmene b) a c), zákona č. 86/2002 Sb.

# pro umístění, povolení a změnu stavby středního spalovacího zdroje

číslo 1620411OP

# Energocentrum a servrovna  FN Olomouc

„Náhradní zdroj elektrické energie“

Umístění:  Fakultní nemocnice Olomouc

Investor:	Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

775 20 Olomouc

Zpracoval:	Ing. Zdeněk Skoumal

Kouty 106, 675 08 Kouty

Autorizovaná osoba ke zpracování odborných posudků podle § 15 zákona

č.  86/2002Sb., o ochraně ovzduší. Autorizace MŽP, č.j.: 3573a/740/06/DK

Brno, květen 2011

OBSAH

1. Určení posudku   .............................................................................................................	    3

2. Obecné údaje  .................................................................................................................	    3

3. Charakteristika  ...............................................................................................................	    4

4. Popis zařízení   ................................................................................................................	    5

5. Emisní charakteristika zdroje   .......................................................................................	    6

6. Prováděcí právní předpis  ...............................................................................................	    6

7. Doplňující údaje   ...........................................................................................................	    7

8. Zhodnocení z hlediska ochrany ovzduší   ......................................................................	    8

9. Závěr   ............................................................................................................................	    8

10. Údaje o zpracovateli posudku   ....................................................................................	    9

11. Podpis zpracovatele   ...................................................................................................	    9

12. Použité zkratky ..............................................................................................................	    9

13. Přílohy ………….………………………………………………………………………………     10

1. Určení posudku

1.1 Účel zpracovaní odborného posudku

Odborný posudek je zpracován jako nezbytný podklad pro vydání povolení orgánů ochrany ovzduší k umístění, ke změně a k povolení stavby stacionárního zdroje znečišťování podle § 17 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (v platném znění). V rámci tohoto posudku je provedeno posouzení plánované změny na záložním zdroji ve Fakultní nemocnici Olomouc.

1.2 Vztah k právním a dalším předpisům:

- Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (v platném znění).

- Vyhláška MŽP č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (v platném znění).

- Obecné stanovisko k pístovým spalovacím motorům Ministerstva životního prostředí, ze dne 20.4. 2010, č.j. 34509/ENV/10, dostupné též na www.mzp.cz.

2. Obecné údaje

2.1 Podklady

    - Popis šetření na místě

Fakultní nemocnice Olomouc je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji. Ročně ošetří více než 500 000 pacientů. Areál fakultní nemocnice se nachází v jihozápadní části města Olomouc vně vnitřního dopravního okruhu na úbočí kopce nazývaného Tabulový vrch.

Předmětem projektu je budova SO.01 Energoblok a SO.02 Slaboproudá rozvodna (Servrovna). Plocha pro stavbu je v současnosti částečně zastavěná a částečně volná plocha. Technologie energobloku je vyčleněna z projektu rekonstrukce budovy Franze Josepha, pro který již bylo vydané územní rozhodnutí a stavební povolení. Pro výstavbu náhradního zdroje bylo vydáno povolení dne 30.11. 2009, č.j. KUOK 110065/2009.

Stavba bude umístěna do prostoru stávající TS2 v katastrálním území Nová ulice. Stavbou objektu a napojovacích sítí budou přímo dotčeny pozemky 1273, 149,1 a 203.

Podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP (věstník MŽP 4/2010) na základě dat za rok 2008, došlo na území spadající pod Magistrát města Olomouce (kde je místně příslušný stavební úřad) k překročení krátkodobého (denního) imisního limitu pro prach (frakce PM10) na 3,7 % území, a na 0,6 % území došlo k překročení ročního limitu pro NO2. Na 25,8 % území došlo k překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. Vzhledem k povaze zdroje není nutné uvádět další popis lokality.

    - Popis projektové dokumentace

Předmětem odborného posudku je posouzení změn v rámci výstavby energocentra, které je vyčleněno z celkového projektu rekonstrukce hlavní budovy fakultní nemocnice Olomouc (budovy Franze Josepha). Ke zpracování odborného posudku byla použita projektové dokumentace pro stavební povolení, kterou zpracovala firma Ateliér-r, s.r.o., Uhelná 27, Olomouc, květen 2011.

    - Měřící protokoly emisí

Pro zpracování OP nebyly použity měřící protokoly o autorizovaném měření emisí.

2.2 Identifikační údaje

2.2.1 Název zdroje: 	Náhradní zdroj elektrické energie

2.2.2 Adresa:		I.P.Pavlova 6

775 20 Olomouc

2.2.3 Provozovatel:	Univerzita Palackého v Olomouci

I.P.Pavlova 6

775 20 Olomouc

2.2.4 IČ:		000 988 92

3. Charakteristika

Fakultní nemocnice Olomouc (FNO) patří mezi dvanáct nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví České republiky a je zároveň největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji. FNO zajišťuje nemocným základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči, má na 50 pracovišť, 1433 lůžek a přes 3000 zaměstnanců. Ročně ošetří více než 500 000 pacientů.

V posledních letech byl ve FNO započat projekt modernizace a dostavby. Největší akcí tohoto projektu byla stavba chirurgického monobloku (dostavěn 2004), jenž se stal ústředním bodem nemocnice. Dalším krokem má být rekonstrukce a dostavba budovy Franze Josepha, kam má být přesunuta většina decentralizovaných pracovišť, tak aby v započatém jádru nemocnice vznikl provozně i ekonomicky fungující monoblokový systém. Součástí tohoto projektu byla i výstavba záložního zdroje. Vzhledem k organizační potřebě a nutnosti mít zálohu dříve než proběhne rekonstrukce byl objekt energocentra vyčleněn. Stavba se nachází vedle stávající budovy staré vrátnice, na niž navazuje a pokračuje v uliční frontě ulice I. P. Pavlova. Hmotově je stavba rozdělena do třech přibližně krychlových objemů.

Stavba obsahuje rozvodny a trafa VN, rozvodny NN, 2 náhradní zdroje elektrické energie a centrální servrovnu areálu.

Pro kritické napájecí rozvody FNOL budou instalovány dva nezávislé záložní napájecí zdroje. Prvním zdrojem bude dynamická UPS (DUPS) – záložní napájecí zdroj, jehož výstupem je trvalé napětí bez prodlevy. Druhým zdrojem bude motorgenerátor (MG) – záložní napájecí zdroj pro napájení s prodlevou. Oba zdroje budou instalována v samostatných strojovnách, které tvoří samostatné po požární úseky (viz požárně bezpečnostní řešení stavby).

Nový objekt bude připojen teplovodní přípojkou na teplovod v areálu nemocnice vedený ze stávající centrální kotelny. Přípojka a teplovodní areálový rozvod jsou uloženy v průlezném kanálu. Areálový rozvod je provozován během roku s těmito parametry: zima – teplotní spád 80/60°C – konstantní, léto 60/40°C – konstantní.

3.1 Výrobní program

Předmětem posudku jsou dva stacionární pístové spalovací motory (spalovací zdroje) zajišťující výrobu elektrické energie pro potřeby nemocnice při výpadku hlavního zdroje. Motory jsou připojeny jako generátor bez využití vzniklé tepelné energie.

3.2 Projektovaná výrobní kapacita

Záložní dieselagregát DUPS – předpoklad 800 kVA (studená rezerva pro případ výpadku proudu)

Záložní dieselagregát motorgenerátor – předpoklad 1025 kVA (studená rezerva pro případ výpadku proudu)

3.2 Údaj o směnnosti provozu

Celoroční pohotovost, provoz řádově hodiny za rok. Pokud nebudou výpadky budou probíhat pouze zátěžové zkoušky v celkovém rozsahu cca 55 hod/rok. Roční očekávaná doba provozu je méně než 300 hod/rok.

4. Popis zařízení

4.1  Používané technologie

Pro kritické napájecí rozvody Fakultní nemocnice budou instalovány dva nezávislé záložní napájecí zdroje. Prvním zdrojem bude dynamická UPS (DUPS) – záložní napájecí zdroj, jehož výstupem je trvalé napětí bez prodlevy. Druhým zdrojem bude motorgenerátor (MG) – záložní napájecí zdroj pro napájení s prodlevou. Oba zdroje budou instalována v samostatných strojovnách.

Jako náhradní zdroj elektrické energie DUPS je navrženo dieselelektrické zdrojové soustrojí NO-BREAK KS5 v otevřeném nekapotovaném provedení pro vestavbu do vnitřní strojovny s externím chladičem. Hlavním pohonným agregátem pro jednotlivé záložní zdroje je vznětový turbodmychadly přeplňovaný motor typ MWM TCD2016V16. Na anti-vibračním odpruženém rámu je souose společně s motorem uložena elektromagnetická spojka typ STROMAG MEA-A 630 a STATO-ALTERNÁTOR typ KS5-500B-2J-A6 tvořící kompletní záložní systém DUPS. Celkový výkon jednoho soustrojí je 800kVA.

Jako zdroj stabilního zálohovaného el. proudu s prodlevou je navrženo soustrojí TJ1000PE5A o výkonu v provozním režimu Stand-by 1025 kVA. Motorgenerátor TJ1000PE5A je elektro-mechanické zařízení určené k zálohování části elektrické sítě a přístrojů, nebo k autonomní dodávce elektrické energie jakožto hlavní zdroj energie. Kvalitou svého provedení, konstrukčními i elektrickými parametry splňuje požadavky platné mezinárodní normy ISO 8528-5.

4.2  Popis technologického zařízení

Viz 4.1. Dostupná data jsou specifikována v textu posudku. Podrobnější údaje nejsou v této fázi projektu k dispozici.   Zařízení bude vybráno dle výběrového řízení.

4.3 Popis zařízení ke snižování emisí

Na novém dieselagregátu se nepředpokládá instalace zařízení ke snižování emisí.

4.4 Technická data zařízení

Záložní dieselagregáty – předpoklad 800 a 1025 kVA sloužící jako studená rezerva pro případ havárie, výpadku proudu)

V současné době není vybrán dodavatel ani konkrétní firma.

  - Typy zařízení

Instalované zařízení jsou popsány v předcházejících kapitolách.

  - Údaje o vzduchotechnice

Přívod i odvod vzduchu do obou strojoven jakož i chlazení strojoven bude realizováno k tomuto účelu speciálně navrženou a dimenzovanou vzduchotechnikou (dále také VZT).

Vzduchotechnická zařízení zajistí v jednotlivých místnostech požadované mikroklimatické podmínky v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a hygienickými předpisy.

Součástí dodávky MG a DUPS bude i odtah spalin, který bude zajišťovat účinný odvod výfukových plynů a spalného tepla mimo prostory strojovny. Odtah spalin každého stroje bude sestávat ze sady tlumičů, pružného mezi-kusů a kouřovodného potrubí DN 300. Pružný mezi-kus budou spojovat MG resp. DUPS s potrubím a tlumiči tak, aby byl eliminován přenos vibrací ze stroje na kouřovodné vedení, resp. konstrukci budovy.

  - Systém řízení a regulace

Systém řízení bude automatický, v případě nějaké poruchy s možností ručního ovládání.

5. Emisní charakteristika zdroje

5.1 Naměřené hodnoty emisí

Konkrétní zařízení nebylo doposud vybráno (bude předmětem výběrového řízení na dodavatele). V minulosti se zařízení, která se používala jako náhradní zdroje elektrické energie v rozsahu do 300 provozních hodin v kalendářním roce zařazovaly jako malé zdroje bez povinnosti měření (NV č. 352/2002 Sb.). Nyní jsou rovněž pístové spalovací motory, které slouží výlučně jako záložní zdroje el. brány jako zdroje u nichž tepelný výkony vyrobeného tepla nepřesáhne hodnotu 0,2 MW a proto jsou kategorizovány podle § 44 odst. 5 písm. d) zákona jako malé stacionární spalovací zdroje (bez povinnosti měření emisí).

5.2 Vypočtené hodnoty emisí

Emise z instalovaného agregátu mají standardní složení spalin ze spalování nafty. Obsahují především tyto znečišťující látky: Oxidy dusíku, oxid uhelnatý, těkavé organické látky z nespáleného paliva a malé množství oxidu siřičitého odpovídající obsahu síry v palivu.

6. Prováděcí právní předpis

6.1 Požadavky právního předpisu

Spalovací zdroje

Spalovací zdroje zařazují podle tepelného výkonu (dle odst. 5 § 4 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění). Zdroje o výkonu menším než 0,2 MW jsou řazeny jako malé, a  zdroje jejich celkový výkon je větší než 0,2 MW a menší než 5 MW jako střední. Zdroje o výkonu nad 5 MW do 50 MW jsou velké spalovací zdroje.

Podmínky provozu jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. V příloze k tomuto nařízení vlády jsou vyjmenovány spalovací zdroje a k nim přiřazeny emisní limity, které musí zdroje dodržovat.

Dle přílohy č. 4 NV č. 146/2007 Sb. platí pro spalování kapalných paliv ve vznětových (dieselových) motorech pro zařízení o jmenovitém tepelném výkonu 0,2 – 1 MW tyto emisní limity:

| SO2 | NOx | TZL | CO |
| --- | --- | --- | --- |
| mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
| 2) | 4000 | 130 | 650 |

3) Obsah síry v palivu nesmí překročit limitní hodnoty obsažené v jiném právním předpisu stanovujícím požadavky na kvalitu paliv z hlediska z hlediska ochrany ovzduší. V motorové naftě nesmí překročit 0,05 % hmotnostních.

Pro zdroje do 0,2 MW nejsou emisní limity stanoveny.

6.2 Návrh zařazení

Zpracovatel posudku navrhuje zařadit resp. ponechat zdroj zařazen takto:

Zdroj  „Náhradní zdroj elektrické energie“  (800 a 1025 KVA)  jako:

Malý zdroj znečišťování ovzduší

dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (v platném znění) a s přihlédnutím ke stanovisku ministerstva životního prostředí k pístovým spalovacím motorům, ze dne 20.4. 2010, č.j. 34509/ENV/10, dostupné též na www.mzp.cz.

7. Doplňující údaje

7.1 Referenční stavby

Z hlediska úrovně použité technologie výroby elektrického proudu se jedná o technologii standardní, běžně používanou v několika provozovnách v ČR (např. jiné nemocnice, chemické provozy atd.).

7.2 Schéma, nákresy

V příloze je výkres koordinační situace stavby se zákresem energobloku, ve kterém bude náhradní zdroj umístěn. Vzhledem k povaze zdroje zpracovatel posudku nepokládá za významné uvádět další schémata či nákresy.

7.3 Ošetření havarijních stavů

Havárií zdroje znečišťování je nenadálý nebo neočekávaný stav, při němž bezprostředně a výrazně vzrostou emise znečišťujících látek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit běžnými technickými postupy. Způsob a rozsah podávání hlášení o havárii nebo poruše orgánům ochrany ovzduší včetně časových lhůt a odpovědných funkcí (osob) je stanoven ve  vyhlášce  č. 205/2009 Sb.

Dojde-li v areálu k havárii či poruše, je každý pracovník povinen v rámci svých pracovních povinností přispívat k odstraňování důsledků těchto stavů. Odpovědní pracovníci jsou povinni co nejdříve zastavit nebo omezit provoz zdroje, u kterého k havárii došlo případně i zdrojů, na které by se havarijní stav mohl rozšířit. Pokud dojde při havárii k úniku surovin do jiných složek životního prostředí nebo do prostor podniku, odkud by mohly nadále unikat do ovzduší, musí odpovědné osoby neprodleně zajistit jejich asanaci.

Způsob předcházení haváriím

Poruchám a haváriím se předchází především důsledným dodržováním provozních předpisů. Důležitá je správná údržba a seřizování technologie. Veškeré technologické zařízení zdrojů musí být provozováno podle návodů, technologických reglementů a směrnic a musí být neustále v řádném technickém stavu. Povinností provozovatele zařízení je zajišťovat jeho řádný provoz tak, aby byl bezpečný, spolehlivý a hospodárný, musí být zajištěna ochrana ovzduší před nadbytečnými emisemi.

Musí být dodržovány termíny a rozsah revizí či oprav. O provozu se vedou veškeré předepsané záznamy. Data jsou uchovávána a chráněna proti zcizení či přepisu. Na zdrojích bude vedena Provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší.

Jakékoliv poruchy, havárie, nesrovnalosti v provozních údajích, či jen podezření na ně, hlásí kterýkoliv pracovník odpovědným osobám a to neprodleně. Zároveň podle svých možností přispívá k jejich identifikaci a odstranění. Všichni pracovníci se musí vyvarovat činností, které by vedly k nadměrnému znečišťování ovzduší a to zejména přesným plněním pracovních povinností. Odpovědní pracovníci jsou povinni provádět kontroly a údržbu podle schváleného plánu kontrol a plánu údržby strojů a zařízení.

Prevence proti požárům je jednou z nosných činností při předcházení haváriím s dopadem na ovzduší. Při požáru unikají do ovzduší značné emise škodlivin a tomu stavu je třeba předcházet.

Posuzovaná technologie je odzkoušena v průmyslovém měřítku a není technologií u níž lze předpokládat vznik havarijního stavu.

8. Zhodnocení z hlediska ochrany ovzduší

8.1 Stručné porovnání s ostatními technologiemi

Technologie výroby elektrické energie je běžně používána v České republice i zahraničí. Dotčená technologie svojí velikostí patří k menším provozovnám oproti jiným společnostem, které mají několikanásobně vyšší kapacitu (přes 50 MW).

8.2 BAT (nejlepší dostupná technika)

Provozovnu není nutno posuzovat a hodnotit dle BAT (nejlepší dostupná technologie), jelikož tato technologie není kapacitou mezi vyjmenovanými technologiemi v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Povinnost volit nejlepší dostupné techniky je rovněž při výstavbě nových a změně stávající zvlášť velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb., což tento zdroj není.

8.3 Emisní rezerva

Pro malé zdroje neplatí emisní limity. Posuzovaný zdroj je schopen plnit emisní limity pro střední zdroje. Emisní rezervu není s této době možné s dostatečnou přesností určit.

8.4 Doporučení

Zpracovatel posudku doporučuje:

- V souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (v platném znění), zařadit „Náhradní zdroj elektrické energie“ jako malý zdroj znečišťování ovzduší.

- Provádět předepsané údržby, kontrolu a čištění strojních zařízení

- Vést  evidenci skutečného provozu zdroje

8.5 Rizika

V objektu se nebude skladovat významné množství nebezpečných chemických látek, které by mohly uniknout do ovzduší nebo být iniciátorem závažné průmyslové havárie. U obdobných technologií provozovaných v ČR a zahraničí nejsou havárie běžné. Riziko ohrožení ovzduší způsobené případným náhlým únikem lze eliminovat pravidelnou vizuální kontrolou. Příspěvky zdroje k imisní situaci jsou malé. Únik malého množství látek do ovzduší může způsobit provozní nekázeň obsluhy.

9. Závěr

Posudek byl zpracován na základě dostupných podkladů, a porovnáním zjištěného stavu s právními předpisy. Posuzovaná technologie výroby elektrické energie není významným zdrojem znečisťování ovzduší. Zdroj bude plnit platné požadavky zákona. Pro odvod emisí je volena technicky a ekonomicky dostupná technologie, která je dostačující v posuzovaném rozsahu.

Na základě tohoto posouzení doporučuji vydat povolení k umístění a povolení stavby zdroje „Náhradní zdroj elektrické energie“.

10. Údaje o zpracovateli posudku

10.1  Jméno a příjmení:  	Ing. Zdeněk Skoumal

10.2  Adresa:			Kouty 106, 675 08

skoumal.z@centrum.cz

tel.:  604 189 449

10.3  Autorizace: 		Autorizace MŽP, č.j.: 3573a/740/06/DK, dne 11.12. 2006

Prodloužena MŽP, č.j.: 2360/820/07/DK, dne 18.6. 2007

Prodloužena MŽP, č.j.: 1650/780/10/LH, dne 24.5. 2010

10.4  Datum zpracování:	20.5. 2011

11. Podpis  ...........................................

12. Použité zkratky

BAT	Nejlepší dostupná technologie

EL	Emisní limit (koncentrace)

KrÚ	Krajský úřad

MŽP	Ministerstvo životního prostředí

NV	Nařízení vlády

OP	Odborný posudek dle § 17 zákona č. 86/2002 Sb.

TZL	Tuhé znečišťující látky (prach)

VOC	Těkavé organické látky

VZT	Vzduchotechnická jednotka

TOC	Celkový organický uhlík

ZZO	Zdroj znečišťování ovzduší

13. Přílohy

- Výkres: řez A-A  a  řez C-C

- Osvědčení o prodloužení autorizace (1 list)