V souboru: - PS 04.2 TRAFOSTANICE - VN TRAFA / soubor „06_ROZPOČET“ je i nadbytečný V souboru: - F.1.4 technika prostredi staveb / F.1.4.01 Vzt, chlazeni / P11S037_SSZ;  list vzor s čísly

V TZ v základních informacích:

f.3. provozní soubory

PS 04.1 Trafostanice - nn 1. etapa – dle rozdělení výkazu výměr

PS 04.2 Trafostanice - vn+trafa 1. etapa – dle rozdělení výkazu výměr

PS 06 Náhradní zdroj el. Energie 1. etapa – dle rozdělení výkazu výměr

V výše uvedených souborech ve výkazu výměr není tato info realizována

TECH. ZPRÁVA – DUPS A MG, ČÁST ENERGO

Strana 1 z 12

ENERGO

Zakázka: Z02461 Status dokumentu: DSP, DZS Datum vzniku dokumentu: květen 2011

4.10 ETAPIZACE VÝSTAVBY

V

ýstavbu systému záložních zdrojů bude možno provádět po etapách obsahujících následující celky:

I. Etapa:

Motorgenerátor a navazující kabeláže

Navazující rozváděče

II. Etapa:

DUPS a související kabeláže

Navazující rozváděče

Členění projektu na etapy je podrobněji specifikováno ve výkazu výměr.

V tabulce není rozdělení I. A II. etapy

PS 06 - Náhradní zdroj el. energie

PS 06 - 00 - Hluková studie 18x A4

PS 06 - 01 - Technická zpráva-DUPS a MG, část stroní 17x A4

PS 06 - 02 - Technická zpráva-DUPS a MG, část energo 13x A4

PS 06 - 03 - DUPS-Dispozice 1. podlaží A1

PS 06 - 04 - DUPS-Dispozice 2. podlaží A2

PS 06 - 05 - DUPS-řez A-A A2

PS 06 - 06 - DUPS-řez C-C A2

PS 06 - 07 - DUPS-trasy A1

PS 06 - 08 - DUPS-přehledové schéma palivového hospodářství A2

PS 06 - 09 - DUPS-dispozice palivového hospodářství A3

PS 06 - 10 - DUPS-podzemní úložiště PHM A3

PS 06 - 11 - Výkaz výměr - soupis výkonů 15x A4