## vzor
Zař./Poz. | Výrobce | Název položky | Počet | MJ | Dodávka jedn. | Montáž jedn. | Celkem | Položka je součástí nákladů (vč.DPH 20%)
[8 empty] | Investičních | Inv.evidovaných | Neinvestičních
vzor
H1.001 | Elektrodesign | Ventilátor potrubní TD SILENT-1000/200, parametry dle Tabzař. | 1 | ks | 9500 | 1425 | 10925 |  |  |  | 7600 | 1.25 | 0.15
H1.101 | Elektrodesign
H1.101 | Elektrodesign | Zpětná klapka DN 160 | 1 | ks | 268.75 | 40.3125 | 309.0625 |  |  |  | 215 | 1.25 | 0.15
H1.101 | Elektrodesign | Zpětná klapka DN 200 | 1 | ks | 312.5 | 46.875 | 359.375 |  |  |  | 250 | 1.25 | 0.15
H1.101 | Elektrodesign | Zpětná klapka DN 250 | 1 | ks | 417.5 | 62.625 | 480.125 |  |  |  | 334 | 1.25 | 0.15
H1.251 | Elektrodesign | Odvodní talířový ventil, pr.125, vč.uchyc.rámečku a zděře | 1 | ks | 312.5 | 46.875 | 359.375 |  |  |  | 250 | 1.25 | 0.15
H1.252 | Elektrodesign | Odvodní talířový ventil, pr.160, vč.uchyc.rámečku a zděře | 1 | ks | 400 | 60 | 460 |  |  |  | 320 | 1.25 | 0.15
H1.253 | Elektrodesign | Odvodní talířový ventil, pr.200, vč.uchyc.rámečku a zděře | 1 | ks | 493.75 | 74.0625 | 567.8125 |  |  |  | 395 | 1.25 | 0.15
H2.301 | Elektrodesign | Stěnová mřížka, SMU 625x125, oboustranná | 2 | ks | 1225 | 183.75 | 2817.5 |  |  |  | 980 | 1.25 | 0.15
H1.601 | Elektrodesign | Ohebná hadice hluk-tlumící SONOFLEX DN 125 | 1 | bm | 201.25 | 30.1875 | 231.4375 |  |  |  | 161 | 1.25 | 0.15
H1.602 | Elektrodesign | Ohebná hadice hluk-tlumící SONOFLEX DN 160 | 1 | bm | 243.75 | 36.5625 | 280.3125 |  |  |  | 195 | 1.25 | 0.15
H1.603 | Elektrodesign | Ohebná hadice hluk-tlumící SONOFLEX DN 200 | 1 | bm | 288.75 | 43.3125 | 332.0625 |  |  |  | 231 | 1.25 | 0.15
H1.603 | Elektrodesign | Ohebná hadice hluk-tlumící SONOFLEX DN 250 | 1 | bm | 346.25 | 51.9375 | 398.1875 |  |  |  | 277 | 1.25 | 0.15
H1.702 |  | Spiro potrubí pozink DN 125, 30% tvarovek | 1 | bm | 181 | 36.2 | 217.2
H1.702 |  | Spiro potrubí pozink DN 160, 30% tvarovek | 1 | bm | 201 | 40.2 | 241.2
H1.703 |  | Spiro potrubí pozink DN 200, 30% tvarovek | 1 | bm | 232 | 46.4 | 278.4
H1.704 |  | Spiro potrubí pozink DN 250, 30% tvarovek | 1 | bm | 293 | 49 | 342
H1.704 |  | Spiro potrubí pozink DN 280, 30% tvarovek | 1 | bm | 325 | 51.3 | 376.3
H1.705 |  | Spiro potrubí pozink DN 315, 30% tvarovek | 1 | bm | 356 | 53.5 | 409.5
H7.901 |  | Požární izolace 30min. | 1 | m2 | 425 | 63.75 | 488.75 |  |  |  | 340 | 1.25 | 0.15
H7.901 | K-flex | Tepelná a hluká izolace K-FLEX tl.14mm s Al, syntetický kaučuk | 1 | m2 | 425 | 63.75 | 488.75 |  |  |  | 340 | 1.25 | 0.15
H7.901 | K-flex | Tepelná a hluká izolace K-FLEX tl.22mm s Al, syntetický kaučuk | 1 | m2 | 562.5 | 84.375 | 646.875 |  |  |  | 450 | 1.25 | 0.15
H7.901 | K-flex | Tepelná a hluká izolace K-FLEX tl.32mm s Al, syntetický kaučuk | 1 | m2 | 787.5 | 118.125 | 905.625 |  |  |  | 630 | 1.25 | 0.15
H7.901 |  | Tepelná a hluká izolace 80mm do plechu, minerální vata | 1 | m2 | 750 | 75 | 825 |  |  |  | 600 | 1.25 | 0.1
H7.902 |  | Tepelná a hluká izolace 40mm s Al folií, minerální vata | 1 | m2 | 362.5 | 54.375 | 416.875 |  |  |  | 290 | 1.25 | 0.15
H7.801 | Promat | Potrubí z protipož.desek Promatec L 500 tl.25mm s odolností 30min | 1 | m2 | 2750 | 412.5 | 3162.5 |  |  |  | 2200 | 1.25 | 0.15
H1.801 | AZKLIMA | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - rovné | 1 | m2 | 363 | 54.45 | 417.45
H1.802 | AZKLIMA | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - tvarovky | 1 | m2 | 447.7 | 67.155 | 514.855
H1.401 | Mandík | Pož. klapka těsná - kruhová PKTM DN180.40 (Se servopohonem BF 230-T (BLF 230-T)) | 1 | ks | 8500 | 1275 | 9775 |  |  |  | 6800 | 1.25 | 0.15
H1.401 | Mandík | Pož. klapka těsná - kruhová PKTM DN200.40 (Se servopohonem BF 230-T (BLF 230-T)) | 1 | ks | 8625 | 1293.75 | 9918.75 |  |  |  | 6900 | 1.25 | 0.15
H1.401 | Mandík | Pož. klapka těsná - kruhová PKTM DN250.40 (Se servopohonem BF 230-T (BLF 230-T)) | 1 | ks | 8937.5 | 1340.625 | 10278.125 |  |  |  | 7150 | 1.25 | 0.15
H1.401 | Mandík | Pož. klapka těsná - kruhová PKTM DN315.40 (Se servopohonem BF 230-T (BLF 230-T)) | 1 | ks | 9312.5 | 1396.875 | 10709.375 |  |  |  | 7450 | 1.25 | 0.15
H1.401 | Mandík | Pož. klapka těsná - kruhová PKTM DN355.40 (Se servopohonem BF 230-T (BLF 230-T)) | 1 | ks | 9875 | 1481.25 | 11356.25 |  |  |  | 7900 | 1.25 | 0.15
|  | celkem |  |  |  |  | 79289.03
vzor

## VZT
Zař./Poz. | Výrobce | Název položky | Počet | MJ | Dodávka jedn. | Montáž jedn. | Celkem | Položka je součástí nákladů (vč.DPH 20%)
[8 empty] | Investičních | Inv.evidovaných | Neinvestičních
VZDUCHOTECHNIKA
1 | Větrání rozvodna NN
1.001 |  | Ventilátor na kruhové potrubní DN315, V=1500m3/h - 150Pa, parametry dle Tabzař. | 1 | ks
1.002 |  | Spojka pružná DN315 | 2 | ks
1.051 |  | Tlumič hluku 500x350, V=1500m3h, tl.ztr max 35Pa, L=500mm | 1 | ks
1.052 |  | Tlumič hluku 2500x500, V=14500m3h, tl.ztr max 50Pa, L=2000mm | 1 | ks
1.053 |  | Tlumič hluku DN315 V=1500m3h, tl.ztr max 35Pa, L=1000mm | 1 | ks
1.101 |  | Uzavírací klapka čtyřhranná 500x350 na servopohon - dvojitá, izolovaná | 1 | ks
1.101A |  | Servopohon 230V s havarijní funkcí (pružinou)4kNm | 1 | ks
1.102 |  | Uzavírací klapka kruhová DN 315 na servopohon | 1 | ks
1.102A |  | Servopohon 230V s havarijní funkcí (pružinou)4kNm | 1 | ks
1.201 |  | Krycí mřížka čtyřhranná 500x350, na potrubí, tahokov | 1 | ks
1.251 |  | Krycí mřížka kruhová DN315, na potrubí, tahokov | 1 | ks
1.401 |  | Pož. klapka těsná - kruhová PKTM 315.10 (Ruční a teplotní) | 1 | ks
1.501 |  | Protideštová žaluzie zapuštěná 3500x500 (dělená), včetně pozedního rámu a síta proti hmyzu | 1 | ks
1.502 |  | Protideštová žaluzie zapuštěná 2500x500 (dělená), včetně pozedního rámu a síta proti hmyzu | 1 | ks
1.701 |  | Spiro potrubí pozink DN 315, 20% tvarovek | 6 | bm
1.801 |  | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - rovné | 20 | m2
1.802 |  | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - tvarovky | 35 | m2
1.901 |  | Tepelná a hluká izolace 60mm do plechu, minerální vata | 10 | m2
1.902 |  | Požární izolace 45min. | 40 | m2
celkem
2 | Větrání rozvodna NN
2.001 |  | Ventilátor na kruhové potrubní DN315, V=1200m3/h - 150Pa, parametry dle Tabzař. | 1 | ks
2.002 |  | Spojka pružná DN315 | 2 | ks
2.051 |  | Tlumič hluku 500x710, V=24000m3h, tl.ztr max 35Pa, L=1000mm | 1 | ks
2.052 |  | Tlumič hluku DN315 V=1500m3h, tl.ztr max 35Pa, L=1000mm | 1 | ks
2.101 |  | Uzavírací klapka čtyřhranná 500x315 na servopohon - dvojitá, izolovaná | 1 | ks
2.101A |  | Servopohon 230V s havarijní funkcí (pružinou)4kNm | 1 | ks
2.102 |  | Uzavírací klapka kruhová DN 315 na servopohon | 1 | ks
2.102A |  | Servopohon 230V s havarijní funkcí (pružinou)4kNm | 1 | ks
2.201 |  | Krycí mřížka čtyřhranná 500x315, na potrubí, tahokov | 1 | ks
2.251 |  | Krycí mřížka kruhová DN315, na potrubí, tahokov | 1 | ks
2.401 |  | Pož. klapka těsná - kruhová PKTM 315.10 (Ruční a teplotní) | 1 | ks
2.501 |  | Protideštová žaluzie zapuštěná 500x1800, včetně pozedního rámu a síta proti hmyzu | 1 | ks
2.701 |  | Spiro potrubí pozink DN 315, 20% tvarovek | 6 | bm
2.801 |  | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - rovné | 15 | m2
2.802 |  | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - tvarovky | 2 | m2
2.901 |  | Tepelná a hluká izolace 60mm do plechu, minerální vata | 6 | m2
2.902 |  | Tepelná a hluká izolace 80mm do plechu, minerální vata | 15 | m2
2.903 |  | Požární izolace 45min. | 12 | m2
celkem
3 | Větrání rozvodna DDUPS
3.001 |  | Ventilátor na potrubní 1000x500, V=9500m3/h - 150Pa, parametry dle Tabzař. | 1 | ks
3.002 |  | Spojka pružná 1000x500 | 2 | ks
3.051 |  | Tlumič hluku 2500x350, V=9500m3h, tl.ztr max 35Pa, L=1000mm | 1 | ks
3.052 |  | Tlumič hluku 1000x500, V=9500m3h, tl.ztr max 35Pa, L=1000mm | 1 | ks
3.101 |  | Uzavírací klapka čtyřhranná 2500x350 na servopohon - dvojitá, izolovaná | 1 | ks
3.101A |  | Servopohon 230V s havarijní funkcí (pružinou)8kNm | 1 | ks
3.102 |  | Uzavírací klapka čtyřhranná 1000x500 na servopohon | 1 | ks
3.102A |  | Servopohon 230V s havarijní funkcí (pružinou)8kNm | 1 | ks
3.201 |  | Krycí mřížka čtyřhranná 2500x350, na potrubí, tahokov | 1 | ks
3.251 |  | Krycí mřížka čtyřhranná 1000x500, na potrubí, tahokov | 1 | ks
3.401 |  | Pož. klapka těsná - kruhová PKTM 1000x500.10 (Ruční a teplotní) | 1 | ks
3.801 |  | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - rovné | 25 | m2
3.802 |  | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - tvarovky | 10 | m2
3.901 |  | Tepelná a hluká izolace 60mm do plechu, minerální vata | 25 | m2
3.902 |  | Tepelná a hluká izolace 80mm do plechu, minerální vata | 32 | m2
3.903 |  | Požární izolace 45min. | 8 | m2
celkem
4 | Větrání rozvodna NN
4.001 |  | Ventilátor na kruhové potrubní DN315, V=1200m3/h - 150Pa, parametry dle Tabzař. | 1 | ks
4.002 |  | Spojka pružná DN315 | 2 | ks
4.051 |  | Tlumič hluku DN315 V=1200m3h, tl.ztr max 35Pa, L=1000mm | 1 | ks
4.101 |  | Uzavírací klapka čtyřhranná 500x315 na servopohon - dvojitá, izolovaná | 1 | ks
4.101A |  | Servopohon 230V s havarijní funkcí (pružinou)4kNm | 1 | ks
4.102 |  | Uzavírací klapka kruhová DN 315 na servopohon | 1 | ks
4.102A |  | Servopohon 230V s havarijní funkcí (pružinou)4kNm | 1 | ks
4.201 |  | Krycí mřížka čtyřhranná 500x315, na potrubí, tahokov | 1 | ks
4.251 |  | Krycí mřížka kruhová DN315, na potrubí, tahokov | 1 | ks
4.401 |  | Pož. klapka těsná - kruhová PKTM 315.10 (Ruční a teplotní) | 1 | ks
4.701 |  | Spiro potrubí pozink DN 315, 20% tvarovek | 8 | bm
4.801 |  | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - rovné | 10 | m2
4.802 |  | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - tvarovky | 2 | m2
4.901 |  | Tepelná a hluká izolace 60mm do plechu, minerální vata | 6 | m2
4.902 |  | Tepelná a hluká izolace 80mm do plechu, minerální vata | 8 | m2
4.903 |  | Požární izolace 45min. | 6 | m2
celkem
5 | Větrání zázemí elektro
5.001 |  | Ventilátor na kruhové potrubní DN250, V=500m3/h - 150Pa, parametry dle Tabzař. | 1 | ks
5.002 |  | Spojka pružná DN250 | 2 | ks
5.051 |  | Tlumič hluku DN250, V=500m3h, tl.ztr max 35Pa, L=1000mm | 1 | ks
5.102 |  | Uzavírací klapka čtyřhranná 200x200 ruční | 2 | ks
5.102 |  | Uzavírací klapka kruhová DN 250 na servopohon | 1 | ks
5.102A |  | Servopohon 230V s havarijní funkcí (pružinou)4kNm | 1 | ks
5.201 |  | Krycí mřížka čtyřhranná 200x200, na potrubí, tahokov | 2 | ks
5.251 |  | Krycí mřížka kruhová DN250, na potrubí, tahokov | 1 | ks
5.401 |  | Pož. klapka těsná - kruhová PKTM 250.10 (Ruční a teplotní) | 1 | ks
5.501 |  | Protideštová žaluzie zapuštěná 200x200, včetně pozedního rámu a síta proti hmyzu | 2 | ks
5.701 |  | Spiro potrubí pozink DN 250, 20% tvarovek | 6 | bm
5.801 |  | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - rovné | 12 | m2
5.802 |  | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - tvarovky | 2 | m2
5.901 |  | Tepelná a hluká izolace 60mm do plechu, minerální vata | 6 | m2
5.903 |  | Požární izolace 45min. | 4 | m2
celkem
6 | Větrání kompenzační rozváděče
6.001 |  | Ventilátor na potrubní 800x500, V=5500m3/h - 150Pa, parametry dle Tabzař. | 1 | ks
6.002 |  | Spojka pružná 800x500 | 2 | ks
6.051 |  | Tlumič hluku 1540x500, V=5500m3h, tl.ztr max 35Pa, L=500mm | 1 | ks
6.052 |  | Tlumič hluku 800x500, V=5500m3h, tl.ztr max 35Pa, L=1000mm | 1 | ks
6.101 |  | Uzavírací klapka čtyřhranná 1540x500 na servopohon - dvojitá, izolovaná | 1 | ks
6.101A |  | Servopohon 230V s havarijní funkcí (pružinou)4kNm | 1 | ks
6.102 |  | Uzavírací klapka kruhová 800x500 na servopohon | 1 | ks
6.102A |  | Servopohon 230V s havarijní funkcí (pružinou)4kNm | 1 | ks
6.201 |  | Krycí mřížka čtyřhranná 1540x500, na potrubí, tahokov | 1 | ks
6.251 |  | Krycí mřížka čtyřhranná 1000x400, na potrubí, tahokov | 1 | ks
6.401 |  | Pož. klapka těsná - kruhová PKTM 1000x500.10 (Ruční a teplotní) | 1 | ks
6.501 |  | Protideštová žaluzie zapuštěná 900x500, včetně pozedního rámu a síta proti hmyzu | 1 | ks
6.801 |  | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - rovné | 16 | m2
6.802 |  | Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tř. těsnosti I,II - tvarovky | 4 | m2
6.901 |  | Tepelná a hluká izolace 60mm do plechu, minerální vata | 22 | m2
6.903 |  | Požární izolace 45min. | 4 | m2
celkem
D | Doprava
D.001 |  | Náklady na dopravu (mimo i vnitro staveništní) - 2% z objemu dodávky | 1 | kpl
DN | Doplňkové náklady (pro profesi VZT a CHL)
DN.001 |  | Komplexní vyzkoušení | 8 | hod.
DN.002 |  | Zaregulování VZT | 2 | hod.
DN.003 |  | Pomocné práce | 6 | hod.
DN.004 |  | Označení potrubí | 2 | hod.
DN.005 |  | Zpracování provozního řádu | 1 | kp
DN.006 |  | Měření hluku | 8 | hod.
DN.007 |  | Zaškolení obsluhy | 2 | hod.
MM | Montážní materiál, zařízení staveniště a dokumentace
MM.001 |  | Montážní, spojovací a těsnící materiál | 1 | klp
MM.002 |  | Závěsný a úchytný materiál | 1 | klp
MM.003 |  | Zařízení staveniště, plošina | 1 | klp
MM.004 |  | Výrobní dokumentace, detaily, autorský dozor | 1 | klp
MM.005 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | klp
CELKEM VZDUCHOTECHNIKA