## f.1.4.4 elektro silnoproud
Energocentrum a serverovna Fakultní nemocnice Olomouc
Jednostupňová dokumentace pro zadání stavby
zak. č. Tuffy TU-11-052-000-TPD
SO.01 Energoblok
f.1.4.4 zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení
Výkaz výměr
(veškeré položky jsou včetně montáže)
|  | počet | jedn.
1. | Rozváděč R1 | 1 | celek
skříňový rozváděč montovaný (stavebnicový systém) s nosným rámem a posuvným roštem
krytí IP40/20
pole š. 800, hl. 400, v. 2000, podstavec 50
přípojnice In=160A (TN-S)
Obsahuje náplň:
| přívodní výkonový přepínač In=160A I-0-II (AC22A) | 1 | ks
| přepěťová ochrana typ T2, předjištění pojistkovým odpínačem 22/58 | 4 | ks
| světelné vývody jističem 10C/1 + pomocný kontakt 1/1 | 15 | ks
| zásuvkové vývody 1f jističem 16C/1 | 12 | ks
| proudový chránič skupinový 40/4/0,03 | 2 | ks
| vývod na 1f spotřebič jističem 6C/1 (slaboproud) | 2 | ks
| vývod na 1f spotřebič jističem 10C/1 | 5 | ks
| vývod na 1f spotřebič jističem 16C/1 | 5 | ks
| vývod na 1f spotřebič jističem 16C/1 (rozváděč MaR) | 1 | ks
| zásuvkový vývod 3f jističem 16C/3 | 4 | ks
| stykačový vývod 3f na el. topení, s jističem 16C/3, stykač 25A/AC1 | 2 | ks
| pomocné obvody pro blokování | 1 | celek
| stykačový vývod na ventilátor 0,4kW, motorový spouštěč, pomocné kontakty 2/1 | 4 | ks
| stykačový vývod na ventilátor 3kW, motorový spouštěč, pomocné kontakty 2/1 | 1 | ks
| stykačový vývod na ventilátor 5,2kW, motorový spouštěč, pomocné kontakty 2/1 | 1 | ks
| ovládací skříňka IP65 R-0-A+LED, prostorový termostat +5° +40°, IP65, jistič pomocných obvodů 6C/1 | 6 | ks
| stykačový vývod na vyhřívané střešní vpustě jističem 16C/1, jistič pomocných obvodů 6C/1 | 1 | ks
| prostorový termostat venkovní IP65 (k ovládání vyhřívání vpustí) | 1 | ks
| vývod jističem pro centrálu NO (upraveno dle použiténo typu centrály) | 1 | ks
| monitor napájení nouzového osvětlení (jen montáž, monitor je v položce 2) + předjištění 3x 6C/1 | 1 | ks
vše včetně řadových svorek, zapojení, montáže, kompletace
2. | Rozváděč RN - centrála nouzového osvětlení, k tomu monitor napájení a nouzová svítidla | 1 | celek
Obsahuje:
| centrála s okruhovým monitorováním, ve skříni k zavěšení na stěnu, obsahující akumulátory, | 1 | ks
karty na výstupní obvody, nabíječ, řídící elektronické obvody
základní dimenze 4 obvody po 120W, baterie 38Ah/24V DC, doba provozu 1 hodina
| monitor napájení k vestavbě do silnoproudého rozváděče | 1 | ks
| nouzové svítidlo bezpečnostní - zářivka 8W/600lm, IP44 | 28 | ks
3. | Umělé osvětlení
| svítidlo zářivkové průmyslové IP65 EVG - 2x18, včetně zářivek T8, Ra=80..89 (třípásmová) | 8 | ks
| svítidlo zářivkové průmyslové IP65 EVG - 1x36, včetně zářivek T8, Ra=80..89 (třípásmová) | 10 | ks
| svítidlo zářivkové průmyslové IP65 EVG - 2x36, včetně zářivek T8, Ra=80..89 (třípásmová) | 55 | ks
4. | Instalační přístroje
| spínač instalační IP44 plast pro nástěnnou montáž - řaz. 1 | 14 | ks
| spínač instalační IP44 plast pro nástěnnou montáž - řaz. 6 | 16 | ks
| spínač instalační IP44 plast pro nástěnnou montáž - řaz. 7 | 3 | ks
| vačkový spínač v krytu IP54/3P/7,5kW pro mechanickou údržbu na motoru | 6 | ks
| zásuvka 1f/16A IP44 plast pro nástěnnou montáž | 16 | ks
| zásuvka průmyslová CEE/IEC 16A/3+N+PE, pro nástěnnou montáž | 8 | ks
5. | Elektrické spotřebiče
| elektrický konvektor průmyslový IP44 s vestavěným termostatem - 2kW | 7 | ks
6. | Kabely, šňůry, vodiče, konstrukce pro místní rozvody
| kabel CYKY 2x1,5 | 100 | m
| kabel CYKY 3x1,5 | 850 | m
| kabel CYKY 4x1,5 | 100 | m
| kabel CYKY 5x1,5 | 100 | m
| kabel CYKY 3x2,5 | 400 | m
| kabel CYKY 5x2,5 | 300 | m
| kabel JYTY 3x1 | 100 | m
| šňůra H07-RN-F 3x1,5 | 50 | m
| šňůra H07-RN-F 5x2,5 | 50 | m
| vodič CY 25 | 100 | m
| kabel 1-CYKY 5x50 | 50 | m
| kabel 1-CYKY 3x185+95 (napojení datového centra - budova SO 01) | 180 | m
| kabel 1-CHKE-V 3x2,5 (nouzové osvětlení - napojení svítidel) | 200 | m
| kabelový žlab 50/125, včetně kotvení na závitové tyče a C profily, veškeré doplňky | 180 | m
| příchytky pro kabely s funkčností při požáru - přepočteno na jednotkovou délku | 200 | m
7. | Instalační materiál
| krabice rozvodná IP65 1,5-4 5x | 50 | ks
| krabice rozvodná IP65 1,5-4 5x s funkčností při požáru | 10 | ks
| trubka plastová ochranná tuhá 20 mm, střední mechanická odolnost | 150 | m
| lišta zaklapávací 15x13 | 100 | m
8. | Pospojování vnitřní
| uzemňovací vedení FeZn 30/4 na podpěrách | 200 | m
| vodič k propojení na výztuž - Fe nepozink. kulatina 10 mm | 200 | m
| spojovací svorky na pásek | 50 | ks
| svorky k propojení armování | 200 | ks
| zkušební svorky | 30 | ks
| připojení okolní vodivé části | 50 | ks
| svorky k připojení Cu vodičů na přípojnici k vyrovnání potenciálu FeZn 30/4 | 50 | ks
| přípojnice HOP k montáži na stěnu | 1 | ks
| ekvipotenciální přípojnice s krytem | 8 | ks
| uzemňovací body k připojení na armování | 2 | ks
9. | Uzemnění
| uzemňovací vedení FeZn 30/4 | 250 | m
| propojovací svorky | 50 | ks
| zkušební svorky | 12 | ks
| svorky na připojení potrubí | 20 | ks
| propojení na uzemnění sousedící budovy | 4 | ks
| vývody uzemňovací soustavy, ochranná manžeta proti korozi | 50 | m
| chodníková krabice pro zkušební svorky - litina | 4 | ks
| revizní dvířka na fasádu pro zkušební svorky | 8 | ks
| průchodka izolací | 8 | ks
| drobné doplńky, označovací štítky | 1 | celek
10. | Hromosvod
| jímací vedení a svody FeZn 8 mm na podpěrách - podpěry dle použité střechy a fasády | 300 | m
| jímací tyče 3 m včetně podstavce na střechu (dle typu střechy) | 12 | ks
| propojení na okolní vodivé konstrukce včetně svorek | 30 | ks
| propojení na hromosvod sousední budovy | 4 | ks
| propojovací svorky | 60 | ks
drobné doplńky, označovací štítky
11. | Systémové průchodky do budovy (lze zařadit do stavební části)
| prostupy pro vn kabely 22 kV (do 150 mm) | 20 | ks
| prostupy pro nn kabely (do 100 mm) | 150 | ks
| prostup stěnou přes dilatační spáru (do datového centra) | 6 | ks
12. | Požární ucpávky, zákryty
| ucpávka pod rozváděčem | 15 | m2
| průchod stěnou | 4 | m2
| protipožární zákryt 300x300, 4 strany, závěsy | 80 | m
| oddělující deska s odolností proti oblouku, k vložení do lávky | 80 | m2
13. | Konstrukce, doplňky
| vyztužení technologické podlahy | 1 | celek
| dielektrický koberec do rozvoden | 70 | m2
14. | Nosné systémy do kabelového prostoru nn
| trasy pro přívody z transformátorů, oddělující desky, závěsy a kotvení do stropu | 80 | m
| kabelový žebřík (lávka) výška stojiny 60/65, rozteč příček 300, oceloplech 1,5 mm, žárový zinek, š. 400 | 600 | m
včetně závěsů, stojin, kotvících bodů a doplňků
15. | Zpracování dokumentace
| realizační projekt | 1 | celek
| skutečný stav | 1 | celek
| výchozí revize | 1 | celek
16. | Ve stavební části (zde pouze info)
technologická (dvojitá) podlaha v rozvodně DDUPS (místnost 1.04)
technologická (dvojitá) podlaha v rozvodně vn
17. | Osvětlení vstupů do budovy, prostoru na terase 2. np, prostoru s chlazením
| svítidla IP65 zářivková designová, včetně zdroje, spínač osvětlení za zákrytovými dvířky | 10 | ks
| svítidla IP65 zářivková průmyslová 2x36 venkovní předřadník, včetně zdroje, spínač osvětlení | 8 | ks
| upevňovací konstrukce | 1 | celek
V Brně 16. 5. 2011 Ing. Petr Lavička