Zápis z jednání

Akce: 		Franz Joseph - Energoblok

Datum: 	 6. října 2010

Věc jednání:  	Úpravy koncepce zálohování objektu

Zápis:

Dne 6.10. 2010 proběhlo jednání ve FNOL ohledně nového řešení energobloku TS2 s alternativní technologií DUPS (náhradní zdroj s kinetickým modulem pro bezvýpadkové napájení zátěže). Podnětem k tomuto jednání je tvorba nové energetické koncepce ve FNOL s vazbou na funkčním zajištění stávajícího stavu a další rozvoj areálu promítající se především do dostavby budovy Franze Josepha.

1. Proběhla další konzultace technického řešení náhradního a nepřerušeného napájení pomocí technologie DUPS

2. Ukazuje se nutnost celkového přepracování navrženého řešení stavby energobloku TS2, a to zejména v architektonicko-dispoziční  a silnoproudé části

3. Alternativní technologie DUPS si vyžádá koncepční úpravu návrhu řešení předpokládané investiční akce rekonstrukce budovy FJ v části elektro

4. Vzhledem ke krajně napjaté výkonové bilance náhradního napájení při projektové přípravě akce rekonstrukce budovy FJ bylo doporučeno v architektonicko – dispoziční studii nového řešení uvažovat s možností osadit do stavby 2 ks soustrojí (cca 900 kVA), při zachování celkové dimenze nn 4x 1000 kVA

5. Atelier-r vypracuje arch. studii zahrnující nové řešení Energobloku s uplatněním předešlých bodů tohoto zápisu.

Příloha: prezenční listina