## List1
činnosti dle bodu č. |  |  | červenec 2011 | [17 empty] | srpen 2011 | [30 empty] | září 2011 | [29 empty] | říjen 2011
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 1/ Úprava osvětlení rozvodny VN | 2 | [103 empty] | Není | bar: červenec 2011 14 to červenec 2011 17
2 | 2/ Přemístění MTN z kobky č. 7 do kobky č. 6 | 1 | [103 empty] | Přerušení dodávky el. energie celé FNOL včetně teoretických ústavů (TR4)
| Podepření sběrnic kobek č. 7, 8 a 9 | [104 empty] | v délce trvání 8 hod.
| Odpojení vývodů ze sběrnic v kobkách 7, 8 a 9 | [104 empty] | Přerušení měření el. energie v délce trvání 10 hod.
3 | 3/ Demontáž přístrojů kobek č. 7, 8 a 9 | 1 | [103 empty] | Není | bar: červenec 2011 16 to červenec 2011 19
4 | 4/ Bourání kobek č. 7, 8 a 9 | 3 | [103 empty] | Není | bar: červenec 2011 20 to červenec 2011 24
5 | 5/ Stavební práce vybudování kabelového kanálu - I. část | 15 | [103 empty] | Není | bar: červenec 2011 23 to srpen 2011 14
6 | 6/ Osazení rozvaděče VN polí 1 - 7 a 15 - 17 (pole 1-6 ČEZ) | 3 | [103 empty] | Není | bar: srpen 2011 13 to srpen 2011 17
7 | 7/ Přepojení přívodu VN z kobky č. 10 do pole č. 1 rozvaděče VN (ČEZ) | 1 | [103 empty] | Zapnutý jeden přívod VN do FNOL. | bar: srpen 2011 18
8 | 8/ Přepojení kabelu přívodu TR4 z kobky č. 13 do pole č. 16 | 1 | [103 empty] | Odstávka transformátoru TR4 6 hod. | bar: srpen 2011 18
| rozvaděče VN | [104 empty] | Zapnutý jeden přívod VN do FNOL.
9 | 9/ Provedení provizorního propojení kobky č. 13 z pole č. 17 | 1 | [103 empty] | Zapnutý jeden přívod VN do FNOL. | bar: srpen 2011 19 to srpen 2011 21
rozvaděče VN
10 | 10/ Provedení propojení sběrnic kobky č. 12 | 1 | [103 empty] | Přerušení dodávky el. energie celé FNOL mimo teoretických ústavů (TR4)
| Výměna pojistek kobky č. 13 | [104 empty] | v délce trvání 8 hod.
| Podepření sběrnic kobek č. 10, 11 a 12 | [104 empty] | Zapnutý jeden přívod VN do FNOL.
Odpojení vývody od sběrnic kobek č. 10, 11
Zapojení napájení sběrnic přes kobku č. 13
11 | 11/ Přepojení přívodu VN z kobky č. 11 do pole č. 2 rozvaděče VN (ČEZ) | 1 | [103 empty] | Ukončení napojení na jeden přívod VN, již jsou zapojeny oba přívody. | bar: srpen 2011 20 to srpen 2011 22
12 | 12/ Demontáž přístrojů kobek č. 10, 11, 12 | 1 | [103 empty] | Není | bar: srpen 2011 23
13 | 13/ Bourání kobek č. 10, 11 a 12 | 3 | [103 empty] | Není | bar: srpen 2011 24 to srpen 2011 28
14 | 14/ Stavební práce - vybudování kabelového kanálu - II. část | 15 | [103 empty] | Není | bar: srpen 2011 27 to září 2011 18
15 | 15/ Odpojení polí č. 15, 16, 17 od rozvaděče VN | 1 | [103 empty] | Přerušení dodávky el. energie do celé FNOL včetně teoretických ústavů
| Osazení polí 8 - 14 rozvaděče VN a opětné připojení polí | [104 empty] | (TR4) v délce trvání 10 hod.
č. 15, 16, 17 rozvaděče VN
Znovuzapnutí sběrnic z pole č. 17 rozvaděče VN do kobky č. 13
Znovuzapnutí TR4 z pole č. 16 rozvaděče VN
16 | 16/ Zprovoznění měření z VN rozvaděče v řídící skříni ČEZ | 1 | [103 empty] | Přerušení měření odběru el. energie v délce trvání 8 hod. | bar: září 2011 17 to září 2011 19
17 | 17/ Napojení přívodu pro TS2 z pole č. 10 rozvaděče VN | 1 | [103 empty] | TS2 napájeno přes TS4 jedním přívodem. | bar: září 2011 20
18 | 18/ Napojení přívodu pro TS4 z pole č. 11 rozvaděče VN | 1 | [103 empty] | TS4 napájeno přes TS2 jedním přívodem. | bar: září 2011 21
19 | 19/ Napojení transformátoru TR3 z pole č. 13 rozvaděče VN | 1 | [103 empty] | Odstávka TR3 v délce trvání 6 hod. | bar: září 2011 22
20 | 20/ Napojení transformátoru TR1 z pole č. 14 rozvaděče VN | 1 | [103 empty] | Odstávka TR1 v délce trvání 6 hod. | bar: září 2011 23 to září 2011 25
21 | 21/ Napojení transformátoru TR2 z pole č. 15 rozvaděče VN | 1 | [103 empty] | Odstávka v délce trvání 8 hod. | bar: září 2011 24 to září 2011 26
| Spojkování kabelu | 1
22 | 22/ Demontáže zbylých kobek, stavební úpravy kanálů, malování | 15 | [103 empty] | Není | bar: září 2011 27 to říjen 2011 18
23 | 23/ Stavební elektroinstalace | 3 | [103 empty] | Není | bar: říjen 2011 19 to říjen 2011 23
ČINNOST |  |  | srpen 2011 5: PŘECHODOVÝ STAV
1/ Úprava osvětlení rozvodny VN |  |  | srpen 2011 5: Není; září 2011 1: Není
2/ Přemístění MTN z kobky č. 7 do kobky č. 6 |  |  | srpen 2011 5: Přerušení dodávky el. energie celé FNOL včetně teoretických ústavů (TR4)
Podepření sběrnic kobek č. 7, 8 a 9 |  |  | srpen 2011 5: v délce trvání 8 hod.
Odpojení vývodů ze sběrnic v kobkách 7, 8 a 9 |  |  | srpen 2011 5: Přerušení měření el. energie v délce trvání 10 hod.
3/ Demontáž přístrojů kobek č. 7, 8 a 9 |  |  | srpen 2011 5: Není
4/ Bourání kobek č. 7, 8 a 9 |  |  | srpen 2011 5: Není
5/ Stavební práce vybudování kabelového kanálu - I. část |  |  | srpen 2011 5: Není
6/ Osazení rozvaděče VN polí 1 - 7 a 15 - 17 (pole 1-6 ČEZ) |  |  | srpen 2011 5: Není
7/ Přepojení přívodu VN z kobky č. 10 do pole č. 1 rozvaděče VN (ČEZ) |  |  | srpen 2011 5: Zapnutý jeden přívod VN do FNOL.
8/ Přepojení kabelu přívodu TR4 z kobky č. 13 do pole č. 16 |  |  | srpen 2011 5: Odstávka transformátoru TR4 v délce trvání 6 hod.
9/ Provedení provizorního propojení kobky č. 13 z pole č. 17 |  |  | srpen 2011 5: Zapnutý jeden přívod VN do FNOL.
rozvaděče VN
10/ Provedení propojení sběrnic kobky č. 12 |  |  | srpen 2011 5: Přerušení dodávky el. energie celé FNOL mimo teoretických ústavů (TR4)
Výměna pojistek kobky č. 13 |  |  | srpen 2011 5: v délce trvání 8 hod.
Podepření sběrnic kobek č. 10, 11 a 12 |  |  | srpen 2011 5: Zapnutý jeden přívod VN do FNOL.
Odpojení vývody od sběrnic kobek č. 10, 11
Zapojení napájení sběrnic přes kobku č. 13
11/ Přepojení přívodu VN z kobky č. 11 do pole č. 2 rozvaděče VN (ČEZ) |  |  | srpen 2011 5: Ukončení napojení na jeden přívod VN, již jsou zapojeny oba přívody.
12/ Demontáž přístrojů kobek č. 10, 11, 12 |  |  | srpen 2011 5: Není
13/ Bourání kobek č. 10, 11 a 12 |  |  | srpen 2011 5: Není
14/ Stavební práce - vybudování kabelového kanálu - II. část |  |  | srpen 2011 5: Není
15/ Odpojení polí č. 15, 16, 17 od rozvaděče VN |  |  | srpen 2011 5: Přerušení dodávky el. energie do celé FNOL včetně teoretických ústavů
Osazení polí 8 - 14 rozvaděče VN a opětné připojení polí |  |  | srpen 2011 5: (TR4) v délce trvání 10 hod.
č. 15, 16, 17 rozvaděče VN
Znovuzapnutí sběrnic z pole č. 17 rozvaděče VN do kobky č. 13
Znovuzapnutí TR4 z pole č. 16 rozvaděče VN
16/ Zprovoznění měření z VN rozvaděče ve skříni USM |  |  | srpen 2011 5: Přerušení měření odběru el. energie v délce trvání 8 hod.
17/ Napojení přívodu pro TS2 z pole č. 10 rozvaděče VN |  |  | srpen 2011 5: TS2 napájeno přes TS4 jedním přívodem.
18/ Napojení přívodu pro TS4 z pole č. 11 rozvaděče VN, spojkování kabelu |  |  | srpen 2011 5: TS4 napájeno přes TS2 jedním přívodem
19/ Napojení transformátoru TR3 z pole č. 13 rozvaděče VN |  |  | srpen 2011 5: Odstávka TR3 v délce trvání 6 hod.
20/ Napojení transformátoru TR1 z pole č. 14 rozvaděče VN |  |  | srpen 2011 5: Odstávka TR1 v délce trvání 6 hod.
21/ Napojení transformátoru TR2 z pole č. 15 rozvaděče VN, spojkování kabelu |  |  | srpen 2011 5: Odstávka v délce trvání 8 hod.
22/ Demontáže zbylých kobek, stavební úpravy kanálů, malování |  |  | srpen 2011 5: Není
23/ Stavební elektroinstalace |  |  | srpen 2011 5: Není