TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rekonstrukce trafostanice TS1 v FN Olomouc

Studie

Předmět projektu	:	Přípojka nn pro NTMC a II.Interní kliniku

Investor 	:             FN OLOMOUC, I.P.Pavlova 185/6, 775  20  Olomouc

Zhotovitel projektu	:	ELPREMO spol. s r.o.

Řepčínská 86

Olomouc

Zodpovědný projektant     :	Ing. Tomáš Weiss

Tel :  587 438 826

OBSAH:

1.	Rozsah projektovaného souboru	3

2.	Technický popis stávajícího stavu transformační stanice	3

2.1	VN rozvodna	3

2.2	Transformátory	3

2.3	Rozvodna NN – rozváděče NN	4

2.4	Dieselagregát (náhradní zdroj DO)	4

3.	Technický zdůvodnění rekonstrukce transformační stanice	4

4.	Technický popis rekonstrukce transformační stanice	5

4.1	Koncepce řešení	5

4.2	Transformátory	5

4.3	Rozvodny NN – rozváděče NN	5

4.4	Popis rekonstrukce	6

5.	Stupeň důležitosti dodávky el.energie	6

6.	Požadavky na stavební úpravy a ostatní profese	6

6.1	Stavební řešení	6

6.2	Vzduchotechnika	7

6.3	Slaboproudé rozvody, MaR	7

# Rozsah projektovaného souboru

Předmětem studie je rekonstrukce trafostanice TS1 v FN Olomouc. Jedná se o trafostanici 22/0,4 kV v majetku FN Olomouc - DTS 91551. Tato studie řeší rekonstrukci pouze částí TS1 za VN rozváděči, tzn. transformátorů 22/0,4kV a rozváděčů NN. Část VN byla nově zrekonstruovaná v roce 2011.

Předmětem PD není :

- VN část TS1,

- náhradní zdroj - dieselagregát,

- ochrana před bleskem.

- uzemnění budovy

- stavební elektroinstalace nedotčených místností budovy

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo :

- prohlídka na místě,

- požadavky investora,

- stávající stavební řešení,

- katalogy a normy platné v době zpracování projektové dokumentace.

# Technický popis stávajícího stavu transformační stanice

## VN rozvodna

Rozvodna VN byla nově zrekonstruovaná v roce 2011. Je to hlavní vstupní rozvodna VN areálu FN Olomouc. Nachází se v 1.PP objektu TS1.

Je zde osazen nový VN rozváděč typu SM6 – o 17 polích v sestavě :

- distribuční část rozvaděče VN ve správě ČEZ s navazujícím distribučním měřením pro ochranu vstupní části – celkem 7 polí – 3x přívodní pole, 2x pole s podélnou spojkou,  2x pole přechodové,

- část odběratele – celkem 10 polí – 2x pole měření (1x distribuční, 1x obchodní), 3x vývodová pole pro napojení podružných rozvoden VN areálu FN Olomouc a 4x vývodové pole (do 1000kVA) pro napojení transformátorů NN umístěných v 1.NP objektu TS1 (rozvodna NN), 1x pole rezervní.

Rozvodna VN je napojena 3ks distribučních vedení VN 22kV, typ kabelu 3xAXEKVCEY 1x240mm2. Vývody pro napojení podružných rozvoden VN : typ kabelu 3xAXEKVCEY 1x240mm2, vývody pro napojení transformátorů : typ kabelu 3xAXEKVCEY 1x70mm2.

## Transformátory

Transformátory jsou v provedení suchém, epoxidové. Jsou umístěny v rozvodně NN v 1.NP - ve skříních IP21 – vedle rozváděčů NN. Celkem je v rozvodně 4ks transformátorů 22/0,4kV, DY1 – 3x MDO (2x630 kVA - T1 a T2, 1x400kVA – T4) a 1xDO (1x630kVA – T3). Transformátory mají přívod z VN kabelem, odvod NN pasovinou – přímo do rozváděčů NN.

## Rozvodna NN – rozváděče NN

Rozvodna NN se nachází v 1.NP objektu, skládá ze 4 hlavních rozváděčů NN (umístěných vedle transformátorů) – 3xMDO (RH11, RH12, RH13), 1xDO (RH14) do nichž je vyveden výkon transformátorů a z kompenzace.

RH 11 (MDO) je rozvaděč napájený z trafa T1 (630kVA). Skládá se z pěti polí.

RH 12 (MDO) je rozvaděč napájený z trafa T2 (630kVA). Skládá se z pěti polí.

RH 14 (MDO) je rozvaděč napájený z trafa T4 (400kVA). Skládá se ze tří polí. V současné době je nevyužívaný – vypnutý, slouží jako rezerva.

RH 13 (DO) je rozvaděč napájený z trafa T3 (630kVA) – přes dieselagregát umístěný v 1.PP objektu. Skládá se ze sedmi polí.

Rozváděče RH11, RH12 a RH13 je mezi sebou možné propojit podélnou, resp. příčnou spojkou. Tato konfigurace zajistí vzájemný záskok zdrojů při revizi, odstávce apod.

## Dieselagregát (náhradní zdroj DO)

Dieselagregát se nachází v samostatné místnosti v 1.PP objektu. Jedná se o synchronní generátor s vlastním rozváděčem převzetí zátěže RN312. Parametry – 608kVA, 400/230V, 50Hz, cos φ=0,8; 878A.

# Technický zdůvodnění rekonstrukce transformační stanice

Transformační stanice byla realizovaná cca před 30 lety. Tzn. blíží se ke konci své životnosti (cca 40 let). Dalším důvodem k rekonstrukci je plánovaná výstavba II. Interní kliniky a geriatrie; dále pak  rekonstrukce a přestavba budovy F – na Národní telemedicínského centrum. Dále pak se jedná o připojení v současné době realizované novostavby strojovny potrubní pošty. Tyto budovy budou stát nedaleko TS1 a budou z ní napojené.

Požadavky na el. energii nově budované budovy II. Interní kliniky a geriatrie :

MDO + DO :	Soudobý výkon	Ps=488 kW

DO : 		Soudobý výkon 	Ps=163 kW

Požadavky na el. energii rekonstruované budovy F - Národního telemedicínského centra (NTMC - budova F1 a F2):

MDO + DO :	Soudobý výkon	Ps=566 kW

DO : 		Soudobý výkon 	Ps=88,5 kW

Požadavky ne el. energii novostavby strojovny potrubní pošty :

MDO  :		Soudobý výkon	Ps=94 kW

DO : 		Soudobý výkon 	Ps=12 kW

Stávající odběry na TS1 (měřením investora dle požadavku projektanta) :

MDO 	- Trafo T1 (630kVA) – Ps (5-minut. maximum) = 386 kW

- Trafo T2 (630kVA) – Ps (5-minut. maximum) = 211 kW

DO 	- Trafo T3 (630kVA) – Ps (5-minut. maximum) = 275 kW

Tzn. celkový potřebný soudobý výkon po výstavbě II. Interní kliniky a geriatrie, NTMC a strojovny potrubní pošty:

MDO 		Soudobý výkon	Ps=1745 kW

DO 		Soudobý výkon	Ps=539 kW

Při uvažované soudobosti 		β=0,7

MDO 		Instalovaný výkon	Pi=2493 kW

DO 		Instalovaný výkon	Pi=770 kW

Z toho plyne osazení transformátorů :

MDO		3x1000kVA

DO		1x1000kVA

Z těchto důvodů investor požaduje rekonstruovat i část za VN rozváděči – tzn. nahradit stávající transformátory za nové o vyšším výkonu a nahradit také stávající rozváděče NN.

# Technický popis rekonstrukce transformační stanice

## Koncepce řešení

Dle normy ČSN 33 2000-7-710 bude vnitřní prostor trafostanice (stávající rozvodna v 1.NP) řešen tak, že budou transformátory, rozvodna MDO, rozvodna DO umístěny v samostatných místnostech (samostatných požárních úsecích). Toto řešení bylo projednáno se zástupcem TIČR a odpovídá ČSN 33 2000-7-710. Rekonstrukce bude probíhat za provozu nemocnice s minimálními odstávkami na přepojování.

## Transformátory

V rozvodně NN v 1.NP budou osazeny nové transformátory – suché epoxidové umístěné v samostatných stanovištích. Celkem bude v rozvodně 4ks transformátorů 22/0,4kV, Dyn1 – 3x MDO (3x1000 kVA - T1, T2 a T4), 1xDO (1x1000kVA – T3). Transformátory budou mít přívod z VN i odvod NN kabelem – přes kabelový prostor.

Proudová soustava VN : 3 AC 50 Hz, 22 000 V/IT

Proudová soustava NN : 3 PEN AC 50 Hz  400 V /TN-C

## Rozvodny NN – rozváděče NN

Budou osazeny 3 nové hlavní rozváděče NN – MDO – RH11 (napojen z T1), RH12 (napojen z T2) a RH14 (napojen z T4) – v samostatné rozvodně MDO. Dále bude osazen 1 nový hlavní rozváděč DO – RH13 (napojen z T3 přes stávající dieselagregát umístěný v 1.PP objektu) – v samostatné rozvodně DO. Vývody z hlavních rozváděčů budou kabelovými vývody spodem z rozváděčů do kabelového prostoru. V případě nedostatečné délky těchto kabelů budou kabely v kabelovém prostoru naspojkovány.

Rozváděče budou mezi sebou propojeny příčnou spojkou. Tato konfigurace zajistí vzájemný záskok zdrojů při revizi, odstávce apod.

Přívodní jističe od transformátorů budou vzduchové ve výsuvném provedení, ostatní jističe v pevném provedení. Ovládání jističů bude na dveřích rozvaděče jednotlivých polí s možností ručního nebo dálkového režimu. Dálkový režim bude možné provádět pomocí motorového pohonu přes výstupy PLC (řídící systém) umístěné v rozváděči R1. Jističe budou vybaveny pomocnými bezpotenciálovými kontakty k signalizaci stavu a zavedeny do rozváděče R1. Vývody NN z hlavních rozváděčů budou převážně přes pojistkové lištové odpínače, pouze vývody pro velké odběry např. kuchyň, prádelna, NTMC, II. Interna budou přes výkonové jističe. Provozní stavy trafostanice budou zobrazovány na monitoru.

Provozní měření elektrických veličin (U,I,P,kWh) bude pomocí multifunkčních analyzátorů sítě umístěných ve dveřích rozváděčů s datovým výstupem se sběrnicí LON a připojeny na stávající systém ASŘ FN Olomouc – typ dle požadavků FN Olomouc.

V rozvodnách MDO a DO budou osazeny kompenzační rozváděče RC11, RC12, RC14 (MDO) a RC13 (DO). V rozvodně DO (případně MDO) bude umístěn rozváděč R1 s PLC, který bude dále sloužit pro napájení nové stavební elektroinstalace (osvětlení, zásuvky, VZT a klimatizaci) rozvodny. Rozváděč R1 bude mít výstup na stávající systém ASŘ FN Olomouc. V rekonstrukcí dotčených místnostech bude provedena nová elektroinstalace – osvětlení, zásuvky.

Propojení mezi hlavními rozváděči a kompenzačními rozváděči bude kabelovými spoji vedenými v kabelovém prostoru.

## Popis rekonstrukce

Jak již bylo zmíněno, vzhledem k důležitosti TS1 bude rekonstrukce probíhat v podstatě za nepřetržitého provozu s minimálními odstávkami napájení – nutnými na přepojování. Pro potřeby přechodového napájení během rekonstrukce TS1 budou pronajaty 2ks kioskových trafostanic – 1ks pro MDO, 1ks pro DO. Tyto kiosky budou osazeny na vhodném místě v blízkosti TS1. Každý bude vybaven transformátorem 1x1000 kVA, rozváděčem nn a kompenzačním rozváděčem. Tyto trafostanice budou provizorně napojeny z rozváděče vn umístěném v 1.PP objektu trafostanice – budou využity stávající vývody vn pro stávající transformátory. Tyto kabely budou naspojkovány a přivedeny do kiosku. Z rozváděčů nn v kioscích bude provedeno provizorní napojení stávajících kabelů nn napájejících objekty napojené z TS1. Tyto kabely budou odpojeny ze stávajících hlavních rozváděčů nn v TS1 a v případě nedostatečné délky kabelů budou kabely v kabelovém prostoru naspojkovány.

Přepojení stávajících vývodů na přechodové napájení z kiosků bude probíhat postupně – dle předem domluvených postupů.

Po přepojení stávajících kabelů budou provedeny stavební úpravy. Některé z nich – např. výstavbu rampy – lze provádět ještě před řešením přechodových stavů.

# Stupeň důležitosti dodávky el.energie

Dodávka  elektrické energie je zajištěna pouze  ve stupni č.1, tj. se  zálohou z DA.

# Požadavky na stavební úpravy a ostatní profese

## Stavební řešení

Jak již bylo popsáno výše, stávající rozvodna v 1.NP bude rozdělena na celkem 6 místností – 4 pro stanoviště  transformátorů, 2 pro rozvodny – MDO a DO. Z boku trafostanice bude přistavěna rampa, sloužící k transportu transformátorů do stanovišť. Na rampu budou ústit 4ks nových vrat – 3ks ze stání transformátorů a 1ks z rozvodny MDO. Tato vrata budou osazena na místech původních oken, která budou vybourána. Dále budou vybourány nové prostupy mezi stávajícím kabelovým prostorem umístěným pod stávající rozvodnou a novými stanovišti transformátorů a rozváděčů nn. Stávající – prostorově nevyhovující prostupy – budou zabetonovány. Nosnost podlahy pro osazení nových transformátorů a rozváděčů nn bude v dalším stupni prověřena statikem, stejně tak, jako vrtání nových prostupů a stavba příček.

Z hlediska požární bezpečnosti musí být veškeré prostupy mezi jednotlivými požárními úseky zabezpečeny dokonalým protipožárním utěsněním. Projektant upozorňuje na nutnost protipožární odolnosti přepážek (ucpávek), jejich možnosti dodatečné rozebiratelnosti atd.

## Vzduchotechnika

Trafostanice bude vybavena  novou klimatizací.

## Slaboproudé rozvody, MaR

Trafostanice bude vybavena EPS, strukturovanou kabeláží, rozváděč R1 bude připojen na stávající systém ASŘ FN Olomouc – přes MaR.