P R O T O K O L

o zprovoznění, zkouškách, zaregulování vzduchotechnických a

klimatizačních zařízení včetně CHUC

akce: 		FN OLOMOUC – Přístavba objektu budovy„P“ ambulance a stacionář HOK

odběratel: 	OHL ŽS a.s., Divize 3 - Olomouc, Závod Pozemní stavitelství,

Tovačovského 22, 772 00 Olomouc, IČ 46342796, DIČ CZ46342796

dodavatel: 	JK new product s.r.o., IČ 03868371, DIČ CZ03868371, tel 736 441 661,

e-mail: jnfo@jkklima.cz

Podle Smlouvy o dílo č. DOD00145008, byla provedena dodávka, montáž a uvedení do provozu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení s příslušenstvím na akci:

FN OLOMOUC - Přístavba objektu budovy„P“ ambulance a stacionář HOK

Zařízení byla dodána a namontována podle projektové dokumentace zpracované firmou:

Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 0 Brno - Královo Pole

dle projekce. ing. Marek Nos, ing. Martin Maršík

Vzduchotechnická a klimatizační zařízení jsou podrobně popsána v Technické zprávě projektové dokumentace, mají za úkol větrat ambulance a stacionář HOK, odvádět vzduch ze sociálních zařízení, společně s vytápěním a chlazením zajišťovat tepelnou pohodu v objektu.

Dne 14.4.2020 byla níže uvedená zařízení VZT uvedena do provozu, vyzkoušena a zaregulována.

Seznam zprovozněných zařízení:

2.1	Zařízení č. 1/1A/1B – 2.NP – Odběrová místnost, vyšetřovny a zázemí – přívod a odvod vzduchu

2.2	Zařízení č. 2/2A/2B – 3.NP – Stacionář CHEMO, Vyšetřovny a zázemí – přívod a odvod vzduchu

2.3	Zařízení č. 3/3A/3B – 4.NP – Seminární místnosti, šatny a zázemí, pokoje lékařů – přívod a odvod vzduchu

2.4	Zařízení č. 4 – Větrání CHUC B1, B2 – 1.NP až 4.NP – přívod vzduchu

2.5	Zařízení č. 5 – Technické místnosti  - 1. PP až 5. NP – přívod a odvod vzduchu

2.6	Zařízení č. 6 – Technická místnost  - 1. PP, 4. NP – chlazení

Popis měření:

Naměřené a zjištěné hodnoty:

| Podl. | Místnost |  | Vzduchový výkon požadovaný |  | Vzduchový výkon naměřený |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název |  |  |  |  |  |
|  | Zařízení č. 1/1A/1B – 2.NP – Odběrová místnost, vyšetřovny a zázemí – přívod a odvod vzduchu | Projektovaný výkon Přívod m3/h | Projektovaný výkon Odvod m3/h | Skutečný výkon Přívod m3/h | Skutečný výkon Odvod m3/h | Projektovaný výkon Přívod m3/h |
|  | WC m | 102110 | 0 | 50 | 0 | 60 |
|  | pisoár m | 102120 | 0 | 60 | 0 | 60 |
|  | předsíň m | 102130 | 0 | 60 | 0 | 60 |
|  | WC ž | 102100 | 0 | 150 | 0 | 150 |
|  | předsíň ž | 102090 | 0 | 60 | 0 | 60 |
|  | předsíň pers. M | 102080 | 0 | 30 | 0 | 30 |
|  | WC pers. M | 102070 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  | předsíň pers. Ž | 102140 | 0 | 30 | 0 | 30 |
|  | WC pers. Ž | 102150 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  | chodba | 102050 | 780 | 100 | 780 | 100 |
|  | chodba | 102050 | 270 | 270 | 260 | 270 |
|  | sklad z.m. | 102160 | 200 | 250 | 220 | 250 |
|  | čistící místnost | 102290 | 200 | 250 | 200 | 250 |
|  | WC imob | 102060 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  | Recepce | 102160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Sesterna | 102030 | 200 | 200 | 220 | 200 |
|  | Odběrová místnost | 102050 | 1000 | 950 | 1000 | 950 |
|  | Přísálí | 102230 | 350 | 350 | 350 | 350 |
|  | ÚK | 102040 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  | Vyšetřovna 1 | 102170 | 440 | 440 | 450 | 460 |
|  | Vyšetřovna 2 | 102180 | 440 | 440 | 440 | 440 |
|  | Vyšetřovna 3 | 102190 | 440 | 440 | 450 | 440 |
|  | Vyšetřovna 4 | 102200 | 440 | 440 | 440 | 460 |
|  | Vyšetřovna 5 | 102210 | 420 | 420 | 420 | 420 |
|  | Vyšetřovna 6 | 102220 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  | Výkonová místnost | 102270 | 640 | 640 | 640 | 640 |
|  |  |  | 6470 | 6480 | 6510 | 6530 |

|  | Zařízení č. 2/2A/2B – 3.NP – Stacionář CHEMO, Vyšetřovny a zázemí – přívod a odvod vzduchu |  | Projektovaný výkon Přívod m3/h | Projektovaný výkon Odvod m3/h | Skutečný výkon Přívod m3/h | Skutečný výkon Odvod m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chodba | 103230 | 720 | 0 | 750 | 0 |
|  | předsíň M | 103090 | 0 | 60 | 0 | 60 |
|  | předsíň zam ž | 103100 | 0 | 30 | 0 | 30 |
|  | WC zam ž | 103110 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  | předsíň zam M | 103040 | 0 | 30 | 0 | 30 |
|  | WC zam M | 103030 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  | předsíň ž | 103050 | 0 | 60 | 0 | 60 |
|  | WC ž | 103060 | 0 | 150 | 0 | 150 |
|  | WC M | 103080 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  | WC M | 103070 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  | WC imob | 103150 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  | ÚK | 103310 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  | ÚK | 103160 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  | WC imob | 103130 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  | Hygienická smyčka | 103180 | 0 | 150 | 0 | 150 |
|  | WC | 103200 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  | Hygienická smyčka-zádveří | 103170 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  | Hygienická smyčka-zádveří | 103210 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  | čistící místnost | 103140 | 200 | 250 | 200 | 250 |
|  | stacionář CHEMO | 103260 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|  | Pracovna sestry | 103240 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | stacionář TRANSFUZE | 103250 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | sklad z.p. | 103220 | 75 | 100 | 75 | 120 |
|  | sklad příruční | 103320 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Vyšetřovna 8 | 103300 | 540 | 540 | 550 | 560 |
|  | Vyšetřovna 7 | 103290 | 470 | 470 | 480 | 470 |
|  | Vyšetřovna 6 | 103280 | 410 | 410 | 410 | 450 |
|  | Čekárna pacienti | 103270 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  |  |  | 5225 | 5310 | 5275 | 5400 |

|  | Zařízení č. 3/3A/3B – 4.NP – Seminární místnosti, šatny a zázemí, pokoje lékařů – přívod a odvod vzduchu |  | Projektovaný výkon Přívod m3/h | Projektovaný výkon Odvod m3/h | Skutečný výkon Přívod m3/h | Skutečný výkon Odvod m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | seminární místnost | 104260 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  | seminární místnost | 104250 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
|  | sklad sm | 104280 | 0 | 150 | 0 | 150 |
|  | chodba | 104290 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | KS sklad | 104100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | DM | 104220 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | chodba | 104060 | 500 | 0 | 500 | 0 |
|  | šatna SM | 104270 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | předsíň M | 104300 | 0 | 60 | 0 | 60 |
|  | pisoáry+WC M | 104080 | 0 | 125 | 0 | 125 |
|  | předsíň Ź | 104070 | 0 | 60 | 0 | 60 |
|  | WC Ž | 104310 | 0 | 100 | 0 | 100 |
|  | WC imob | 104060 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  | ÚK | 104170 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  | WC | 104040 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  | Hygienické zázemí | 104050 | 0 | 690 | 0 | 690 |
|  | šatna ženy | 104030 | 660 | 0 | 660 | 0 |
|  | Předsíň | 104180 | 0 | 30 | 0 | 30 |
|  | Zázemí lékaři | 104190 | 0 | 150 | 0 | 150 |
|  | Asistentky | 104140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Primář | 104130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Pokoj lékařů M | 104280 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Pokoj lékařů Ž | 104160 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Edukační m. | 104210 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Monitoring | 104200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Telefonní kabina | 104241 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | KS data | 104240 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | KS spisovna | 104090 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 5560 | 5715 | 5560 | 5715 |

| Podl. | Místnost |  | Vzduchový výkon požadovaný |  | Vzduchový výkon naměřený |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název | Číslo | Přívod | Odvod | Přívod | Odvod |
|  |  |  | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h |
|  | Zařízení č. 4 – Větrání CHUC B1, B2 – 1.NP až 4.NP – přívod vzduchu |  | Projektovaný výkon Přívod m3/h | Projektovaný výkon Odvod m3/h | Skutečný výkon Přívod m3/h | Skutečný výkon Odvod m3/h |
|  | AHU 4.1 - CHUC B1 |  |  |  |  |  |
|  | schodiště | 101030 | 1123 |  | 1123 |  |
|  | schodiště | 102300 | 943 |  | 943 |  |
|  | schodiště | 103340 | 936 |  | 936 |  |
|  | schodiště | 104110 | 978 |  | 978 |  |
|  |  |  | 3980 |  | 3980 |  |

|  | Zařízení č. 5 – Technické místnosti - 1. PP až 5. NP – přívod a odvod vzduchu |  | Projektovaný výkon Přívod m3/h | Projektovaný výkon Odvod m3/h | Skutečný výkon Přívod m3/h | Skutečný výkon Odvod m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zádveří | 101060 | 830 |  | 830 |  |
|  | vstup | 101070 | 1478 |  | 1478 |  |
|  | st. chodba | 101071 | 768 |  | 768 |  |
|  | schodiště | P2-023 | 1203 |  | 1203 |  |
|  | výtah | 101011 | 291 |  | 291 |  |
|  | výtah | 101010 | 213 |  | 213 |  |
|  | schodiště | P2-120 | 1073 |  | 1073 |  |
|  | chodba | P2-120 | 465 |  | 465 |  |
|  | chodba | 102281 | 785 |  | 785 |  |
|  | výtah | 102011 | 289 |  | 289 |  |
|  | výtah | 102010 | 205 |  | 205 |  |
|  | schodiště | P2-226 | 1073 |  | 1073 |  |
|  | chodba | P2-226 | 465 |  | 465 |  |
|  | chodba | 103230 | 785 |  | 785 |  |
|  | výtah | 103011 | 289 |  | 289 |  |
|  | výtah | 103010 | 205 |  | 205 |  |
|  | schodiště | P2-323 | 1073 |  | 1073 |  |
|  | chodba | P2-323 | 465 |  | 465 |  |
|  | chodba | 104290 | 785 |  | 785 |  |
|  | výtah | 104011 | 289 |  | 289 |  |
|  | výtah | 104010 | 205 |  | 205 |  |
|  |  |  | 13231 |  | 13231 |  |

| Podl. | Místnost |  | Vzduchový výkon požadovaný |  | Vzduchový výkon naměřený |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název | Číslo | Přívod | Odvod | Přívod | Odvod |
|  |  |  | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h |
|  | Zařízení č. 6 – Technická místnost - 1. PP, 4. NP – chlazení |  | Projektovaný výkon Přívod m3/h | Projektovaný výkon Odvod m3/h | Skutečný výkon Přívod m3/h | Skutečný výkon Odvod m3/h |
|  | AHU 5.1 - STROJOVNA VZT |  |  |  |  |  |
| 5 | strojovna VZT | 105010 | 0 | 2700 | 0 | 2700 |
|  | AHU 5.4 - T.M. |  |  |  |  |  |
| 1 | technologie | 101050 | 0 | 2700 | 0 | 2700 |
|  | AHU 5.5 - elektro |  |  |  |  |  |
| 1 | elektrorozvodna | 101091 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 1 | elektrorozvodna | 101090 | 0 | 200 | 0 | 200 |

Závěr:

Vzduchotechnická a klimatizační zařízení jsou kompletní, namontována v dobré kvalitě, jsou schopna trvalého provozu, vzduchové, topné a chladící výkony jsou v souladu s PD VZT+KLIMATIZACE, hygienickými normami, v souladu s technickými podmínkami výrobců VZT+KLIMATIZAČNÍCH zařízení.

Poznámky:

1.Uživatel je povinen provozovat vzduchotechnická a klimatizační zařízení vč.ovládání v souladu

s pokyny-návody na obsluhu a údržbu zařízení VZT+KLIMATIZACE, které byly předány zástupci

Odběratele.

2.Distribuční elementy-obdélníkové vyústky  talířové ventily do kruhového potrubí byly rovnoměrně

zaregulovány dle PD VZT (výkresy a tabulka místností) s mírnou tolerancí.

3.VZT a Klimatizační zařízení byla vyzkoušena a zaregulována bez součinnosti EPS.

4.Profese ELEKTRO, MaR musí překontrolovat proudové zátěže elektromotorů VZT zařízení,

nastavit příslušné ochrany v el.rozvaděčích vč.vystavení protokolu s naměřenými hodnotami,

odpovídá za správnost zapojení ELM VZT zař.vč.Frekvenčních měničů. Profese MaR, ELEKTRO

odpovídá za spouštění veškerých VZT a KLIMA zařízení vč.nastavení časovačů.

5.Profese ZTI odpovídá za správnost napojení sifonů odvodů kondenzátů z rekuperátoru, chladiče

VZT jedn.Remak a zvlhčovače do kanalizace ve Strojovně VZT-5.NP.

Měření byla provedena přístroji:

Pro měření byl použit termický anemometr výrobce AIRFLOW model TA440A, sériové číslo TA4400737005, dále byl použit lopatkový anemometr výrobce AIRFLOW model LCA301, sériové číslo 0252529 vybavený speciálním nástavcem na měření průtoků u VZT ventilů a mřížek. Dále byl použit digitální mikromanometr výrobce AIRFLOW model PVM100.

Výsledky měření ve vzduchotechnice jsou vzhledem ke své povaze obecně  uváděny s přesností ±10% až ±15% z naměřených hodnot.

Zkoušky a zaregulování provedli: p.Stanislav Sliš a Ing.Lukáš Vysloužil

Vystavil: p.Stanislav Sliš

Dne: 14.4.2020

Počet vyhotovení 4