## KrycíList
Krycí list zadání
Název stavby: | PŘEMÍSTĚNÍ LABORATOŘÍ HEMATOLOGICKÉ KLINIKY | [5 empty] | Část: | D.1.4-VZT VZDUCHOTECHNIKA
Zakázka: |  | 042014 |  | Umístění: | OLOMOUC parcela č. st 584, k.ú. Nová Ulice
Stav. objekt č: |  |  |  | Investor: | Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 185/6 Nová Ulice
Č. rozpočtu: |  |  |  | Objednal: | Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 185/6 Nová Ulice
Č. dodatku: |  |  |  | Projektant: | Ing. Luděk Kulczycki
Archivní číslo: |  |  |  | Zpracoval: | Ing. Luděk Kulczycki
Datum: |  | 06/09/2016
Rozpočtové náklady [Kč] |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | Vypracoval:
Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Dne:
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | [6 empty] | Odsouhlasil:
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Dne:
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Razítko:
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové naklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ

## Rekapitulace
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1 | Hmoty2 | Dph
Položkový rozpočet
| Zadání |  |  |  |  | PŘEMÍSTĚNÍ LABORATOŘÍ HEMATOLOGICKÉ KLINIKY |  |  | URS2016/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09114 | 0 | 0
D.1.4-VZT VZDUCHOTECHNIKA
| Obj | Odd | Dr | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | Dph
| 001 |  | B |  |  | VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09114 | 0 | 0
|  | 02 | O |  | MON | Z1 Větrání šaten, špinavého prádla a umýváren P2-004 až P2-011, P2-013, P2-017 a P2-018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.001 | Sestavná rekuperační jednotka P=O=1.080 m3/h / 150 Pa včetně řídící jednotky | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
např: CADB-S-DI 1200 SH (s integrovaným ohřívačem el.)
|  |  | S | 2 | 1.002 | protokol Modbus + vizualizace | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
pro systému Honeywell, který bude kompatibilní s dispečinkem MaR EBI R400-2 a bude k němu připojen včetně zobrazení a ovládání
|  |  | P | 3 | 1.001M | Montáž větrací jednotky | 0.08 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 02B | O |  | MON | Z1 Větrání šaten, špinavého prádla a umýváren (prvky) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.004 | Tlumič hluku MAA 250/600 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.005 | Tlumič hluku MAA 250/900 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.008 | Protidešťová žaluzie plastová PRG 250 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.010 | Výfuková hlavice VHS 250 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.012 | Talířový ventil přívodní plastový s upev. rámečkem VST 125+VLZ 01-125 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 1.014 | Talířový ventil odvodní plastový s upev. rámečkem VEF 100+VLZ 01-100 | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 1.015 | Talířový ventil odvodní plastový s upev. rámečkem VEF 125+VLZ 01-125 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 1.016 | Regulátor konstantního průtoku RDR 100-60 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 9 | 1.017 | Regulátor konstantního průtoku RDR 125-100 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 10 | 1.018 | Regulátor konstantního průtoku RDR 125-160 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 1.019 | Regulátor konstantního průtoku RDR 125-180 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 12 | 1.022 | Vířivá vyúsť přívodní VVM 400 C/V/P/16/R TPM 001/96 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 13 | 1.023 | Vířivá vyúsť odvodní VVM 600 C/V/P/16/R TPM 001/96 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 14 | 1.024 | Vířivá vyúsť odvodní VVM 400 C/V/O/16/R TPM 001/96 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 15 | 1.025 | Vířivá vyúsť odvodní VVM 600 C/V/O/24/R TPM 001/96 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 16 | 1.028 | Regulační klapka kruhová spiro RKKM-160-S TPM 030/03.45 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 17 | 1.029 | Regulační klapka kruhová spiro RKKM-200-S TPM 030/03.45 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 18 | 1.030 | Regulační klapka kruhová spiro RKKM-250-S TPM 030/03.45 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 19 | 1.032 | Dveřní mřížka C-DM-Z-O-455x90-B | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 20 | 1.036 | Ohebná hadice Aluflex MO 102 | 6 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 21 | 1.037 | Ohebná hadice Aluflex MO 127 | 3 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 22 | 1.038 | Ohebná hadice Sonoflex MO 160 | 4 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 23 | 1.039 | Ohebná hadice Sonoflex MO 200 | 4 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 24 | 1.040 | Ohebná hadice Sonoflex MO 250 | 3 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 25 | 1.100M | Montáž | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 02C | O |  | MON | Z1 Větrání šaten, špinavého prádla a umýváren (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.125 | Potrubí spiro DN 100 40% tvarovek | 7 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.126 | Potrubí spiro DN 125 40% tvarovek | 16 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.127 | Potrubí spiro DN 160 40% tvarovek | 24 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.128 | Potrubí spiro DN 200 30% tvarovek | 38 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.129 | Potrubí spiro DN 250 30% tvarovek | 46 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 6 | 1.250 M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 03 | O |  | MON | Z2 Odsávání hygienického zařízení P2-014 a P2-015 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 2.001 | Potrubní diagonální ventilátor TD 350/125 270 m3/h / 60 Pa | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 2.002 | Relé časové DT4-ED | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 2.004 | Rychloupínací spona VBM 125 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 2.006 | Ventilátor EB 100 T 60 m3/h / 90 Pa | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 2.005 | Zpětná klapka RSK 125 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 2.008 | Talířový ventil odvodní plastový s upev. rámečkem VEF 100+VLZ 01-100 | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 2.010 | Dveřní mřížka C-DM-Z-O-455x90-B | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 2.012 | Ohebná hadice Aluflex MO 102 | 4 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 9 | 2.010 | Montáž | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 03B | O |  | MON | Z2 Odsávání hygienického zařízení P2-014 a P2-015 (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.125 | Potrubí spiro DN 100 50% tvarovek | 3 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.126 | Potrubí spiro DN 125 50% tvarovek | 5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 3 | 1.250 M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 04 | O |  | MON | Z3 Klimatizace místnosti P2-024 Centrální UPS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 3.001 | Venkovní a vnitřní splitová jednotka, Inverter D18RN.UL2 + D18RN.NSK (Qch/Qt=5/5,8 kW) | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
(Pch/Pt= 1,56/1,61 kW) cena za sestavu vnitřní + venkovní jedn. vč.infra ovladače (kabelový ovladač, suchý kontakt nebo el.deska PI485 jako příslušenství)
|  |  | S | 2 | 3.002 | Potrubí chladiva duální měděné izolované 10x1/12x1 iz | 12 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 3.005 | Doplnění chladiva R 410A | 0.22 | kg |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 3.008 | Rám pod kondenzační jednotku | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 5 | 3.012M | Montáž kondenzační jednotky, zaškolení obsluhy, doplnění chladiva | 1 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 05 | O |  | MON | Z4 Klimatizace pracoven a laboratoří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 4.001 | Kondenz.jedn.MultiV IV Tep.čerpadlo ARUN180LTE4 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 4,002 | Nástěnná jednotka Standard ARNU05GSBL4 (Qch/Qt=1,6/1,8 kW) | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 4.003 | Nástěnná jednotka Standard ARNU07GSBL4 (Qch/Qt=2,2/2,5 kW) | 5 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 4.004 | Nástěnná jednotka Standard ARNU09GSBL4 (Qch/Qt=2,8/3,2 kW) | 5 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 4.005 | Nástěnná jednotka Standard ARNU12GSBL4 (Qch/Qt=3,6/4,0 kW) | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 4.006 | Nástěnná jednotka Standard ARNU15GSBL4 (Qch/Qt=4,5/5,0 kW) | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 4.007 | Nástěnná jednotka Standard ARNU18GSCL4 (Qch/Qt=5,6/6,3 kW) | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 4.008 | Standardní kabelový ovladač PREMTB0(B)01 | 19 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
PREMTBB01 - černý rámeček, PREMTB001 - bílý rámeček možnost řízení více vnitřních jednotek pomocí 1 ovladače (paralelní chod)
|  |  | S | 9 | 4.009 | Rozbočovač ARBLN01621 | 10 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 10 | 4.010 | Rozbočovač ARBLN03321 | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 4.011 | Rozbočovač ARBLN07121 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 12 | 4.012 | Rozhraní BNU-BN (BACnet) PQNFB17C0 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 13 | 4.013 | Vstupní / výstupní modul kondenz.jedn. PVDSMN000 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 14 | 4.015 | Cu potrubí, izolace, montážní materiál | 128 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 15 | 3.016 | Doplnění chladiva R410A | 12.89 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 16 | 4.018 | Rám pod venkovní kondenzační¨jednotku | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 17 | 4.020M | Montáž splitových a VRV jednotek | 20 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 06 | O |  | MON | Z5 Odsávací zákryt (m.č. P2-031) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 5.001 | Ventilátor axiální potrubní TD 1300/250 1000 m3/h / 150 Pa | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 5.002 | Přepínač otáček Regul 2 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 5.003 | Rychloupínací spona VBM 250 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 5.005 | Odsávací zákryt nerezový 3000 x 800 x 465 / 2 x průměr 250 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 5.008 | Zpětná klapka RSK 250 ED | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 5.010 | Samotížná žaluzie PER 315 W | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 7 | 5.030 | Montáž | 0.15 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 18 | O |  | MON | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 45.001 | Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál | 120 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 2 | 46.100M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 20 | O |  | MON | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 46.004 | Tepelná iz. minerální plstí tl. 4 cm, na trny s Al fólií nebo kaučukovým izolačním samolepícím | 16 | M2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
pásem tl. 12 mm pro VZT Izolovány budou rozvody vzduchotechniky v podhledu: od sání a výfuku až po tlumiče na přívodu a odvodu z místností
|  |  | P | 2 | 46.100M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 48 | O |  | MON | Lešení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09114 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 62 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00147 |  | 21
|  | 50B | O |  | MON | Všeobecné výkony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 50.003 | Zaregulování průtoků vzt | 16 | H |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 50.004 | Zkoušky zařízení VZT | 16 | H |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
vč. zhotovení protokolů, vyregulování na projektované parametry

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1 | Hmoty2 | Dph
Položkový rozpočet
| Zadání |  |  |  |  | PŘEMÍSTĚNÍ LABORATOŘÍ HEMATOLOGICKÉ KLINIKY |  |  | URS2016/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09114 | 0 | 0
D.1.4-VZT VZDUCHOTECHNIKA
| Obj | Odd | Dr | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | Dph
| 001 |  | B |  |  | VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09114 | 0 | 0
|  | 02 | O |  | MON | Z1 Větrání šaten, špinavého prádla a umýváren P2-004 až P2-011, P2-013, P2-017 a P2-018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.001 | Sestavná rekuperační jednotka P=O=1.080 m3/h / 150 Pa včetně řídící jednotky | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
např: CADB-S-DI 1200 SH (s integrovaným ohřívačem el.)
|  |  | S | 2 | 1.002 | protokol Modbus + vizualizace | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
pro systému Honeywell, který bude kompatibilní s dispečinkem MaR EBI R400-2 a bude k němu připojen včetně zobrazení a ovládání
|  |  | P | 3 | 1.001M | Montáž větrací jednotky | 0.08 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 02B | O |  | MON | Z1 Větrání šaten, špinavého prádla a umýváren (prvky) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.004 | Tlumič hluku MAA 250/600 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.005 | Tlumič hluku MAA 250/900 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.008 | Protidešťová žaluzie plastová PRG 250 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.010 | Výfuková hlavice VHS 250 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.012 | Talířový ventil přívodní plastový s upev. rámečkem VST 125+VLZ 01-125 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 1.014 | Talířový ventil odvodní plastový s upev. rámečkem VEF 100+VLZ 01-100 | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 1.015 | Talířový ventil odvodní plastový s upev. rámečkem VEF 125+VLZ 01-125 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 1.016 | Regulátor konstantního průtoku RDR 100-60 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 9 | 1.017 | Regulátor konstantního průtoku RDR 125-100 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 10 | 1.018 | Regulátor konstantního průtoku RDR 125-160 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 1.019 | Regulátor konstantního průtoku RDR 125-180 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 12 | 1.022 | Vířivá vyúsť přívodní VVM 400 C/V/P/16/R TPM 001/96 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 13 | 1.023 | Vířivá vyúsť odvodní VVM 600 C/V/P/16/R TPM 001/96 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 14 | 1.024 | Vířivá vyúsť odvodní VVM 400 C/V/O/16/R TPM 001/96 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 15 | 1.025 | Vířivá vyúsť odvodní VVM 600 C/V/O/24/R TPM 001/96 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 16 | 1.028 | Regulační klapka kruhová spiro RKKM-160-S TPM 030/03.45 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 17 | 1.029 | Regulační klapka kruhová spiro RKKM-200-S TPM 030/03.45 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 18 | 1.030 | Regulační klapka kruhová spiro RKKM-250-S TPM 030/03.45 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 19 | 1.032 | Dveřní mřížka C-DM-Z-O-455x90-B | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 20 | 1.036 | Ohebná hadice Aluflex MO 102 | 6 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 21 | 1.037 | Ohebná hadice Aluflex MO 127 | 3 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 22 | 1.038 | Ohebná hadice Sonoflex MO 160 | 4 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 23 | 1.039 | Ohebná hadice Sonoflex MO 200 | 4 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 24 | 1.040 | Ohebná hadice Sonoflex MO 250 | 3 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 25 | 1.100M | Montáž | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 02C | O |  | MON | Z1 Větrání šaten, špinavého prádla a umýváren (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.125 | Potrubí spiro DN 100 40% tvarovek | 7 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.126 | Potrubí spiro DN 125 40% tvarovek | 16 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 1.127 | Potrubí spiro DN 160 40% tvarovek | 24 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 1.128 | Potrubí spiro DN 200 30% tvarovek | 38 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 1.129 | Potrubí spiro DN 250 30% tvarovek | 46 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 6 | 1.250 M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 03 | O |  | MON | Z2 Odsávání hygienického zařízení P2-014 a P2-015 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 2.001 | Potrubní diagonální ventilátor TD 350/125 270 m3/h / 60 Pa | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 2.002 | Relé časové DT4-ED | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 2.004 | Rychloupínací spona VBM 125 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 2.006 | Ventilátor EB 100 T 60 m3/h / 90 Pa | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 2.005 | Zpětná klapka RSK 125 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 2.008 | Talířový ventil odvodní plastový s upev. rámečkem VEF 100+VLZ 01-100 | 4 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 2.010 | Dveřní mřížka C-DM-Z-O-455x90-B | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 2.012 | Ohebná hadice Aluflex MO 102 | 4 | m |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 9 | 2.010 | Montáž | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 03B | O |  | MON | Z2 Odsávání hygienického zařízení P2-014 a P2-015 (potrubí) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.125 | Potrubí spiro DN 100 50% tvarovek | 3 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 1.126 | Potrubí spiro DN 125 50% tvarovek | 5 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 3 | 1.250 M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 04 | O |  | MON | Z3 Klimatizace místnosti P2-024 Centrální UPS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 3.001 | Venkovní a vnitřní splitová jednotka, Inverter D18RN.UL2 + D18RN.NSK (Qch/Qt=5/5,8 kW) | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
(Pch/Pt= 1,56/1,61 kW) cena za sestavu vnitřní + venkovní jedn. vč.infra ovladače (kabelový ovladač, suchý kontakt nebo el.deska PI485 jako příslušenství)
|  |  | S | 2 | 3.002 | Potrubí chladiva duální měděné izolované 10x1/12x1 iz | 12 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 3.005 | Doplnění chladiva R 410A | 0.22 | kg |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 3.008 | Rám pod kondenzační jednotku | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 5 | 3.012M | Montáž kondenzační jednotky, zaškolení obsluhy, doplnění chladiva | 1 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 05 | O |  | MON | Z4 Klimatizace pracoven a laboratoří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 4.001 | Kondenz.jedn.MultiV IV Tep.čerpadlo ARUN180LTE4 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 4,002 | Nástěnná jednotka Standard ARNU05GSBL4 (Qch/Qt=1,6/1,8 kW) | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 4.003 | Nástěnná jednotka Standard ARNU07GSBL4 (Qch/Qt=2,2/2,5 kW) | 5 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 4.004 | Nástěnná jednotka Standard ARNU09GSBL4 (Qch/Qt=2,8/3,2 kW) | 5 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 4.005 | Nástěnná jednotka Standard ARNU12GSBL4 (Qch/Qt=3,6/4,0 kW) | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 4.006 | Nástěnná jednotka Standard ARNU15GSBL4 (Qch/Qt=4,5/5,0 kW) | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 7 | 4.007 | Nástěnná jednotka Standard ARNU18GSCL4 (Qch/Qt=5,6/6,3 kW) | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 4.008 | Standardní kabelový ovladač PREMTB0(B)01 | 19 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
PREMTBB01 - černý rámeček, PREMTB001 - bílý rámeček možnost řízení více vnitřních jednotek pomocí 1 ovladače (paralelní chod)
|  |  | S | 9 | 4.009 | Rozbočovač ARBLN01621 | 10 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 10 | 4.010 | Rozbočovač ARBLN03321 | 6 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 11 | 4.011 | Rozbočovač ARBLN07121 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 12 | 4.012 | Rozhraní BNU-BN (BACnet) PQNFB17C0 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 13 | 4.013 | Vstupní / výstupní modul kondenz.jedn. PVDSMN000 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 14 | 4.015 | Cu potrubí, izolace, montážní materiál | 128 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 15 | 3.016 | Doplnění chladiva R410A | 12.89 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 16 | 4.018 | Rám pod venkovní kondenzační¨jednotku | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 17 | 4.020M | Montáž splitových a VRV jednotek | 20 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 06 | O |  | MON | Z5 Odsávací zákryt (m.č. P2-031) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 5.001 | Ventilátor axiální potrubní TD 1300/250 1000 m3/h / 150 Pa | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 5.002 | Přepínač otáček Regul 2 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 3 | 5.003 | Rychloupínací spona VBM 250 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 4 | 5.005 | Odsávací zákryt nerezový 3000 x 800 x 465 / 2 x průměr 250 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 5 | 5.008 | Zpětná klapka RSK 250 ED | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 6 | 5.010 | Samotížná žaluzie PER 315 W | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 7 | 5.030 | Montáž | 0.15 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 18 | O |  | MON | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 45.001 | Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál | 120 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 2 | 46.100M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 20 | O |  | MON | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 46.004 | Tepelná iz. minerální plstí tl. 4 cm, na trny s Al fólií nebo kaučukovým izolačním samolepícím | 16 | M2 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
pásem tl. 12 mm pro VZT Izolovány budou rozvody vzduchotechniky v podhledu: od sání a výfuku až po tlumiče na přívodu a odvodu z místností
|  |  | P | 2 | 46.100M | Montáž | 0.25 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 48 | O |  | MON | Lešení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09114 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 62 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00147 |  | 21
|  | 50B | O |  | MON | Všeobecné výkony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 50.003 | Zaregulování průtoků vzt | 16 | H |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 2 | 50.004 | Zkoušky zařízení VZT | 16 | H |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
vč. zhotovení protokolů, vyregulování na projektované parametry