Investor:	Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Název stavby:	FN Olomouc – Přístavba objektu „P“ pro ambulance a stacionář HOK

Místo stavby:	I. P. Pavlova 185/6,Olomouc , k.ú. Nová Ulice, p.č. 706/8,711/1, 711/6, 711/7, 711/2, 711/3, 702/1, 1444, 759, 613/2 , k.ú. Nová Ulice

DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM

B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracovatelé:		Ing. arch. Adam Rujbr – architekt

Ing. arch. Aleš Chlád – architekt

Ing. Michal Surka – stavební část, HIP, zodpovědný projektant

Ing. Radek Ambrož – zdravotnická technologie

Ing. Marek Nos – VZT

Ing. David Surýnek – PBŘ

Ing. František Balcárek – statika

Ing. Vítězslav Lavička – elektro silnoproud

Ing. Petr Volný – Elmar group - MaR

Michal Svoboda – Merit group – elektro slaboproud, EPS

Ing. Tomáš Mach – medicinské plyny

Ing. Jaroslav Prokeš – ZTI

p. Marek Cabal – UT, chlazení

Ing. Vrba - komunikace

Brno 05/2018

OBSAH:

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	3

B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY	4

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	4

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	4

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	5

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	5

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	6

B.2.6	Základní charakteristika objektů	6

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	12

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	19

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi	19

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	19

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	20

B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	20

B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	25

B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	27

B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA	28

B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA	29

B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	29

DODATEK DLE POŽADAVKŮ KHS …………………………………………………………………………………………….. 26

# B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

### Charakteristika stavebního pozemku

Přístavba bude realizována v uzavřeném, veřejnosti přístupném areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Areál se nachází v zastavěné části městské části Nová Ulice. Přístavba bude přistavěna ke stávajícímu pavilonu P. Na řešené ploše je nyní park a průjezd k zásobovacímu dvoru pavilonu P.

Předmět změny - Bude provedena úprava stávající šachty objektu P, která slouží jako přístup na střechu objektu P. Namísto ocelového žebříku, bude vybudováno ocelové schodiště a provedeny související drobné stavební úpravy. Dále přístupová lávka po střeše objektu P až na objekt HOK.

### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Studie proveditelnosti, Ing. Pavel Malínek, leden 2017

Geodetické zaměření pozemku – polohopis a výškopis, GEOL, spol. s .r. o., 06/ 2017.

### Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Beze změny.

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území.

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít výrazný negativní vliv na okolní stavby. Při práci bude nutné přijmout taková opatření, aby došlo k co největší eliminaci prašnosti a hluku do okolí. Stavební práce budou probíhat pouze v pracovní dny vždy mezi 6-20 hodinou. Při provozu objektu nebudou vznikat žádné zplodiny ohrožující ovzduší.

#### Podmínky technického a organizačního charakteru vedoucí k eliminaci prašnosti při přípravě území a po dobu výstavby a demolice:

- při přípravě území dojde k výkopovým pracím. Stavební firma provede statické zajištění okolních ploch, a pokud bude docházet k prášení, stavební firma provede kropení staveniště pro eliminaci prachu.

- betonové směsi budou na stavbu dováženy již rozmíchané a tedy bezprašné.

- při dopravě stavebního materiálu nákladními vozidly budou komunikace v případě potřeby zkrápěny a udržovány v čistotě vč. vjezdu a výjezdu na staveniště. Stavební firma zabezpečí průběžné čištění okolních komunikací v případě znečištění vozidly stavby.

Při provozu bude vznikat hluk pouze od vzduchotechnických zařízení. Hluk je v projektu sledovaný a posouzený v hlukové studii, technologie je z větší části uložena v uzavřeném prostoru. Výběrem vhodných zařízení a zařazením potřebného tlumení je hluk udržován pod normou stanovenými hladinami. Pro jednotlivé prostory projekt připouští maximální hodnoty hluku následovně:

- technologické prostory (strojovny, kotelny a podobně) 70 dB(A)

- hlučnost do okolí ve dne (měřena na okně nejbližším ke zdroji hluku) 50 dB(A)

- hlučnost do okolí v noci (měřena na okně nejbližším ke zdroji hluku) 40 dB(A)

Stavbou nebude negativně ovlivněna příroda a krajina. Nově vysazené stromy a keře budou již nyní přesazeny na nová místa v areálu. Při stavbě a montáži technického vybavení nebude použito nic, co by mohlo mít negativní vliv na ochranu přírody.

Z hlediska ovlivnění změny odtokových poměrů na lokalitě se nejedná o negativní zásah. Dešťové vody budou zachytávány v retenční zelené střeše a případně odváděny do dešťové kanalizace.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bez požadavku.

### Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Bez požadavku.

### Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stávající stav.

### Věcné a časové vazby na stavby

Předpokládané zahájení stavby: 05/2020

Předpokládané dokončení stavby: 05/2020

Přesný postup prací bude stanoven prováděcí firmou v zásadách organizace výstavby.

# B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY

## B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Beze změny kapacit

## B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stávající řešení.

### Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Bude provedena úprava stávající šachty objektu P, která slouží jako přístup na střechu objektu P. Namísto ocelového žebříku, bude vybudováno ocelové schodiště a provedeny související drobné stavební úpravy. Dále přístupová lávka po střeše objektu P až na objekt HOK.

## B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vstup do stávající šachty je ve 3.NP v objektu P, odtud pokračuje dále na střechu

## B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Bez požadavku úpravy na toto řešení.

## B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života při užívání. Investor bude před uvedením stavby do provozu seznámen s ovládáním všech zařízení a všechna zařízení budou certifikována a odzkoušena dodavatelem, vč. příslušných revizních zkoušek.

Podlahy všech místností budou mít protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám dle požadavku § 21 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb. Všechny kouta a rohy mezi stěnami a podlahami budou opatřeny fabiony a součinitel smykového tření nejméně 0,5.

Elektrospotřebiče budou navrženy s dostatečným krytím pro daný provoz. Návody ke všem zařízením budou v českém jazyce.

Únikové cesty byly navrženy dle požadavků vzniklých v PBŘ s dveřmi otvíravými ve směru úniku. Všechny únikové cesty budou graficky značeny. Budou dodrženy všechny požadavky požárně bezpečnostního řešení.

Obsluha všech strojů se děje z úrovně podlahy. Při provádění údržby, seřizování a výměny komponentů všech zařízení bude přizvána odborná firma s proškolenými pracovníky.

Osvětlení prostor je jednak přirozené a také umělé.

Respektovat požadavky zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

#### Zádržný systém proti pádu osob z výšky

Jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu, kde se předpokládá častý pohyb údržby, a to zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhuje záchytný systém s tzv. „montážním lanem“, které se mezi jednotlivé lanové úchyty napne pouze v případě práce na střeše. Toto řešení využívající dle terminologie zmíněné normy „poddajné kotvící vedení z textilního lana“ umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy, vždy ale jen v rozsahu několika málo polí, kde se pracovníci zrovna vyskytují, a v případě práce u ostatních okrajů střechy je nutné montážní lano vždy přemístit a upevnit na jiné vhodné místo. Bylo zvoleno řešení kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v době užívání stavby.

Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky v průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP).

Lanové úchyty jsou kotveny do trapézového plechu a jsou vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako samostatné kotvící body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ lanem).

## B.2.6	Základní charakteristika objektů

### Stavební, konstrukční a materiálové řešení

Bourací práce

Dojde k vybourání stropní desky v rozměru šachty. Dále posun příčky a posun dveří.

#### Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou beze změny

#### Příčky, omítky

Bude provedený posun příčky, materiál pórobeton, vápenocementová omítka, bílá výmalba

#### Stropní konstrukce

Beze změn

#### Schodiště a rampy

Je navrženo nové ocelové pozinkované schodiště, stupnice a podesty z pororoštu pozink

#### Střechy

Beze změny

#### Zámečnické výrobky

Bude provedena ocelová lávka na střeše z pororoštu, pro zabránění poškození skladby střechy.

### Mechanická odolnost a stabilita

Tato úprava nijak nesníží životnost sousedních objektů ani nenaruší jejich stabilitu.

## B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

### Technické řešení a výčet technologických zařízení

Elektro silnoproud

Beze změny

## B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Dle samostatné části PD – D.1.3.

## B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

### Kritéria tepelně technického hodnocení

Bez požadavku.

### Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není využíváno.

## B.2.10	 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Bez požadavků

## B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není nutná protiradonová ochrana.

### Ochrana před bludnými proudy

Zařízení bude napojeno na společné stávající uzemnění s ochranou před bleskem.

Uzemnění proudového chrániče bude připojeno na ochranný vodič sítě TN-C-S.

Ochranné pospojování tvoří dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.1.2 vzájemné pospojování ochranného vodiče, uzemňovací přívod nebo hl. uzemňovací svorka, rozvod potrubí v budově, kovové konstrukční části pokud jsou.

### Ochrana před technickou seizmicitou

Je zohledněna ve stavebně konstrukční části při návrhu konstrukcí.

### Ochrana před hlukem

Bez nutnosti ochrany.

### Protipovodňová opatření

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území.

### Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.)

Bez dalších vlivů.

# B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

### Napojovací místa technické infrastruktury

Stávající napojení.

### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající napojení.

# B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

### Popis dopravního řešení

Stávající.

### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající.

### Doprava v klidu

Stávající.

### Pěší a cyklistické stezky

Stávající.

# B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

### Terénní úpravy

Není předmětem řešení.

### Použité vegetační prvky

Není předmětem řešení.

### Biotechnická opatření

Není předmětem řešení.

# B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

### Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda a půda

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pro stavbu budou používány jen certifikované, nezávadné materiály a technologie. Při realizaci stavby budou v případě potřeby přijata taková opatření, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování ovzduší ani k nadměrnému prášení (např. skrápěním, vodní clonou, mlžícím zařízením apod.).

#### Odpad z prováděných stavebních prací

S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a jeho provádějícími předpisy.  Nakládáním s odpady vzniklými při stavebních pracích bude pověřena dodavatelská firma, která naložení s odpady bude dokladovat.:

- Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.

- Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad.

- Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.

- Ke kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby.

- Kamenivo a zemina bude uskladněna na pozemku a následně použita na terénní úpravy na pozemku

- Směsné odpady budou odvezeny na skládku

- Dřevěné konstrukce budou likvidovány v recyklačním zařízení

- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek budou odstraněny oprávněnou osobou

#### Odpad z provozování objektu

V každém pavilonu bude odpadové hospodářství řešeno samostatně a odpad bude odebírán a likvidován odbornou firmou na základě smluvního vztahu.

V opěrné stěně u zásobovacího dvora je provedeno stání pro 6 velkoobjemových kontejnerů pro tříděný odpad. Stání bude uzavíratelné. Zde bude stání i pro 100 l popelnice. S nebezpečným odpadem bude nakládáno dle pokynů výrobce (například léčiva budou vrácena do lékárny, nátěrové hmoty budou odvezeny do sběrného dvoru, baterie a zářivky budou taktéž odvezeny do sběrného dvoru nebo budou uloženy do speciálních boxů k tomuto účelu určených, atd.)

### Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. Pozemek se nachází v zastavitelné části obce a nenacházejí se na něm žádné památné stromy, chráněné rostliny či živočichové.

### vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Lokalita se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.

### návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Záměr nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) dle přílohy 1 zákona č. 100/2001 Sb.

### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Budou dodržena ochranná pásma správců sítí.

# B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba není stavbou pro civilní ochranu ani stavbou dotčenou civilní ochranou dle vyhl.č. 380/2002 Sb.

Stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany:

(1) Stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany a stavby dotčené požadavky civilní ochrany zahrnují požadavky na :

- stálé úkryty,

- ochranné systémy podzemních dopravních staveb,

- stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a školských zařízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska jejich využitelnosti jako improvizované úkryty,

- stavby pro průmyslovou výrobu a skladování.

# B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Všechny potřeby budou napojeny ze stávajících kapacit

Realizace stavby

Předpokládané zahájení stavby:		05/ 2020

Předpokládané dokončení stavby:	 	05/ 2020

Přesný postup prací bude stanoven prováděcí firmou v zásadách organizace výstavby.

Podrobný časový postup stavebních prací je nutno navrhnout přímo v  harmonogramu výstavby zhotovitele, který zohledňuje jeho vlastní produktivitu a možnosti nasazení pracovních skupin a mechanizmů. Tento harmonogram je nutno projednat a odsouhlasit se zástupci objednatele.

Detailní koordinace postupu stavebních prací bude předmětem jednání na pravidelných kontrolních dnech.