STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY III.NP DK FNO PRO HEMATOONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ DĚTSKÉ KLINIKY

REALIZAČNÍ PROJEKT

E. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY III.NP HEMATOONKOLOGICKÁ JIP

VYTÁPĚNÍ

T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

INVESTOR				:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

MÍSTO  STAVBY			:	OLOMOUC

VYPRACOVAL			:	Ing. Štourač

SCHVÁLIL				:	Ing. Zlámal

VEDOUCÍ  PROJEKTU		:	Ing. Vejmelková

HL.INŽENÝR PROJEKTU	:	Ing. Herník

POČET  listŮ			:	6						DATUM	: 06/2006

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO		:	898-53940

ARCHIVNÍ  ČÍSLO			:	898-54151-113/01

# Obsah

Obsah	2

1.	ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	3

2.	PROJEKČNÍ PODKLADY	3

2.1	Normy, zákony a vyhlášky	3

3.	TECHNICKÁ DATA, VÝPOČTOVÉ ÚDAJE	3

3.1	Potřeba tepla	3

3.2	Zdroj tepla	4

3.3	Čerpadla	4

3.4	Zabezpečovací zařízení otopné soustavy	4

3.5	Regulační ventily	4

4.	TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ	4

4.1	Stávající stav předávací stanice	4

4.2	VZT	4

4.3	3. nadzemní podlaží	5

4.4	Rozvody potrubí, uložení, nátěry, izolace potrubí	5

4.5	Zkoušky zařízení	6

5.	PROVOZ ZAŘÍZENÍ	6

6.	POŽADAVKY NA PROFESE	6

6.1	Stavební úpravy	6

6.2	Elektro a MaR	6

7.	POŽADAVKY Z HLEDISKA PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	6

# ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projekt řeší rekonstrukci vytápění v III.NP jednotky intenzivní hematoonkologické péče dětské kliniky a připojení VZT jednotky JIP na otopnou vodu ve Fakultní nemocnici Olomouc.

# PROJEKČNÍ PODKLADY

Pro zpracování tohoto projektu byly použity následující podklady :

- výkresová dokumentace stavebních objektů JIP dětské kliniky

- výkresová dokumentace stávajícího stavu budovy a ověření stávajícího stavu na místě samém

- realizační projekt „Dětská klinika FN Olomouc, lůžková a ener.část, Ústřední vytápění,“ zpracoval – Stavoprojekt Olomouc v říjnu 1971 pod z.č. Ol – 505/3, část C/2/5

- realizační projekt „DOL – FN Olomouc – Kožní klinika, SO 03 OPS Dětská klinika,“ arch.č. 7183, zpracoval – EVČ s.r.o. Pardubice

- realizační projekt „Modernizace a dostavba FN Olomouc, PSZ 01 Zdravotní soubory v SO 01, Laboratoř dědičných metabolických poruch,“ arch. č. 898-51467-813

- projekt pro stavební povolení, arch.č.898-53940-113

- projekční podklady od výrobců zařízení

- související normy, zákony, vyhlášky, odborná literatura

## Normy, zákony a vyhlášky

- Zákon č. 694/2004 Sb., kterým se mění Zákon č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

- Zákon č. 91/2005 Sb. v úplném znění Zákona č. 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

    - Vyhláška č. 151/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

    - Vyhláška č. 152/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody

    - Vyhláška č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách

    - Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

ČSN 06 0310 Ústřední vytápění

ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 38 3350 Zásobování teplem

– související normy, zákony, vyhlášky

# TECHNICKÁ DATA, VÝPOČTOVÉ ÚDAJE

## Potřeba tepla

Tepelné ztráty objektu byly vypočítány dle stávající potřeby tepla.

##### Výpočtová venkovní teplota                                                             	 -15°C

##### Teplotní spád otopné vody pro ÚT	90/70°C

Teplotní spád otopné vody pro VZT                	80/60°C

Bilance potřeby tepla pro VZT

| Zařízení | Výkon [kW] | Průtok vody [m3/hod] | Tlaková ztráta [kPa] | Dimenze potrubí DN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ohřívač | 30,1 | 1293,3 | 2,1 | 32 |

## Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytápění 3.NP i pro navrženou VZT jednotku bude nová OPS.

## Čerpadla

- Čerpadlo pro ÚT bude stávající.

- Na nové otopné větvi pro ohřívač VZT bude čerpadlo UPS 32-60F s těmito parametry:

- dopravované množství Q = 3,68 m3/hod

- dopravní výška H = 3,31m

- Pro uzel VZT bude použito čerpadlo UPS 25 – 50 130 s těmito parametry:

- dopravované množství Q = 1,41 m3/hod

- dopravní výška H = 2,36m

## Zabezpečovací zařízení otopné soustavy

Zabezpečení otopné soustavy bude stávající.

## Regulační ventily

Tělesa budou opatřena na vstupu ventily s termostatickou hlavicí se zabezpečením proti zcizení. Na výstupu z otopných těles budou regulovatelná šroubení s možností uzavření. Nastavení ventilů nebude provedeno, protože nebyla řešena celá otopná soustava.

# TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ

## Stávající stav předávací stanice

V současné době je prováděn přechod ze zásobování parou na zásobování horkou vodou – řešené v rámci EVČ.

## VZT

Z nového rozdělovače v budově výměníkové stanice (řešeného v rámci EVČ) bude vyvedeno potrubí s otopnou vodou  DN50 pro VZT. Potrubí bude svedeno do topného kanálu a kanálem bude pokračovat až k dílu ohřívače VZT, který se nachází v budově dětské nemocnice dle výkresu PŮDORYS 1.PP arch.č. 898-54151-113/04. Ve strojovně VZT bude toto potrubí zaslepeno a vyvedena z něj odbočka DN32 pro ohřívací díl VZT.

Vyvažovací ventil na otopné větvi pro VZT IMI STAD DN32 bude nastaven dle požadovaného průtoku dle výkresu SCHÉMA ZAPOJENÍ VZT arch.č.898-54151-113/07.

Do budoucna se počítá s přepojením ohřívacího dílu 41,9kW VZT jednotky Z1, který se nachází ve strojovně VZT.

## 3. nadzemní podlaží

Dětská klinika ve FN Olomouc bude v 3.NP upravena na JIP hematoonkologické péče. Z toho plynou nároky na hygienu prostředí tzn. možnost čistění zařízení atd. Proto budou stávající článková tělesa vyměněna a nahrazena novými deskovými tělesy bez přídavných otopných ploch.

Otopná tělesa budou napojena na stávající rozvody topné vody. Na přívodu budou mít desková otopná tělesa regulační ventily V – exakt s termostatickou hlavicí se zabezpečením proti odcizení. Na vratném potrubí budou desková tělesa osazena regulační ventily Regulux.

V koupelnách budou použita přímotopná elektrická otopná tělesa Koralux Linear – E.

## Rozvody potrubí, uložení, nátěry, izolace potrubí

Rozvody potrubí

Potrubní rozvody otopné vody budou provedeny z trubek ocelových závitových. Spoje ocelového potrubí budou svařované. Pouze armatury budou připojeny pomocí přírub nebo šroubení.

Prostupy potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny na obou stranách stěny protipožárním elastickým tmelem CP 601S. Musí být zajištěno, aby těmito prostupy nemohlo dojít k rozšíření případného požáru.

Spád potrubí

Spádování potrubních rozvodů bude 1 až 3 ‰ . Naplnění otopného systému a případné doplňování upravenou vodou bude v souladu s ČSN 07 7401.

Uložení potrubí

Uchycení izolovaného potrubí otopné vody se provede pomocí uložení dle následující tab.1:

| Průměr potrubí [mm] | Vzdálenost uložení [m] |
| --- | --- |
| Ocelové potrubí |  |
| 42,25 x 3,25 | 2,6 |
| 57 x 2,9 | 3,2 |

Tab.1: Vzdálenost uložení potrubí dle průměru

ocelového potrubí

Kompenzace dilatací potrubí

Teplotní dilatace potrubního rozvodu topné vody se vykompenzují přirozenou prostorovou kompenzační schopností potrubního rozvodu (lomy) nebo pomocí pevných bodů a U(L) – kompenzátorů.

Nátěry

Armatury a ocelové konstrukce budou opatřeny dvojnásobným základním nátěrem a jedním nátěrem vrchním (email).

Tepelné izolace potrubí

Potrubní rozvody z ocelového potrubí se zaizolují izolačními pouzdry dle dimenzí v souladu s Vyhláškou 151/2001 Sb. dle následující tab.2:

| Dimenze potrubí | Tloušťka izolace [mm] |
| --- | --- |
| DN20 – 35 | 30 |
| DN50 | 50 |

Tab. 2: Tloušťka izolací pro jednotlivé dimenze potrubí

## Zkoušky zařízení

Smontované zařízení bude před uvedením do provozu vyzkoušeno. Zkoušky zařízení budou provedeny dle ČSN 06 0310, kapitola 8 - Zkoušky zařízení. Vyregulování zařízení bude provedeno v souladu s Vyhláškou 151/2001 Sb. § 8, odstavec 7 pomocí smyčkových regulačních ventilů.

# PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Provoz zařízení bude po spuštění monitorován stávajícím způsobem.

# POŽADAVKY NA PROFESE

## Stavební úpravy

- úprava omítek po odstraněných úchytech otopných těles

## Elektro a MaR

VZT

  - připojení čerpadla GRUNDFOS UPS 25-50 130 v PST dětské kliniky, jehož provoz bude trvalý celoročně.

- max.příkon Pmax = 80W

- max.příkon Pmax = 80W

- jmenovité napětí UN = 1 x 230V

- max. proud Imax = 0,34A

- frekvence f = 50Hz

  - připojení čerpadla GRUNDFOS UPS 32-60 F ve strojovně pro jednotku vzduchotechniky Z6

- max.příkon Pmax = 185W

- jmenovité napětí UN = 3 x 400 – 415V

- max. proud Imax = 0,39A

- frekvence f = 50Hz

  - připojení trojcestného regulačního ventilu HONEYWELL V5013R 1057

- je požadována regulace teploty otopné vody v uzlu pro ohřívací díl VZT jednotky Z6 v závislosti na teplotě vzduchu za ohřívákem

3.nadzemní podlaží

- 9 ks elektricky vytápěných otopných těles spirálou o výkonu 300W (celkem 2700W)

# POŽADAVKY Z HLEDISKA PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při provozu zařízení nevznikají nepříznivé vlivy na životní prostředí.