Obsah:

1. Předmět a rozsah dokumentace.	2

2. Podklady.	2

3. Technická data.	2

3.1.	Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení.	2

3.2.	Vnější vlivy.	2

3.3.	Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie.	2

3.4.	Způsob kompenzace účiníku cos.	3

3.5.	Zásady řešení ochrany proti zkratu, přetížení, nebezpečí úrazu el. proudem, uzemnění.	3

4. Technický popis.	3

4.1.	VZT klimatizace JIP.	3

4.2.	Odstavení VZT požární klapkou.	4

4.3.	Letní ošetření provozuschopnosti VZT.	4

4.4.	Ochrana ohřívacího dílu VZT před poškozením mrazem.	4

4.5.	Ochrana rekuperátoru VZT před poškozením námrazou.	5

4.6.	Monitorování zařízení.	5

4.7.	Poruchové stavy a signalizace.	5

5. Úpravy rozváděče R9 pro napojení vyvíječe páry.	6

6. Úpravy rozváděče DT1 strojovny v I.PP kliniky.	6

7. Úpravy-doplnění rozváděče DT2  OPS.	6

8. Kabelové rozvody a pokyny pro montáž.	6

9. Požadavky na jiné dodavatele.	6

10. Provozní pokyny pro uživatele bezpečnost a ochrana zdraví.	7

11. Obsazení boxů skříní a adresy připojení zařízení.	9

11.1.	Obsazení skříní regulátoru:	9

11.2.	Adresy připojených zařízení.	9

12. Specifikace dodávek strojů a zařízení.	12

12.1.	Specifikace doplnění do DT1 strojovny VZT-1.PP kliniky.	12

12.2.	Specifikace doplnění do  DT2 OPS kliniky.	14

12.3.	Specifikace manipulační skříňky 6MS1.	15

12.4.	Specifikace dodávek strojů a zařízení v provozu.	15

13. Adresy dodavatelů.	17

14. Soupis vodičů.	18

# Předmět a rozsah dokumentace.

Předmětem projektu je návrh měření a regulace vzduchotechnické jednotky (VZT6) klimatizace JIP dětské kliniky, včetně silové elektroinstalace k pohonům souvisejícím s klimatizací a vyvíječe páry. VZT jednotka se napojí na stávající regulátor řady Excel 5000 (Honeywell) rozváděče DT1 v suterénu kliniky po doplnění o potřebné prvky MaR, instalační a jisticí elektromateriál. Tím je opět systém měření a regulace je pojat, jako samostatně autonomně pracující s cílem dosažení plně automatického provozu jednotlivých zařízení se zajištěním zejména:

-evidence provozovaných hodin jednotlivých zařízení

-automatické řízení provozu

-automatické ovládání provozu podle přímého pokynu uživatele

-automatické řízení ohřevu, chlazení, rekuperace a vlhčení JIP s příslušným posunem mezi těmito                                                              úkony a korekcí na letní příp. zimní extrém a omezením parametrů vydechovaného vzduchu do prostoru

-automatické ošetření a zaznamenání poruchových stavů

-protimrazová ochrana rekuperátoru i ohřívacího dílu na straně vzduchu i na výstupu TV z ohřívače

-poruchy ventilátorů

-zanesení filtrů

-odstavení příslušné VZT při uzavření některé požární klapky na trase VZT6

-dálkové ovládání, provozní signalizace a případná korekce žádaných parametrů teploty vzduchu v prostoru JIP

Autonomně pracující řídicí regulátor je propojen systémovou sběrnicí (C-bus) na jiný řídicí regulátor s vyvedením do místa centrálního pracoviště-dispečinku za účelem možnosti archivace dat a dispečerských zásahů z  nadřízeného inteligentního systému areálu. Nákladově je zakalkulováno i navržení, odladění, odzkoušení SW pro uvedený rozsah MaR. Za SW ponese záruky firma, která ho investorovi dodá.

V souvislosti s příkonem elektrického vyvíječe páry je nutné tento napojit zvlášť-mimo stávající rozváděč  MaR (DT1). Po šetření na místě samém bylo dohodnuto, že bude napojen na stávající rozváděč R9, který je nutné za tím účelem upravit.

# Podklady.

Podkladem pro zpracování byly návrhy strojního vybavení vzduchotechnických jednotek (VZT), podkladové materiály jednotlivých technologických zařízení, požadavky příslušných specialistů, požadavky provozovatele, katalogy, normy aj. podklady platné v době zpracování dokumentace.

Dále projektová dokumentace:

1) z. č. 898-51467-818; ze dne 31. 1. 2003; "SO01 Laboratoř dědičných metabolických poruch"

2) z. č. 7183/05; ze dne 09/2005; "DOL-FN Olomouc-Kožmí klinika, SO03 OPS Dětská klinika, MaR+elektro"; EVČ s.r.o., Paredubice, Ing. Milan Plachý

# Technická data.

## Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení.

| Napájecí rozvodná soustava: | 3PEN,~ 50 Hz, 400/230V/TN-C-S-MDO z R9 |
| --- | --- |
| Rozvodná napěťová soustava: | 3NPE,~ 50 Hz, 400/230V/TN-C-S |
|  | 1NPE,~50 Hz, 230 V/TN-C-S |
|  | 2NPE, ~50 Hz, 24 V/TN-S; 0,2-10V DC |
| Instalovaný výkon-přírůstek: |  Pi~32,50 kW |
| Součinitel soudobosti : | 0,8 |
| Soudobý výkon: | PP=~26,00 kW |
| Bilance potřeby elektrické energie: | A= ~ 66,40 MWh/rok |

## Vnější vlivy.

V prostorech, které jsou dle ČSN33 2000-5-51 považovány za normální, se protokolárně vnější vlivy neurčují. Stanovení základních charakteristik vychází z ČSN33 2000-3. V místnostech, pro které jsou vnější vlivy stanoveny normou nebo jiným předpisem se vnější vlivy neuvádí (umývací prostory ČSN33 2000-7-701) při instalacích se vychází z definic příslušné normy.

Dle ČSN 33 2000-3 tabulka 32-NM1: normální

## Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie.

Dle ČSN34 1610: ve stupni č.3

-dodávka elektrické energie zajištěna z distribuční sítě, přes vlastní transformační stanici.

## Způsob kompenzace účiníku cos.

Je stávající a není předmětem této části PD.

## Zásady řešení ochrany proti zkratu, přetížení, nebezpečí úrazu el. proudem, uzemnění.

Jištění proti přetížení a zkratu je řešeno pomocí jističů, tepelných relé, pojistek a případně termokontaktů nebo PTC čidel vinutí motorů (dle typu dodávky pohonů). Tato teplotní (PTC) čidla jsou napojena na vyhodnocovací zařízení (dodávka VZT), zabudována do rozváděče. Při překročení nejvýše povolené teploty vinutí se vypínací přístroj spustí a vypne motor přes blokování v ovládací části stykačové kombinace a tím k odpojení pohonu od napájení. K opětnému uvedení vyhodnocovacího zařízení do původního stavu (po ochlazení motoru) je třeba provést k aktivaci příslušný úkon-tlačítkem ze dveří rozváděče DEBLOK-ZAP. Termokontakty jsou napojeny na do ovládací stykačové části pohonu. Opět při překročení nejvýše dovolené teploty vinutí motoru, dojde k rozpojení termokontaktu a tím k vypnutí motoru přes blokování v ovládací části stykačové kombinace. K opětnému uvedení vyhodnocovacího zařízení do původního stavu dojde automaticky po ochlazení motoru.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je navržena tak, že dle ČSN33-2000-4-41 splňuje požadavky na provedení základního stupně ochrany:

-základní  automatickým odpojením vadné části od zdroje, krytím, izolací

-zvýšená doplňujícím pospojováním

Napájecí systém rozváděčů MaR má rozdělenou soustavu na samostatný ochranný vodič PE a pracovní nulu N, čili systém TN-S. Ochrana před přepětím je ošetřena svodiči přepětí ve dvou stupních a s vf filtrem. Řídicí systém bude napájen a  případný výstup/vstup na datové vedení bude propojeno přes přepěťové ochrany-svodiče přepětí ve smyslu ČSN33-2000-4-44. Volba přístrojů MaR odpovídá klasifikaci prostředí ve kterých budou přístroje namontovány. Soustava tzv. hlavního pospojování, které vychází z hlavní uzemňovací přípojnice, na kterou jsou vodiči CYA16 m2, připojena potrubí vstupující do objektu. Na soustavu vyrovnání potenciálu budou připojeny pevně instalované spotřebiče ze skřínky vyrovnání potenciálu (vnější ochranná svorka K12), ale také kovové armatury a příslušná zařízení, která se mají připojit na soustavu vyrovnání potenciálu. V objektu budou do hlavního pospojování spojeny tyto vodivé části:

-ochranný vodič PE

-uzemňovací přívod

-kovové potrubí (voda, kanalizace, ÚT, aj.)

-místní pospojování

# Technický popis.

Za pomoci (Honeywell) stávající volně programovatelné regulační stanice řady Excel 5000 bude zajištěna žádaná automatická provozní kvalita stávajících i nových regulovaných a ovládaných okruhů. Pro případ detailnějšího zjištění stavu zařízení je k dispozici jako součást stanice zobrazovací a ovládací jednotka, pomocí které bude možné provést  (odborným a zaškoleným pracovníkem) ovládání příslušných zařízení-výstupů, detailní buď přeparametrování nebo lokalizování příslušných provozních stavů příslušného zařízení. Ovládání vybraných regulačních okruhů je uvažováno tak, že v případě poruchy řídicí stanice bude lze pomocí přepínačů  v ručním režimu zaškolenou obsluhou ovládat příslušné silové prvky a tím tak zajistit dočasný-nouzový provoz zařízení. V případě letního provozu, kdy z velké části doby není třeba vytápění a není tudíž aktivován ventil ohřevu, provede se programově jednou týdně otevření a uzavření ventilu. Tímto se zajistí jeho stálá provozuschopnost při přechodu na trvalé zimní provozování. Stávající venkovní  snímač teploty slouží také pro vyhodnocení, zda v případě potřeby chlazení vzduchu do prostoru nelze použít venkovního (chladnějšího) vzduchu (noční "předchlazení"). Protože nejsou známy všechny statické i dynamické vlastnosti soustavy, je nutné provést parametrizaci řídicího systému EXCEL 5000 až v konkrétních podmínkách při postupném oživování a zaregulování jednotlivých jednotek, aby tak byly podchyceny příslušné vazby mezi jednotlivými prostory.

Stávající stavebnicový systém EXCEL 5000 bude rozšířen příslušnými V/V kartami a skříní-boxem pro jejich umístění.

## VZT klimatizace JIP.

| Složení jednotky: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ohřev | 6MY1, 6M3 |  |
| chlazení | 6MY2 |  |
| vlhčení | 6MT1 |  |
| rekuperace | 6MK3 |  |
| dvouotáčkový | 6M1,2 | sání+odtah=Vyšší nebo Nïžší (není VYP) |
| regulace průtoku | 6MK4, 5 |  |

Vzduchotechnická jednotka tvoří dvouotáčkový přívodní, odtahový ventilátorový díl s klapkami, rekuperační díl, ohřívací díl, chladicí díl, zvlhčovací díl a regulační klapky průtočného množství. V závislosti na snímači teploty a vlhkosti vzduchu prostoru je řízen výkon ohřívače, chod chlazení-při vysoké teplotě a vlhčení. Chod chladiče je současně řízen podle relativní vlhkosti v prostoru, přičemž je vybírán větší z obou signálů. Při vyšší relativní vlhkosti v prostoru nebo při vysoké absolutní vlhkosti čerstvého vzduchu se automaticky vlhčení vypíná. Stejně tak, je-li třeba chlazení (ochlazením se zvýší relativní vlhkost vzduchu). Snímač venkovní teploty (společný od stávajících VZT) je společný pro snímání teplotní diference z venkovního a odpadního vzduchu pro řízení ekonomičnosti rekuperace, tak pro případ „prochlazení“ prostoru v případě, že venkovní vzduch je chladnější. Klapka MK3 je přestavována podle rozdílu teplot odpadního a venkovního vzduchu. Je-li rozdíl TOD-TVE>0→MK3 (otvírá) zařazuje se rekuperace. Jeli rozdíl teplot TOD-TVE<0 je ovládání klapky opačné. Ohřívač a chladič jsou postupně řízeny dle požadavku teploty v prostoru s omezením parametrů příváděného vzduchu ve vydechovacím potrubí. Pomocí regulační stanice se zajistí  žádané parametry-ohřev, ochlazování nebo vlhčení přiváděného vzduchu do klimatizovaného prostoru se zabezpečovací protimrazovou ochranou (viz dále-Poruchové stavy), vazbou na blokování chodu na současný chod ventilátorů jednotky funkčně nutných pro větrání příslušných prostorů (M1 současně s M2) a otevření klapek. Jinak není vázána funkčně na ostatní jednotky respektive na stavební vzduchotechniku. Řídicí automat zajistí teplotu a relativní vlhkost vzduchu klimatizovaného prostoru na žádaných  hodnotách (220C-zima, 200C-léto s odchylkou ±20C  a 45 až 50% relativní vlhkosti) snímané v klimatizovaném prostoru s omezením horní (280C, 80%) a spodní (180C, 40%) hranice teploty  a vlhkosti vydechovaného vzduchu do prostoru (snímače v přívodním kanálu potrubí). V případě, že vlhkost v klimatizovaném prostoru bude po dobu cca 10 minut vyšší alespoň o 5% než žádaná, bude provedeno vysušení vzduchu předehřevem a potom dochlazením. Návrh ovládání je proveden tak, že v případě poruchy řídicí stanice lze pomocí přepínačů na rozváděči v ručním režimu provést zapnutí ventilátorů na žádané otáčky s nutností nastavit do potřebných poloh akční prvky (ventil ohřívače nebo chladič) a tím tak zajistit dočasný-nouzový provoz VZT. V těchto režimech akčních prvků je také zajištěna  zabezpečovací protimrazová funkce systému a odstavení z titulu reakce některé požární klapky na trase VZT6. Pomocí  manipulační skříně MS v prostoru personálu lze zvolit příslušné otáčky. V případě volby vyšších otáček otevřou se současně se zapnutím VZT klapky MK4 a  MK5, které zajistí potřebnou regulaci průtoku vzduchu. Při nižších otáčkách se dá pokyn pro jejich "zavření". V případě potřeby lze ventilátory nebo čerpadlo cirkulace ohřívačem zapnout "ručně", tzn. mimo stanici. U ventilátorů přepínačem volby provozu se spustí žádané otáčky a přepínačem čerpadla do polohy "ZAP" se toto zapne. Zapnutí jsou signalizována signálkami na silové části rozváděče. Venkovní  snímač teploty slouží také kromě již uvedeného pro vyhodnocení, zda v případě potřeby chlazení vzduchu do prostoru nelze použít venkovního (chladnějšího) vzduchu (noční "předchlazení"). Ventilátory se automaticky odstaví, když nejsou otevřeny příslušné klapky (MK1, 2) nebo neprobíhá proudění vzduchu (nejsou sepnuty současně SP1-přívodní ventilátor, SP2-odtahový ventilátor) případně je aktivována požární klapka na rozvodech VZT. Chod VZT v příslušných otáčkách nebo poruchový stav je signalizován signálkou na dveřích rozváděče MaR i u obsluhy. Pomocí regulátorů diference tlaků (SP) jsou hlídány a opticky signalizovány a pro evidenci hlášeny zanesené příslušné filtry. Pro  případnou korekci žádané teploty  prostoru je u obsluhy (v MS) potenciometr-jednotka dálkového nastavení (BT), kterým lze pomocí programu stanice provést změny nastavené žádané teploty v prostoru o cca ±50C.

## Odstavení VZT požární klapkou.

Na příslušných větví VZT jsou požární klapky se spínači. Při aktivaci-uzavření klapky dojde k odstavení příslušné VZT a k signalizaci poruchy na dveřích rozváděče i na manipulační skříňce. K uvedení zařízení do provozu je nutné vrátit klapku do průchozí polohy a provést start VZT tlačítkem DEBLOKACE-ZAP. Po pominutí signálu se VZT automaticky uvede do provozu (SW).

## Letní ošetření provozuschopnosti VZT.

V případě letního provozu, kdy z velké části doby není třeba vytápění a není tudíž aktivován ventil ohřevu, provede se programově jednou týdně otevření a uzavření ventilu ohřevu. Tímto se zajistí jeho stálá provozuschopnost při přechodu na trvalé zimní provozování.

## Ochrana ohřívacího dílu VZT před poškozením mrazem.

| Složení jednotky: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ohřev | 6MY1, 6M3 |  |
| na straně vzduchu | 6ST1 |  |
| na vodě z ohřívače | 6BT1 | tzv. aktivní ochrana |
| pohon rekuperátoru | 6MK3 |  |

Protimrazová ochrana ohřívacího dílu je snímána na straně vzduchu přímo na ohřívači kapilárovým regulátorem teploty s činnou kapilárou po celé délce. V případě poklesu teploty vzduchu za ohřívačem na +40C (6ST1) v ručním nebo automatickém provozu, dojde k odstavení ventilátorů. Dále dojde k plnému otevření ventilu ohřívače a dojde k uzavření  klapek MK1, 2 a klapka rekuperace MK3 se přestaví do polohy cirkulace vzduchu. Nejdříve se odstraní příčina (prohřeje se ohřívací díl) a potom se stiskem tlačítka DEBLOKACE-START poruchy uvede zařízení opět automaticky systémem do provozu. Tento stav po dobu svého trvání aktivuje optickou signalizaci na dveřích rozváděče i  na 6MS1 u obsluhy. Protimrazová-"aktivní" ochrana na straně výstupu topné vody z ohřívače je snímána analogovým snímačem teploty a je co nejblíže výstupu vody. Hodnota kritické teploty je softwarově nastavena na +100C (6BT1). Dojde-li k poklesu teploty výstupní topné vody na tuto hodnotu, tzn. pouze v automatickém provozu, plně se otevře směšovací ventil ohřívače, případně se i zapne cirkulační čerpadlo a dojde k přestavení  klapky MK3 do polohy cirkulace vzduchu. Po odeznění rizika vzniku námrazy jednotka automaticky pokračuje v provozu. Tento stav po dobu svého trvání aktivuje optickou signalizaci na dveřích rozváděče i MS u obsluhy.

## Ochrana rekuperátoru VZT před poškozením námrazou.

| Složení ochrany: |  |  |
| --- | --- | --- |
| na straně vzduchu | 6SP6 | rozdíl tlaku mezi odtahovým a odpadovým vzduchem |
| pohon rekuperátoru | 6MK3 |  |

Protinámrazová ochrana rekuperačního dílu VZT je snímána regulátorem tlakové diference (rozdíl mezi odvodním a odpadovým vzduchem). V případě aktivace dojde k plnému otevření přímé cesty bez rekuperace, tím dojde k prohřátí rekuperátoru a po uplynutí cca 10 minut se klapka rekuperačního výměníku vrátí do původní-žádané rekuperační polohy. Po odeznění rizika vzniku námrazy rekuperace automaticky pokračuje v provozu. Tento stav po dobu svého trvání aktivuje optickou signalizaci na dveřích rozváděče i u obsluhy na 6MS1.

## Monitorování zařízení.

Provozní stavy technologických zařízení se budou evidovat za účelem sledování délky provozních hodin a plánování provádění preventivních údržbových zásahů (výměn, filtrů apod.). Poruchové stavy budou evidovány a vyhodnocovány za účelem sledování poruchovosti příslušných zařízení apod. podle potřeb provozovatele.

| Navrhované monitorované stavy technologie: |  |  |
| --- | --- | --- |
| filtry na VZT |  | stavy: zanesení |
| ventilátory VZT |  | stavy: chod, porucha |
| čerpadlo TV |  | stavy: chod, porucha |
| požární klapky VZT |  | stavy: aktivována některá od VZT |
| vyvíječ páry |  | stavy: porucha, provoz, servis, připravenost |
| námraza na ohřívači VZT |  | stavy: riziko námrazy |
| námraza na rekuperaci VZT |  | stavy: riziko námrazy |

## Poruchové stavy a signalizace.

Na vybraných místech zařízení VZT jsou rozmístěna čidla, která snímají hlídané provozní stavy jednotlivých regulovaných veličin a provozních stavů jiných zařízení. Poruchové stavy jsou také vyhodnocovány softwarově (SW). Při jejich eventuálním překročení nebo zareagování se uvede do činnosti poruchová nebo havarijní optická signalizace. Přivolaná obsluha provede nulování zapnutím tlačítka "DEBLOKACE-ZAP". Po dobu trvání poruchy po deblokaci přejde světelná poruchová signalizace z trvalého svitu na svit přerušovaný, netrvá-li poruchový stav, blikání signálky ustane a poruchový vstup je připraven reagovat na další poruchový signál a odstavený okruh se automaticky uvede do činnosti. Přístroj i po nulování reaguje na nově příchozí signály od jiných vstupů. Došlo-li k "DEBLOKACI" a přitom poruchový stav trvá, dojde k opětovnému spuštění optické signalizace. Tyto poruchové stavy jsou signalizovány automatem a jeho prostřednictvím jsou na regulačním okruhu, ve kterém je indikována porucha provedeny případné akční zásahy, zajišťující návrat veličin do žádaných mezí. Tlačítkem "STOP" lze provést odstavování celého souboru zařízení VZT.

Algoritmem automatu lze rozlišovat dva stavy:

1. Poruchový stav

při mírném nebo krátkodobém překročení nastavené meze (od snímačů xBT1, xSPy apod.) je na rozváděči nebo a na příslušných manipulačních skříních MS přerušovaným blikáním signálky poruchy zobrazena výstraha pro obsluhu, je případně prováděn takový akční zásah, který zajistí návrat do potřebných mezí ("aktivní" protimrazová ochrana rekuperátoru). U zanesených filtrů se signalizace opakuje po dobu cca 5 minut vždy na počátku nové hodiny. Informace automaticky vymizí při návratu veličiny do normálního stavu.

2. Havarijní stav

při výskytu nebezpečí námrazy na straně vzduchu, sepnutí některé požární klapky, výpadek některého ventilátoru nutného pro společných chod v rámci jedné VZT apod. se uvede do činnosti trvalá havarijní optická poruchová signalizace a na připojeném displeji ovládacího panelu je zobrazeno příslušné překročení havarijní meze sledované veličiny. Automat provádí speciální zásah-odstavení nebo přepnutí příslušného zařízení. K opětovnému uvedení zařízení do provozu může dojít ručním zásahem obsluhou po odstranění příčiny poruchy a její deblokaci "DEBLOKACE-ZAP".

VZT lze "normálně" provozně odstavit celou z provozu stiskem "STOP". Programem se zajistí uzavření jednotlivých servoventilů ohřevu a chlazení, přestavení klapek a vypnutí ventilátorů.  VZT lze "normálně" provozně spustit celou do provozu stiskem "DEBLOKACE-ZAP". Programem se zajistí příslušné pootevření jednotlivých servoventilů ohřevů, otevření klapek a postupné zapínání (ošetřit programem a to k zamezení příliš velkému případnému proudovému rázu) ventilátorů i čerpadel.

# Úpravy rozváděče R9 pro napojení vyvíječe páry.

V souvislosti s příkonem vyvíječe páry je nutné tento napojit zvlášť-mimo stávající rozváděč  MaR (DT1). Po šetření na místě samém bude tento napojen na stávající rozváděč R9, který je nutné za tím účelem upravit. Otočný vypínač se nahradí páčkovým vypínačem AST125/3 na DIN lištu (125A) a dále se doplní odpínač OPV14/3x50A (za rezervní pojistky E27)  pro jištění napájení vyvíječe páry, dál se hlavní přívodní pojistky nahradí odpínačem OPV22/3. Nakonec se nahradí stávající krycí plech. Potřebné přístroje jsou obsaženy ve výkazu resp. rozpočtu.

# Úpravy rozváděče DT1 strojovny v I.PP kliniky.

Stávající rozváděč MaR se doplní pro rozšíření na regulaci VZT příslušným počtem karet V/V. Dále se doplní jističi, stykači, svorkami a dalším instalačním propojovacím materiálem tak, aby byle možné napojit zařízení vzduchotechnické jednotky. Po montáži bude nutné také provést úpravu a doplnění stávajícího programového vybavení (SW) s generací adres vizualizace v místě dispečinku. Potřebné přístroje jsou obsaženy ve výkazu resp. rozpočtu.

# Úpravy-doplnění rozváděče DT2  OPS.

Projektovaný viz [podklad 2] rozváděč MaR-DT2 se doplní pro napojení oběhového čerpadla (Grundfos UPS 25-50 130, 80W, 230V, 0,34A) topné vody pro ohřívací díl  VZT6 příslušnými zařízeními pro ovládání, signalizaci a jištění. Provoz čerpadla dle zadání profese ÚT  se předpokládá trvalý.

# Kabelové rozvody a pokyny pro montáž.

Kabelové rozvody (ovládací a měřicí) jsou řešeny měděnými kabely nebo šňůrami v kabelových žlabech převážně po konstrukcích zařízení, pomocných závěsech ze stropu a po obvodových stěnách a v jednotlivých podlažích ve vkládacích plastových lištách nad případnými podhledy.

Jednotlivé vodivé žlaby musí být pospojovány použitím vějířových podložek vždy na straně šroubu i matice a připojeny na sběrnici PE v rozváděči.

Projekt uvažuje s maximálním využitím tras  potrubí VZT a tras ostatní "stavební" elektroinstalace.

Kabely od čidel regulátorů vést min.10 cm od silových rozvodů nebo kolmo na ně.

Kontaktní regulátory připojit na ochrannou svorku, která je na vnější i vnitřní straně regulátorů.

V případě blízkého vedení s tepelným vedením je nutno kabely tepelně odstínit.

Čidla v potrubí umisťovat pokud možno šikmo proti směru proudění.

Čidla teploty v potrubí vzduchu montovat pokud možno v rovném úseku potrubí 1 až 3D, kde D=2a*b/a+b (a=šířka, b=výška průřezu VZT potrubí).

Stínící pláště od jiných prvků je nutno propojit se zemnicí svorkou v rozváděči.

Zajistit po dokončení seznámení a zaškolení obsluhy.

Ke svedení kabelů k jednotlivým prvkům využít konstrukce zařízení VZT.

Přívody k přístrojům, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození (motorům) chránit do výše 2m nad podlahou trubkami.

Oživení a nastavení parametrů regulátoru provede na základě  objednávky výrobní organizace.

Veškeré potrubí musí být ve smyslu ČSN33-2000-4-41 po celé trase vodivě propojeno-náhodný ochranný vodič, dále na začátku t.j ve strojovně bude připojeno na sběrnici PE rozváděče MaR vodičem min. CY 16 z/ž.

Takto budou ve strojovně připojeny i ostatní kovové předměty a zejména potrubí vody,odpadů atd.

Totéž propojení na PE musí být provedeno v prostorách, kde potrubí vyúsťuje. Navíc v podlaží, kde to zdravotní norma předepisuje (PA sběrnice), budou vodivé žlaby (MARS), a jejich konce se připojí na místní PA vodičem CYA 6 z/ž.

Všechny vodivé díly VZT musí být opatřeny v místě šroubového spojení minimálně jednou korunkovou podložkou příslušného průměru, jak ze strany šroubu tak i ze strany matice pokud není výrobcem potrubí zajištěno jinak.

Všechny nevodivé díly VZT (gumové manžety apod.) musí být překlenuty lankem min. CYA 6 z/ž opatřeným na konci kabelovými oky, šroubové spojení kabelových oček musí být doplněno  korunkovou podložkou.

Při přechodu mezi požárními úseky (oddělené požární klapkou) nutno přechod vedení opatřit protipožární ucpávkou.

# Požadavky na jiné dodavatele.

A. Dodavatel elektro části:

-napájecí  vedení mezi rozváděči stavební elektroinstalace a vyvíječem páry

-úpravy stávající rozvodnice R9 pro napojení napájení vyvíječe pára pro VZT

B. Dodavatel strojní části:

-navaření přírub a zamontování ventilů

-navaření odběrů do potrubí dle výkresů ÚT ev. MaR

-zajistit zpřístupnění všech odběrných míst a regulačních orgánů během montáže a uvádění do provozu

-opravy nátěrů svařovaných částí

-zainstalování tchl zařízení v souladu s provozními návody dodavatele

C. Dodavatelé ostatních profesí:

-provést stavební úpravy (průrazy, niky apod. ) pro  rozvody MaR podle požadavků, které byly specifikovány při zpracovávání PD

# Provozní pokyny pro uživatele bezpečnost a ochrana zdraví.

Na realizovaném projektu se provede před uvedením do trvalého provozu výchozí revize podle ČSN33 2000-6-61. Dále dodavatel je povinen předat investorovi "Zprávu o výchozí revizi” s uvedením termínů pravidelných revizí. Součástí předávaného materiálu mimo dokumentace skutečného provedení projektu (minimálně v jednom provedení, ČSN33 1310), musí být i doklady o jakosti a přezkoušení dodávek rozváděčů a jiných zařízení. Provozovatel je povinen zajistit v rámci preventivní údržby vykonávání předepsaných revizí, kontrol a prohlídek. Tyto práce musí být zajištěny osobami odborně způsobilými ve smyslu vyhlášky ČÚBP č.50/1978, 48/1982 Sb. Při práci na elektrických zařízeních a rozvodech musí být dodrženy všechny platné ČSN, právní a hygienické předpisy. Obsluhu, údržbu a opravy mohou provádět jen osoby s kvalifikací dle ČSN34 3100 a splňující podmínky vyhlášky ČÚBP č.50/1978 Sb. Všechny osoby bez elektrotechnické kvalifikace, které přijdou do styku s elektrickým zařízením, musí být prokazatelně a řádně seznámeny s možným nebezpečím úrazu elektrickým proudem a to alespoň v rozsahu příslušné části ČSN34 3108. Bezpečnost obsluhy je dána vhodným uspořádáním elektrického zařízení, jejich přehlednou montáží a trvanlivým označením. Provedení prací musí odpovídat platným normám a předpisům, zvláště pak ČSN33 2000-4-47, 33 2000-4-41, 33 2000-5-54, 33 2310, 33 2000-5-523, 33 2135, 33 2140, 36 0450, 33 2130, 33 3320, 34 1390 a ostatním souvisejícím normám. Veškeré montážní práce musí být prováděny s pomocí předepsaných pracovních a ochranných pomůcek, při respektování všech příslušných norem a předpisů ČSN, týkajících se provádění prací a bezpečnosti práce. Jestliže dojde při realizaci ke změně oproti projektu, musí být tato změna předem projednána s investorem. S přístroji na dveřích rozváděče (krytí IP40) mohou dle ČSN34 3100 manipulovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace. Po otevření dveří (nabývá krytí IP20) mohou po otevření dveří obsluhovat pracovníci seznámeni ve smyslu ČSN34 3100. Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena všemi bezpečnostními tabulkami a nápisy ve smyslu ČSN34 3510. U příslušných svorek a kontaktů je případně nutno umístit tabulky, upozorňující na nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku možnosti výskytu napětí z jiného rozváděče nebo místa. Údržbu a pravidelné revize zařízení nutno provádět v pravidelných periodách ve smyslu ČSN33-2000-6-62 a v termínech  podle pokynů výrobců zařízení, které jsou uvedeny v průvodní dokumentaci výrobců a budou předány provozovateli. Provozovatel musí zabezpečit vedení dokumentace v takovém stavu, aby odpovídala skutečnosti, zajistit doplňování  změn do dokumentace. Tato dokumentace slouží pro údržbu elektrického zařízení a pro provádění pravidelných revizí. Při spuštění zařízení jsou dodavatelem MaR nastaveny jednotlivé regulační okruhy. Doporučuje se průběžně sledovat jejich chod a porovnávat nastavené a dosahované parametry (teploty, časy, tlaky a pod.). V případě výskytu odchylek od nastavených požadovaných hodnot a dosahovaných je třeba zajistit jejich případné zkorigování dle návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých výrobců zařízení příp. odbornou firmou v parametrování SW stanice nebo i zaškolenou osobou. Řídicí systém je napájen a  datové vedení je propojeno přes přepěťové ochrany-svodiče přepětí ve smyslu ČSN33-2000-4-44.

Bezpečnost práce:

Při provádění  stavby je nutno  dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a užívat ochranných pomůcek. Je nutno dodržovat zejména:

Zákoník práce ve znění paragrafů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocích z povolání.

Dodržovány musí být následující předpisy:

Zákoník práce ve znění paragrafů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocích z povolání.

ČSN 05 6816	Svařování trub a tvarovek z lineárního polyetylénu

ČSN 06 0830 	Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 13 0108 	Směrnice pro provoz a údržbu potrubí

ČSN 13 0170	Směrnice pro montáž potrubí

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 6660	Vnitřní vodovody

ČSN 73 6760	Vnitřní kanalizace

Právní předpisy:

vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a jiné související předpisy

zákon č. 50/1976 Sb. ve znění zákona č. 103/1990 Sb

zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)

zákon č. 254/2001 Sb. (Zákon o vodách)

ostatní v textu citované ČSN, vyhl. , technic. pravidla a zákony souvisící

Při montáži je třeba dodržovat zejména:

vyhl.č.48/82 Sb. v platném znění o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

vyhl.č.324/90 Sb. v platném znění o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích včetně např.:

ČSN05 0607 a násl. o osvědčení svářečů

ČSN27 0143 a násl. o osvědčení jeřábníků a vazačů

ČSN26 8805 o osvědčení řidičů motorových vozíků

ČSN ISO 3864 o výstražných barvách, tabulkách a značkách

ČSN26 90 30 o skladování

ČSN73 8101 a násl. o lešení

ČSN83 2611 a násl. o bezpečnostních pásech a lanech a ochr. prostředcích

vyhl.č. 50/78 Sb v platném znění o odborné způsobilosti v v elektrotechnice včetně např.:

ČSN 34 3108 o osobách poučených

ČSN 33 1310 o osobách  nekvalifikovaných

Při provozu:

Při dodávce strojů a zařízení je třeba dodržet:

zák.č. 22/97 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky včetně příslušných nařízení vlády

vyhl.č. 59/83 Sb. o dovážených technických zařízeních

Při provozu technologického zařízení je třeba dodržovat zejména:

vyhl.č.48/82 Sb. v platném znění o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

vyhl.č. 204/94 Sb., 279/98 Sb. o osobních ochranných prostředcích včetně např.:

ČSN 26 8805 o osvědčení řidičů motorových vozíků

ČSN ISO 3864 o výstražných barvách, tabulkách a značkách

ČSN 26 9030 o skladování

ČSN 07 8304 o tlakových nádobách

ČSN 26 0001 a násl. o dopravním zařízení

ČSN 27 0143 a násl. o zdvihacích zařízeních

ČSN 69 0012 o stabilních tlakových nádobách

vyhl.č. 50/78 Sb v platném znění o odborné způsobilosti v v elektrotechnice

vyhl.č. 20/79 Sb., 553/90 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních včetně např.:

ČSN 34 3108 o osobách poučených

ČSN 33 1310 o osobách  nekvalifikovaných

ČSN 33 1500 a násl. o revizích

Obecné zásady:

Pro provoz zařízení je provozovatel povinen zpracovat pokyny k obsluze včetně bezpečnostních zásad při provozu. Při zpracování tohoto dokumentu je třeba vycházet z místních poměrů a charakteru činnosti. Tyto zásady musí být k dispozici na pracovišti. Všichni pracovníci musí být seznámeny s bezpečnostními předpisy pro práci a návodem pro obsluhu a údržbu používaného zařízení. Zařízení se umístí tak, aby k němu byl umožněn bezpečný přístup. Pracovníci užívají předepsané pracovní a ochranné pomůcky. Obecné požadavky na bezpečnost práce vycházejí z ustanovení vyhlášky č. 48/1992 Sb.a vyhlášky č. 324/1990 Sb. Instalované provozní zařízení musí být opatřeno veškerým bezpečnostním značením dle ČSN ISO 3864 (018010).

# Obsazení boxů skříní a adresy připojení zařízení.

## Obsazení skříní regulátoru:

| 1. SKŘÍŇ-EXCEL 500 |  |  |  |  | 2. SKŘÍŇ-EXCEL 500 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. regulátor |  |  |  |  | 1. regulátor |  |  |  |
| ČELNÍ POHLED |  |  |  |  | ČELNÍ POHLED |  |  |  |
| POZICE 1 | POZICE 2 | POZICE 3 | POZICE 4 |  | POZICE 1 | POZICE 2 | POZICE 3 | POZICE 4 |
| NAPÁJENÍ | AI1 | AI2 | CPU |  | AO1 | AI3 | DI1 | DI2 |
| XP 502 | XF 521A | XF 521A | XC5010C |  | XF 522A | XF 521A* | XF 523A | XF 523A |

| 4. SKŘÍŇ*-EXCEL 500-PŘÍDANÁ |  |  |  |  | 3. SKŘÍŇ-EXCEL 500 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. regulátor |  |  |  |  | 1. regulátor |  |  |  |
| ČELNÍ POHLED |  |  |  |  | ČELNÍ POHLED |  |  |  |
| POZICE 1 | POZICE 2 | POZICE 3 | POZICE 4 |  | POZICE 1 | POZICE 2 | POZICE 3 | POZICE 4 |
| AO2 | REZERVA | REZERVA | REZERVA |  | DI3 | DO1 | DO2 | DI4 |
| XF 522A* | XF 599* | XF 599* | XF 599* |  | XF 523A | XF 524A | XF 524A | XF 523A* |

„*“=DOPLNĚNO

## Adresy připojených zařízení.

| 1. REGULÁTOR XL500 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW XF521A | označení AI1 |  | Skříň | Poz. | Poznámka |
|  |  |  | 1 | 2 | SW adres aj. |
|  | Přístroj | Popis |  |  |  |
| AI 1 | BT01 | venkovní teplota |  |  |  |
| AI 2 | 1BT1 | teplota výdech-omezení |  |  |  |
| AI 3 | 1BT2 | teplota prostorová-odtah laboratoří |  |  |  |
| AI 4 | 1BT3 | korekce teploty (v 1MS1) |  |  | ±50C |
| AI 5 | BH01* | relativní vlhkost venkovního vzduchu |  |  |  |
| AI 6 | 6BH1* | relativní vlhkost vydechovaného vzduchu |  |  | 40% - 80% |
| AI 7 | 6BH2* | relativní vlhkost vzduchu v 3.23 |  |  | 40% - 80% |
| AI 8 | 6BH3* | relativní vlhkost vzduchu v 3.24 |  |  | 40% - 80% |
| 1. REGULÁTOR XL500 |  |  |  |  |  |
| HW XF521A | označení AI2 |  | Skříň | Poz. | Poznámka |
|  |  |  | 1 | 3 | SW adres aj. |
|  | Přístroj | Popis |  |  |  |
| AI 1 | BPSV50 | Tlak SV šachta Vojanova |  |  |  |
| AI 2 | BPO241 | Tlak kyslíku před regulací-tlaková stanice rampa |  |  | 0-0,8MPa |
| AI 3 | BPKO101 | Tlakový vzduch-kompresorovna přístavek |  |  | 0-0,4MPa |
| AI 4 | BPKO102 | Tlakový vzduch-kompresorovna kliniky |  |  | 0-0,4MPa |
| AI 5 | BPO243 | Tlak kyslíku za regulací-klinika |  |  | 0-0,4MPa |
| AI 6 | BPVA129 | Vakuum – vakuová stanice kliniky |  |  | -0,06MPa |
| AI 7 | BPO238 | Tlak kyslíku za regulací-stomatologická klinika |  |  | 0-0,4MPa |
| AI 8 |  |  |  |  |  |

| 1.REGULÁTOR XL500 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW XF522A | označení AO1 |  | Skříň | Poz. | Poznámka |
|  |  |  | 2 | 1 | SW adres aj. |
|  | Přístroj | Popis |  |  |  |
| AO 1 | 1MY1 | ohřívač |  |  |  |
| AO 2 | 1MY2 | chladič |  |  |  |
| AO 3 | 1MK3 | rekuperátor |  |  |  |
| AO 4 | 6MY1* | ohřívač VZT6 |  |  |  |
| AO 5 | 6MY2* | chladič VZT6 |  |  |  |
| AO 6 | 6MK3* | rekuperátor VZT6 |  |  |  |
| AO 7 | 6MT1* | Řízení výkonu vlhčení VZT6 |  |  |  |
| AO 8.1 | 1MS1 | chod VZT1 |  |  | pomocí UDO6 |
| AO 8.2 | HL1-6 | porucha VZT1 (filtr, není chod, požární klapka, mráz, ventilátor) i na 1MS1 |  |  | pomocí UDO6 |
| AO 8.3 | 2MS1,2 | chod odtahu z 1.01+1.02 |  |  | pomocí UDO6 |
| AO 8.4 | HL2-6 | porucha odtahu 1.01+1.02 (filtr, není chod) i na 2MS1, 2 |  |  | pomocí UDO6 |
| AO 8.5 | 2MS3,4 | chod odtahu z 1.04+1.09 |  |  | pomocí UDO6 |
| AO 8.6 | HL3-6 | porucha odtahu 1.04+1.09 (filtr, není chod, požární klapka) i na 2MS3, 4 |  |  | pomocí UDO6 |

| 1. REGULÁTOR XL500 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW XF521A | označení AI3* |  | Skříň | Poz. | Poznámka |
|  |  |  | 2 | 2 | SW adres aj. |
|  | Přístroj | Popis |  |  |  |
| AI 1 | 6BT1* | Teplota TV z ohřívače-mrazová ochrana |  |  | +100C |
| AI 2 | 6BT2* | teplota výdech-omezení VZT6 |  |  |  |
| AI 3 | 6BT3* | teplota prostorová-odtah z JIP |  |  |  |
| AI 4 | 6BT4* | korekce teploty (v 6MS1) |  |  | ±50C |
| AI 5 |  |  |  |  |  |
| AI 6 |  |  |  |  |  |
| AI 7 |  |  |  |  |  |
| AI 8 |  |  |  |  |  |

| 1.REGULÁTOR XL500 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW XF523A | označení DI1 |  | Skříň | Poz. | Poznámka |
|  |  |  | 2 | 3 | SW adres aj. |
|  | Přístroj | Popis |  |  |  |
| DI 1 | KA1-8 | mráz-vzduch (1ST1) |  |  |  |
| DI 2 | 1SP1 | sání-chod |  |  |  |
| DI 3 | 1SP2 | odtah-chod |  |  |  |
| DI 4 | 1SP3 | filtr sání |  |  |  |
| DI 5 | 1SP4 | filtr výdech |  |  |  |
| DI 6 | 1SP5 | 1.filtr odtahu |  |  |  |
| DI 7 | 1SP6 | 2.filtr odtahu |  |  |  |
| DI 8 | 1SP7 | námraza rekuperace |  |  |  |
| DI 9 | 1SP8 | filtr odpadu |  |  |  |
| DI 10 | 1MS1 | provoz-VYP/ZAP |  |  |  |
| DI 11 | 1SQ1 | požární klapka na výdechu VZT1 |  |  |  |
| DI 12 | 1SQ2 | požární klapka na odtahu VZT1 |  |  |  |

| 1.REGULÁTOR XL500 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW XF523A | označení DI2 |  | Skříň | Poz. | Poznámka |
|  |  |  | 2 | 4 | SW adres aj. |
|  | Přístroj | Popis |  |  |  |
| DI 1 | 2SP1 | chod odtahu z 1.01+1.02 |  |  |  |
| DI 2 | 2SP2 | chod odtahu z 1.04+1.09 |  |  |  |
| DI 3 | 2SP3 | 1.filtr odtahu z 1.01+1.02 |  |  |  |
| DI 4 | 2SP4 | 2.filtr odtahu z 1.01+1.02 |  |  |  |
| DI 5 | 2SP5 | 1.filtr odtahu z 1.04+1.09 |  |  |  |
| DI 6 | 2SP6 | 2.filtr odtahu z 1.04+1.09 |  |  |  |
| DI 7 | 2SQ1 | požární klapka na odtahu z 1.04 |  |  |  |
| DI 8 | 2SQ2 | požární klapka na odtahu z 1.09 |  |  |  |
| DI 9 | 2SQ3 | požární klapka na odtahu z 1.08 (evidence+signalizace, není zásah) |  |  |  |
| DI 10 | 2MS1,2 | provoz-VYP/ZAP odtahu z 1.01+1.02 |  |  |  |
| DI 11 | 2MS3,4 | provoz-VYP/ZAP odtahu z 1.04+1.09 |  |  |  |
| DI 12 | EPS | signál EPS |  |  |  |

| 1.REGULÁTOR XL500 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW XF523A | označení DI3 |  | Skříň | Poz. | Poznámka |
|  |  |  | 3 | 1 | SW adres aj. |
|  | Přístroj | Popis |  |  |  |
| DI 1 | 6ST1* | mráz-vzduchová strana VZT6 |  |  | +40C |
| DI 2 | 6SP1* | chod sání VZT6 |  |  |  |
| DI 3 | 6SP2* | chod odtahu VZT6 |  |  |  |
| DI 4 | 6SP3* | filtr sání VZT6 |  |  |  |
| DI 5 | 6SP4* | filtr výdechu VZT6 |  |  |  |
| DI 6 | 6SP5* | filtr odtahu VZT6 |  |  |  |
| DI 7 | 6SP6* | Riziko námrazy na rekuperaci VZT6 |  |  |  |
| DI 8 | 6SP7* | 30filtrace výdechu VZT6 |  |  |  |
| DI 9 |  |  |  |  |  |
| DI 10 | SB1-12 | STOP |  |  |  |
| DI 11 | SB2-12 | DEBLOKACE-ZAP |  |  |  |
| DI 12 | GS1-2 | regulátor-provoz na záložní zdroj |  |  |  |

| 1.REGULÁTOR XL500 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW XF524A | označení DO1 |  | Skříň | Poz. | Poznámka |
|  |  |  | 3 | 2 | SW adres aj. |
|  | Přístroj | Popis |  |  |  |
| DO 1 (K1) | 1MK1,2 | zavřít klapky |  |  | (1-3=ROZPÍNACÍ) |
|  | 1MK1,2 | otevřít klapky |  |  | (2-3=SPÍNACÍ) |
| DO 2 (K2) |  |  |  |  | (4-6=ROZPÍNACÍ) |
|  | 1M1 | sání VZT1-zapni |  |  | (5-6=SPÍNACÍ) |
| DO 3 (K3) |  |  |  |  | (7-9=ROZPÍNACÍ) |
|  | 1M2 | odtah VZT1-zapni |  |  | (8-9=SPÍNACÍ) |
| DO 4 (K4) | 2MK1 | zavřít klapku odtahu z 1.01+1.02 |  |  | (11-13=ROZPÍNACÍ) |
|  | 2MK1 | otevřít klapku odtahu z 1.01+1.02 |  |  | (12-13=SPÍNACÍ) |
| DO 5 (K5) | 2MK2 | zavřít klapku odtahu z 1.04+1.09 |  |  | (14-16=ROZPÍNACÍ) |
|  | 2MK2 | otevřít klapku odtahu z 1.04+1.09 |  |  | (15-16=SPÍNACÍ) |
| DO 6 (K6) | 2M1 | odtah z 1.01+1.02-zapni |  |  | (17-18=SPÍNACÍ) |

| 1.REGULÁTOR XL500 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW XF524A | označení DO2 |  | Skříň | Poz. | Poznámka |
|  |  |  | 3 | 3 | SW adres aj. |
|  | Přístroj | Popis |  |  |  |
| DO 1 (K1) |  |  |  |  | (1-3=ROZPÍNACÍ) |
|  | 2M2 | odtah z 1.04+1.09-zapni |  |  | (2-3=SPÍNACÍ) |
| DO 2 (K2) |  |  |  |  | (4-6=ROZPÍNACÍ) |
|  | 6M1* | sání VZT6-nižší (KM1-19) |  |  | (5-6=SPÍNACÍ) |
| DO 3 (K3) |  |  |  |  | (7-9=ROZPÍNACÍ) |
|  | 6M1* | sání VZT6-vyšší (KM2-19 přes nižší) |  |  | (8-9=SPÍNACÍ) |
| DO 4 (K4) |  |  |  |  | (11-13=ROZPÍNACÍ) |
|  | 6M2* | odtah VZT6-nižší (KM3-19) |  |  | (12-13=SPÍNACÍ) |
| DO 5 (K5) |  |  |  |  | (14-16=ROZPÍNACÍ) |
|  | 6M2* | odtah VZT6-vyšší (KM4-19 přes nižší) |  |  | (15-16=SPÍNACÍ) |
| DO 6 (K6) | KA1-14* | Otevřít/zavřít klapku sání (6MK1) a odtahu (6MK2) |  |  | (17-18=SPÍNACÍ) |

| 1.REGULÁTOR XL500 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW XF523A | označení DI4* |  | Skříň | Poz. | Poznámka |
|  |  |  | 3 | 4 | SW adres aj. |
|  | Přístroj | Popis |  |  |  |
| DI 1 | KA1-15* | Uzavřená některá požární klapka (6SQ1-6SQ5) |  |  | 0=uzavřená |
| DI 2 | 6MS1* | Pokyn obsluhy na vyšší VZT6 |  |  |  |
| DI 3 | 6MS1* | Pokyn obsluhy na nižší VZT6 |  |  |  |
| DI 4 | 6MT1* | Vyvíječ páry -porucha |  |  |  |
| DI 5 | 6MT1* | Vyvíječ páry -servis |  |  |  |
| DI 6 | 6MT1* | Vyvíječ páry -provoz |  |  |  |
| DI 7 | 6MT1* | Vyvíječ páry -připraven |  |  |  |
| DI 8 | KM5-19* | Cirkulace TV ohřevem VZT6 (provoz/porucha) |  |  |  |
| DI 9 |  |  |  |  |  |
| DI 10 |  |  |  |  |  |
| DI 11 |  |  |  |  |  |
| DI 12 |  |  |  |  |  |

| 1.REGULÁTOR XL500 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW XF522A | označení AO2* |  | Skříň | Poz. | Poznámka |
|  |  |  | 4* | 1 | SW adres aj. |
|  | Přístroj | Popis |  |  |  |
| AO 1.1 | 6MS1* | chod VZT6 na vyšší |  |  | pomocí UDO6 |
| AO 1.2 | 6MS1* | chod VZT6 na nižší |  |  | pomocí UDO6 |
| AO 1.3 | 6MS1* | na VZT6 porucha/údržba |  |  | pomocí UDO6 |
| AO 1.4 |  |  |  |  | pomocí UDO6 |
| AO 1.5 |  |  |  |  | pomocí UDO6 |
| AO 1.6 | KM5-19* | Cirkulace TV ohřevem VZT6 (6M3) |  |  | pomocí UDO6 |
| AO 2 |  |  |  |  |  |
| AO 3 |  |  |  |  |  |
| AO 4 |  |  |  |  |  |
| AO 5 |  |  |  |  |  |
| AO 6 |  |  |  |  |  |
| AO 7 |  |  |  |  |  |
| AO 8 |  |  |  |  |  |

# Specifikace dodávek strojů a zařízení.

## Specifikace doplnění do DT1 strojovny VZT-1.PP kliniky.

| Typ. | Specifikace doplnění do DT1 (1.PP KLINIKY) | ks | Dod č.: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPECIFIKACE DODÁVKY HONEYWELL |  |  |
| XS 563 | Základová deska pro montáž Excel 500 na stěnu rozváděče | 1 | 89 |
| XH 561 | Skříň pro max. 4 moduly Excel 500 | 1 | 89 |
| XW 568 | Propojovací sběrnicový kabel interní, 80 mm-pro boxy XH561 vedle sebe | 1 | 89 |
| XF 599 | Kryt volných modulových polí v XH 561 | 3 | 89 |
| XH 562H | Čelní kryt skříně XH 561 | 1 | 89 |
| XF 521A | Analogový vstupní modul (8AI) s možností Pt1000 | 1 | 89 |
| XF 522A | Anal. výstup.mod. (8AO, indikace LED každého výstupu+5 přepínačů A-I-O) | 1 | 89 |
| XF 523A | Digi. vstup. modul (12 DI-LED-přítomnost log. 1 na příslušném vstupu) | 1 | 89 |
| UDO6 | Převodník pro XL5000 podstanice - 1 analog. výstup na 6 nezávisl. dig. výstupů | 1 | 89 |
|  | SPECIFIKACE DODÁVKY OSTATNÍCH PŘÍSTROJŮ |  |  |
| LSN 1,0/C/1 | Jistič jednopólový charakteristika: C jmenovitý proud: 1,0 A | 1 | 21 |
| S-LSN11 | Blok pomocných spínačů signalizace polohy hlavních kontaktů 1 zapínací, 1 vypínací kontakt | 1 | 21 |
| SM1A-4 | Spouštěč motoru jmenovitý rozsah: 2,5-4 A | 1 | 21 |
| NPS11-SM1 | Blok pomocných spínačů ke spouštěči motorů signalizace polohy hlavních kontaktů 1 zapínací, 1 vypínací kontakt | 1 | 21 |
| SM1-10 | Spouštěč motoru jmenovitý rozsah: 6-10 A | 1 | 21 |
| NPS11-SM1 | Blok pomocných spínačů ke spouštěči motorů signalizace polohy hlavních kontaktů 1 zapínací, 1 vypínací kontakt | 1 | 21 |
| S25-40 | Instalační stykač ovl. napětí 230V, 50Hz kontakty: 3 zapínací, 1 pomocný zapínací | 4 | 21 |
| S20-20 | Instalační stykač ovl. napětí 230V, 50Hz kontakty: 2 zapínací | 1 | 21 |
| PT 570 524 | Pomocné relé počet kontaktů: 4P/5A ovl. napětí 24V,50Hz patice: YZG 78 700 spona: ZG 28 801 | 2 | 45 |
| EIS-96-Y-24 | Signálka s LED s vysokou svítivostí barva: žlutá napětí: 24V, 50Hz | 1 | 71 |
| EIS-96-G-230 | Signálka s LED s vysokou svítivostí barva: zelená napětí: 230V,50Hz | 5 | 71 |
| ZB5 AD3 | Ovladač otočný, 3 polohy (T10B) barva hlavice-černá přepínací jednotka: 3 ks AZ105=1Z/1V | 3 | 31 |
| ZB5 AD2 | Ovladač otočný, 2 polohy (T10G) barva hlavice-černá přepínací jednotka: 3 ks AZ105=1Z/1V | 1 | 31 |
| GOUNI230 | Univerzální oddělovací modul se síťovým zdrojem na lištu DIN TS 35 napájení: 230V, 50Hz vstup: 0-10 V-DC výstup: 4-20mA zdroj pro dvouvodičový převodník: 24V-DC ± 5% spotřeba: 2VA | 1 | 95 |
| RSA 1,5 6X9, 6X10, 6X11, 6X12" | Řadová svornice úplná-základní-bílá napětí: 750VAC, ,830VDC zatížení: 10 A (max. 25 A) pro vodiče: 0,15 až 1,5 (max. 2,5 Cu D) mm2 barva: základní-bílá, obj. číslo: 11 objednací číslo: A 111110 | 4+6+1+12=23 | 22 |
| RSA 1,5 "GO" | Řadová svornice úplná-základní-bílá napětí: 750VAC, ,830VDC zatížení: 10 A (max. 25 A) pro vodiče: 0,15 až 1,5 (max. 2,5 Cu D) mm2 barva: základní-bílá, obj. číslo: 11 objednací číslo: A 111110 | 2 | 22 |
| RSA 1,5 "GM" | Řadová svornice úplná-tmavě modrá napětí: 750VAC, ,830VDC zatížení: 10 A (max. 25 A) pro vodiče: 0,15 až 1,5 (max. 2,5 Cu D) mm2 barva: tmavě modrá-4550, obj. číslo: 13 objednací číslo: A 111130 | 8 | 22 |
| RSA 1,5 "3X1" | Řadová svornice úplná-šedá napětí: 750VAC, ,830VDC zatížení: 10 A (max. 25 A) pro vodiče: 0,15 až 1,5 (max. 2,5 Cu D) mm2 barva: šedá-1024; obj. číslo: 21 objednací číslo: A 111210 | 8 | 22 |
| RSA 1,5 "4X2" | Řadová svornice úplná-šedá napětí: 750VAC, ,830VDC zatížení: 10 A (max. 25 A) pro vodiče: 0,15 až 1,5 (max. 2,5 Cu D) mm2 barva: šedá-1024; obj. číslo: 21 objednací číslo: A 111210 | 5 | 22 |
| RSA 1,5 "1X3, 2X3" | Řadová svornice úplná-červená napětí: 750VAC, ,830VDC zatížení: 10 A (max. 25 A) pro vodiče: 0,15 až 1,5 (max. 2,5 Cu D) mm2 barva: červená-8190; obj. číslo: 16 objednací číslo: A 111160 | 5+3=8 | 22 |
| 912MVS10 | Úplná ochrana motoru | 2 | VZT |

## Specifikace doplnění do  DT2 OPS kliniky.

| Typ. | Specifikace doplnění do DT2 (OPS KLINIKY) | ks | Dod č.: |
| --- | --- | --- | --- |
| LSN 1,0/C/1 „FA6“ | Jistič jednopólový charakteristika: C jmenovitý proud: 1,0 A | 1 | 21 |
| S-LSN11 „FA6“ | Blok pomocných spínačů signalizace polohy hlavních kontaktů 1 zapínací, 1 vypínací kontakt | 1 | 21 |
| S20-20 „KM6“ | Instalační stykač ovl. napětí 230V, 50Hz kontakty: 2 zapínací | 1 | 21 |
| EIS-96-G-230 „HL2“ | Signálka s LED s vysokou svítivostí barva: zelená napětí: 230V,50Hz | 1 | 71 |
| ZB5 AD2 „SA6“ | Ovladač otočný, 2 polohy (T10G) barva hlavice-černá přepínací jednotka: 3 ks AZ105=1Z/1V | 1 | 31 |
| RSA 1,5 „X1, XDI“ | Řadová svornice úplná-základní-bílá napětí: 750VAC, ,830VDC zatížení: 10 A (max. 25 A) pro vodiče: 0,15 až 1,5 (max. 2,5 Cu D) mm2 barva: základní-bílá, obj. číslo: 11 objednací číslo: A 111110 | 5 | 22 |

## Specifikace manipulační skříňky 6MS1.

| Rozváděč: | plastová rozvodnice s průhlednými dvířky pod omítku |
| --- | --- |
| Vypracoval : | Hanák |
| Datum : | 06/2006 |
| Počet kusů : | 1 |
| Označení rozváděče: | 6MS1 |
| Provedení, vzor: | MiniPragma 13303 (Schneider) |
| Rozměr: | v/š/h=222/208/66 |
| Počet polí: | 1 |
| Dělení: |  |
| Nátěr: | typizovaný bílý |
| Přívod: | vrchem |
| Vývody: | shora |
| Krytí : | IP40/IP20 |
| Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3; tabulka 32-NM1: | -normální: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BD1, BE1, CA1 |
| Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN33 2000-4-41: | základní-samočinným odpojením vadné části, izolací, krytím zvýšená -místním doplňkovým pospojováním |
| Ovládání přívodního pole: |  |
| Ovládání vývodů: | výkres č. 898-54151-118/07 |
| Provedení a přístrojová náplň: | výkres č. 898-54151-118/07 |
| Napájecí napěťová soustava: | 2 NPE, ~50 Hz, 24 V/TN-S; SELV |
| Rozvodná napěťová soustava: | 2 NPE, ~50 Hz, 24 V/TN-S; SELV |
| Jmenovitý proud přípojnic: | In = |
| Počáteční rázový zkratový proud: | IK"= |
| Nárazový zkratový proud: | IKM= |
| Průřez přípojnic: |  |
| Upozornění: | -při zapojování pomocných obvodů provést cílové značení vodičů dle soupisu vodičů |

## Specifikace dodávek strojů a zařízení v provozu.

| Ozn.: | Typ-popis: |  | ks | Dod: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6BT1 | Snímač teploty s rychlou reakcí |  | 1 | 89 |
|  | typ čidla: | NTC 20 k |  |  |
|  | rozsah: | -200 C až+1400C |  |  |
|  | rozměry: | =4 mm; stonek=75 mm; otvor=G ½“ |  |  |
|  | typ snímače: | T7425A1005 |  |  |
|  | krytí: | IP 65 |  |  |
|  | funkce: | protimrazová ochrana na vodě |  |  |
|  | kabel: | 2x0,14mm2; 2,5 m |  |  |
| 6BT2,3 | Snímač teploty do klimatizace |  | 2 | 89 |
|  | typ čidla: | NTC 20 k |  |  |
|  | rozsah: | -20 až +1000C |  |  |
|  | třída přesnosti: | C |  |  |
|  | typ snímače: | LF 20 |  |  |
|  | krytí: | IP 30 |  |  |
|  | délka stonku: | 280 mm |  |  |
|  | funkce: | snímání teplot v potrubí VZT (venkovní, výdechová, prostoru-z odtahu) |  |  |
| 6BT4 | Jednotka dálkového nastavení |  | 1 | 89 |
|  | rozsah nastav.: | +-50C |  |  |
|  | typ: | S7014 A 1004 |  |  |
|  | krytí: | IP 30 |  |  |
|  | funkce: | korekce žádaných teplot obsluhou (součást manipulační skříně 6MS1) |  |  |
| 6ST1 | Termostat protimrazová ochrany kapilárový |  | 1 | 89 |
|  | funkce: | ochrana ohřívače vzduchu před poškozením mrazem |  |  |
|  | rozsah: | 4 až +15 0C |  |  |
|  | typ: | FT015 (auto deblokace) |  |  |
|  | spínač: | 1P/250 V-AC; 10(5) A |  |  |
|  | kapilára: | 6 m |  |  |
|  | nastavení: | pokles pod +40C, rozpíná 1-2, spíná 1-3 |  |  |
|  | příslušenství: | H3-5 ks-držáky pro montáž kapiláry |  |  |
|  |  | H1-1 ks-držáky pro montáž na stěnu |  |  |
| 6SP1-7 | Regulátor tlakové diference |  | 7 | 89 |
|  | funkce: | chod ventilátorů, zanesení filtrů, námraza rekuperace |  |  |
|  | rozsah: | 40 až 400 Pa |  |  |
|  | jmen. přetlak: | 5 kPa |  |  |
|  | teplota média: | -20 až +850C |  |  |
|  | typ: | DPS400 |  |  |
|  | spínač: | 1P/250 V-AC, 1,5 A |  |  |
|  | krytí: | IP 45 |  |  |
|  | nastavení: | 6SP1-chod sání VZT; chod=rozpíná 1-3, spíná 2-3 |  |  |
|  |  | 6SP2-chod odtahu VZT; chod=rozpíná 1-3, spíná 2-3 |  |  |
|  |  | 6SP3-5, 6SP7-filtr VZT; zanesený=-rozpíná 1-3, spíná 2-3 |  |  |
|  |  | 6SP6-námraza rekuperátoru VZT6; námraza=-rozpíná 1-3, spíná 2-3 |  |  |
| 6MK1 | Pohon klapek s pružinovým zpětným chodem |  | 1 | 89 |
|  | typ: | AF 24 H |  |  |
|  | napětí: | 24V, 50 Hz, 10VA |  |  |
|  | ovládání: | "jednovodičové" |  |  |
|  | pracovní úhel: | max. 950 |  |  |
|  | moment: | pohon i zpětný chod pružiny min.15 Nm, |  |  |
|  | čas chodu: | pohon-150 s, zpětný chod pružiny-cca 16 s |  |  |
|  | krytí: | IP 54 |  |  |
|  | připojení: | kabel 0,9 m, 2x0,75 mm2 |  |  |
|  | příslušenství: | ZDB-omezovač pracovního úhlu |  |  |
| 6MK2 | Pohon klapek |  | 1 | 89 |
|  | typ: | SM 24 H |  |  |
|  | napětí: | 24V, 50 Hz, 10VA |  |  |
|  | ovládání: | "dvouvodičové" |  |  |
|  | pracovní úhel: | mechanicky omezen na 950 |  |  |
|  | moment: | min.15 Nm, |  |  |
|  | čas chodu: | 90 s.....150s |  |  |
|  | krytí: | IP 54 |  |  |
|  | připojení: | kabel 0,9 m, 3x0,75 mm2 |  |  |
|  | příslušenství: | ZDB-omezovač pracovního úhlu |  |  |
| 6MK3 | Pohon klapek-proporcionální |  | 1 | 89 |
|  | typ: | SM 24-SR H |  |  |
|  | napětí: | 24 V, 50Hz |  |  |
|  | ovládání: | proporcionální 0(2)-10V/DC |  |  |
|  | pracovní úhel: | mechanicky omezen na 950 |  |  |
|  | moment: | min.15 Nm |  |  |
|  | čas chodu: | 100 s.....200s |  |  |
|  | krytí: | IP 54 |  |  |
|  | připojení: | kabel 0,9 m, 5x0,75 mm2 |  |  |
|  | příslušenství: | ZDB-omezovač pracovního úhlu |  |  |
| BH01 | Snímač relativní vlhkosti kanálový |  | 2 | 89 |
| 6BH1 | napájení: | 24 V-AC |  |  |
|  | signál vlhkosti: | 0-10 V; 274  |  |  |
|  | rozsah vlhkosti: | 5 až 95% |  |  |
|  | krytí: | IP 54 |  |  |
|  | rozměry: | 130x80x34 mm (výška x šířka x hloubka) |  |  |
|  | typové číslo: | H7015A1006 |  |  |
| 6BH2, 3 | Snímač relativní vlhkosti prostorový |  | 2 | 89 |
|  | napájení: | 24 V-AC |  |  |
|  | signál vlhkosti: | 0-10 V |  |  |
|  | rozsah vlhkosti: | 5 až 95% |  |  |
|  | krytí: | IP 30 |  |  |
|  | rozměry: | 130x80x34 mm (výška x šířka x hloubka) |  |  |
|  | typové číslo: | H7012A1009 |  |  |

# Adresy dodavatelů.

| Číslo: | Název a adresa dodavatele: (názvy, adresy, čísla telefonů a faxů jsou bez záruky) | Telefon: | Fax: |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | ELEKTROCENTRUM TRADING spol. s r.o., Tovární 45 772 00 Olomouc | 068-5225040, 5225009 |  |
| 21 | OEZ Letohrad s. r. o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad | +420 465 672 111 | +420 465 672 151 e-mail: oez@oez.cz http://www.oez.cz |
| 22 | ELEKTRO v. d. Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou | 017-3999254-6 a 8, 39993 56 | 017-3999258, 39993 56 |
| 30 | ELEKTROPŘÍSTROJ s.r.o., podniková prodejna Modřanská 255, 143 04 Praha-Modřany | 02-4023754, 61106266 |  |
| 31 | EP Písek Sedláčkova 7, 397 12 Písek | 0362-766111 | 0362-215820 |
| 45 | SCHRACK ENERGIETECHNIK, spol. s r.o., Dolnoměcholupská 2, 102 00 Praha 10-Hostivař | 02-81008231, 2, 3 | 02-81008462 |
| 45 | SCHRACK ENERGIETECHNIK, spol. s r.o., Prodejní středisko Brno, Kulkova 4 615 00 Brno | 05-45213991,...93 | 05-45213992 |
| 54 | ENIKA s.f. Nádražní 609 509 01 Nová Paka | 0434-663311 | 0434-663322 http://www.enika.cz |
| 57 | FELTEN & GUILLEAUME ELEKTROTECHNIKA s.r.o Kubišova 20 182 00 Praha 8 | 02-66411398,6881398, 66410204, 6880204, 66411379, 6881379 | 02-66410204,6880204 6411379, 6881379 |
| 57 | FELTEN & GUILLEAUME ELEKTROTECHNIKA s. r. o., Třebovská 480, 562 03 Ústí nad Orlicí | 0465-522280 | 0465-525511 |
| 61 | LEVEL INSTRUMENTS, Přemyslovců 43, 709 00 Ostrava 9 | 069-6622618, 6622884 0601-533433 0602-712988 | 069-6623828, 6620618 |
| 64 | Schneider Electric a.s., Jankovcova 2, 170 88 Praha 7 | 02-66710955, 803736, 66783471 | 02-876941 |
| 64 | Schneider Electric a.s., Sedláčkova 7, 397 12 Písek | 0362-221260, 766111 | 0362-215820 |
| 64 | Schneider Electric a.s., Veveří 102, 659 10 Brno | 05-41217523-6 | 05-41217522 |
| 71 | ELECO a.s., Sochorova 720, 682 01 Vyškov | 0507-344344 až 347 | 0507-333566 |
| 89 | HONEYWELL spol. s r.o., Budějovická 1, 140 00 Praha 4 | 02-61122777, -3434,-3464 | 02-61122691 |
| 95 | RAWET s. r. o., Čapkova 22, 678 01 Blansko | 516416 942 | 516 419 995 rawet@rawet.cz www..rawet.cz |

# Soupis vodičů.

|  |  | CYKY |  |  |  | JYTY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. | Ozn. | 1,5 |  |  | 16 | 1,0 |  |  |  | Odkud | Kam |
|  |  | 2A | 3C | 4B | 4B | 2A | 3B | 4D | 7C |  |  |
| PRO VZT6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WSBH01 |  |  |  |  |  |  | 25 |  | BH01 | DT1 |
| 2 | WS6BH1 |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 6BH1 | DT1 |
| 3 | WS6BH2 |  |  |  |  |  |  | 85 |  | 6BH2 | DT1 |
| 4 | WS6BH3 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 6BH3 | DT1 |
| 5 | WS6BT1 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 6BT1 | DT1 |
| 6 | WS6BT2 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 6BT2 | DT1 |
| 7 | WS6BT3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 6BT3 | DT1 |
| 8 | WS6BT4 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 6BT4 | DT1 |
| 9 | WL6MS1 |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 6MS1 | DT1 |
| 10 | WS6ST1 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 6ST1 | DT1 |
| 11 | WS6SP1 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 6SP1 | DT1 |
| 12 | WS6SP2 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 6SP2 | DT1 |
| 13 | WS6SP3 |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 6SP3 | DT1 |
| 14 | WS6SP4 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 6SP4 | DT1 |
| 15 | WS6SP5 |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 6SP5 | DT1 |
| 16 | WS6SP6 |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 6SP6 | DT1 |
| 17 | WS6SP7 |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 6SP7 | DT1 |
| 18 | WS6SQ1 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 6SQ1 | DT1 |
| 19 | WS6SQ2 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 6SQ2 | DT1 |
| 20 | WS6SQ3 |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 6SQ3 | DT1 |
| 21 | WS6SQ4 |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 6SQ4 | DT1 |
| 22 | WS6SQ5 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 6SQ5 | DT1 |
| 23 | WS6M1 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 6M1 | DT1 |
| 24 | WS6M2 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 6M2 | DT1 |
| 25 | WL6MY1 |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 6MY1 | DT1 |
| 26 | WL6MY2 |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 6MY2 | DT1 |
| 27 | WL6MK1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 6MK1 | DT1 |
| 28 | WL6MK2 |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 6MK2 | DT1 |
| 29 | WL6MK3 |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 6MK3 | DT1 |
| 30 | WL6MK4 |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 6MK4 | DT1 |
| 31 | WL6MK5 |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 6MK5 | DT1 |
| 32 | 1WL6M1 |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 6M1 | DT1 |
| 33 | 2WL6M1 |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 6M1 | DT1 |
| 34 | 1WL6M2 |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 6M2 | DT1 |
| 35 | 2WL6M2 |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 6M2 | DT1 |
| 36 | WL6M3 |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 6M3 | DT1 |
| 37 | WS6M3 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 6M3 | DT1 |
| 38 | 1WL6MT1 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6MT1 | RV9 |
| 39 | 2WL6MT1 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 6MT1 | DT1 |
| 40 | 3WL6MT1 |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 6MT1 | DT1 |
| 41 | WS6MT1 |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 6MT1 | DT1 |
| PRO ČERPADLO ÚT V OPS DĚTSKÁ KLINIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | WL6M4 |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 6M4 | DT1(OPS) |
| CELKEM |  | 23 | 58 | 92 | 20 | 239 | 478 | 387 | 113 |  |  |

Olomouc, červen 2006