## Krycí list výkazu výměr
KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce sterilizace na dětské klinice | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | SO 01 Rekonstrukce sterilizace | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | Zařízení vzduchotechniky | [7 empty] | Místo
[12 empty] | IČO | DRČ
Objednávatel
| Projektant |  |  | IDOP a.s. Olomouc
Zhotovitel
|  |  |  | Výkaz výměr číslo |  | Zpracoval | [5 empty] | Dne |  | Položek
|  |  |  | 898-55430-1143/03 |  | Ing.Zdeněk Smolka | [5 empty] | 08_2011
Měrné a účelové jednotky
| Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozpočtové náklady v CZk
A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zednické výpomoci |  | 8% | 0
2 |  |  | Montáž |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  | 6% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní-zaregulování ap. |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN ( ř. 1-6 ) |  |  | 0 |  | 12 | DN ( ř. 8-11 ) |  |  | 19 | NUS ( ř. 13-18 ) |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 24 | 05% |  | DPH | 0
Objednávatel | [9 empty] | 25 | 19% |  | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25)
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -
0.2
0.2
0.2
[5 empty] | 142000 | 28400

## Rekapitulace VZT
Zařízení | Popis | Dodávka elementů a potrubí | Montáž elementů a potrubí | Cena celkem | Váha celkem
10 | Z 10 Klimatizace sterilizace v 1.NP | 0 | 0 | 0 | 4961.8
| Demontáže | 0 | 0 | 0 | 700
| Ostatní práce | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 5661.8
Rekapitulace s profesemi
| VZDUCHOTECHNIKA | 0 | 0 | 0 | 5661.8
Celková rekapitulace
| Převod | 0 | 0 | 0 | 5661.8
| Náklady na dopravu 6% z cen dodávek vzt. |  | 0 | 0
| Zednické výpomoci: 8% z cen montáží vzt. |  | 0 | 0
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 5661.8
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0
0.2
0.2
0.2
[5 empty] | 142000 | 28400

## Výkaz výměr VZT
CPV | č. pozice | název zařízení | počet | MJ | dodávka /MJ | montáž /MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč) | váha/MJ (kg) | váha celkem (kg)
Z 10 Klimatizace sterilizace v 1.NP
| 10.001 | Klimatizační jednotka ve vnitřním a hygienickém provedení se základovým rámem a nohami 160mm. Parametry skříně dle normy EN 1886(2007): Tloušťka stěny pláště 50mm,mechanická stabilita D2,vzduchotěsnost skříně s těsněním L1,koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3,aluzinkovaný ocelový plech s vrstvou proti otiskům prstů FePO2G AZ 185 třída protikorozivní ochrany III dle DIN 55928,rámové profily hliník AlMgSi 0,5. Vyskládání jednotky: Přívod: pružná manžeta,klapka,fitr F5,deskový rekuperátor s obtokovou klapkou a kondenzátní vanou a sifonem účinnost 50,5%, přívodní ventilátor 4500m3/h pext=1000Pa, 1ot motor 4kW s FM, komora ohřívače voda 80/60-31,7kW, komora chladiče-přímý R410A-33,7kW včetně kondenzátní vany, eliminátor,sifon, filtr F9, pružná manžeta. Rychlost v čistém průřezu jednotky: 2,03m/s Odvod: pružná manžeta, filtr F5, odvodní ventilátor 4000m3/h pext=500Pa, 1ot motor 2,2kW s FM, deskový rekuperátor s obtokovou klapkou a kondenzátní vanou a sifonem účinnost 50,5%, pružná manžeta,klapka. Rychlost v čistém průřezu jednotky: 1,81m/s Rozměr jednotky dxšxv = 4720x1080x1600(bez nohou) Standard: Gea | 1 | ks |  |  |  |  | 1085 | 1085
| 10.002 | Neobsazeno
| 10.003 | Venkovní inverterová chladící jednotka přímého chlazení R410a pro první okruh dvouokruhového chladiče vzt. jednotky, Qch=24,1kW, P=5,3kW,400V, včetně komunikačního modulu. Standard: Gea GCH200CD1 | 1 | ks |  |  |  |  | 187 | 187
| 10.004 | Venkovní jednotka přímého chlazení R410a On-Off. Pro druhý okruh dvouokruhového chladiče vzt. jednotky, Qch=10,5kW, P=3,6kW,400V, Standard: Gea KAOC-36 | 1 | ks |  |  |  |  | 94 | 94
| 10.005 | Chladivové izolované Cu potrubí pro chladivo R410a, včetně izolace | 78 | bm |  |  |  |  | 1 | 78
| 10.006 | Neobsazeno
| 10.007 | Venkovní kompresorová jednotka SPLIT,R410a, včetně konzol Standad: LG E12 SQU | 1 | ks |  |  |  |  | 32 | 32
| 10.008 | Vnitřní chladící SPLIT jednotka nástěnná,Qch= 3,5kW,R410a, včetně ovladače Standard: LG E12 SQ | 1 | ks |  |  |  |  | 8 | 8
| 10.009 | Chladivové izolované Cu potrubí pro chladivo R410a, včetně izolace | 13 | bm |  |  |  |  | 1 | 13
| 10.010 | Neobsazeno
| 10.011 | Tlumič hluku buňkový 1000x500x1000 v hygienickém provedení Buňka Greif GH200x500x1000.1 - 5ks | 3 | ks |  |  |  |  | 50 | 150
| 10.012 | Tlumič hluku buňkový 800x500x1000 v hygienickém provedení Buňka Greif GH200x500x1000.1 - 4ks | 2 | ks |  |  |  |  | 40 | 80
| 10.013 | Neobsazeno
| 10.014 | Požární klapka PKTM-90/CZ 630x400 TPM 018/01.11 Standard Mandík | 2 | ks |  |  |  |  | 26 | 52
| 10.015 | Požární klapka PKTM-90/CZ 500x400 TPM 018/01.11 Standard Mandík | 2 | ks |  |  |  |  | 22 | 44
| 10.016 | Neobsazeno
| 10.017 | Lamelová regulační klapka těsná 600x250 | 1 | ks |  |  |  |  | 8 | 8
| 10.018 | Lamelová regulační klapka těsná 280x250 | 1 | ks |  |  |  |  | 5 | 5
| 10.019 | Lamelová regulační klapka těsná 250x250 | 2 | ks |  |  |  |  | 5 | 10
| 10.020 | Lamelová regulační klapka těsná 400x250 | 1 | ks |  |  |  |  | 5 | 5
| 10.021 | Lamelová regulační klapka těsná 400x280 | 1 | ks |  |  |  |  | 4 | 4
| 10.022 | Lamelová regulační klapka těsná 315x250 | 2 | ks |  |  |  |  | 3 | 6
| 10.023 | Neobsazeno
| 10.024 | Listová regulační klapka těsná DN 200 | 1 | ks |  |  |  |  | 3 | 3
| 10.025 | Listová regulační klapka těsná DN 125 | 1 | ks |  |  |  |  | 2 | 2
| 10.026 | Neobsazeno
| 10.027 | Neobsazeno
| 10.028 | Neobsazeno
| 10.029 | Přívodní čistý nástavec HEPA filtr H13,filtr 535x535x150 vířivá výusť, kruhový přípoj DN250 Standard: Trox F648V1K zavěšení na straně | 8 | ks |  |  |  |  | 15 | 120
| 10.030 | Přívodní čistý nástavec HEPA filtr H13,filtr 345x345x150 vířivá výusť, kruhový přípoj DN160 Standard: Trox F646V1N, deska 600x600, zavěšení na straně | 1 | ks |  |  |  |  | 8 | 8
| 10.031 | Přívodní čistý nástavec HEPA filtr H13,filtr 345x345x150 vířivá výusť, kruhový přípoj DN125 Standard: Trox F641V1N, deska 600x600 | 1 | ks |  |  |  |  | 8 | 8
| 10.032 | Neobsazeno
| 10.033 | Neobsazeno
| 10.034 | Odvodní vířivý anemostat vel 600,krabice, klapka, kruhový přípoj DN250 do 600m3/h, Standard: Trox VDW 600x48 | 4 | ks |  |  |  |  | 12 | 48
| 10.035 | Odvodní vířivý anemostat vel 400,krabice, klapka, kruhový přípoj DN200 do 300m3/h, Standard: Trox VDW 400x16, deska 600x600 | 1 | ks |  |  |  |  | 8 | 8
| 10.036 | Neobsazeno
| 10.037 | Odsávací ventil kovový DN 160 se zděří | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 10.038 | Neobsazeno
| 10.039 | Stěnová čtyřhranná mřížka 800x200 | 2 | ks |  |  |  |  | 3 | 6
| 10.040 | Neobsazeno
| 10.041 | Neobsazeno
| 10.042 | Neobsazeno
| 10.043 | Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr - do obvodu 1050 mm -trouby rovné | 3 | bm |  |  |  |  | 5 | 15
| 10.044 | Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr - do obvodu 1050 mm -tvarovky | 5 | bm |  |  |  |  | 5 | 25
| 10.045 | Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr - do obvodu 1500 mm -trouby rovné | 18 | bm |  |  |  |  | 7.2 | 129.6
| 10.046 | Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr - do obvodu 1500 mm -tvarovky | 6 | bm |  |  |  |  | 7.2 | 43.2
| 10.047 | Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr - do obvodu 1890 mm -trouby rovné | 29 | bm |  |  |  |  | 9 | 261
| 10.048 | Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr - do obvodu 1890 mm -tvarovky | 10 | bm |  |  |  |  | 9 | 90
| 10.049 | Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr - do obvodu 2630 mm -trouby rovné | 40 | bm |  |  |  |  | 13 | 520
| 10.050 | Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr - do obvodu 2630 mm -tvarovky | 16 | bm |  |  |  |  | 13 | 208
| 10.051 | Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr - do obvodu 3500 mm -trouby rovné | 4 | bm |  |  |  |  | 17 | 68
| 10.052 | Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr - do obvodu 3500 mm -tvarovky | 10 | bm |  |  |  |  | 17 | 170
| 10.053 | Neobsazeno
| 10.054 | Neobsazeno
| 10.055 | Potrubí Spiro DN160 | 4 | bm |  |  |  |  | 2 | 8
| 10.056 | Neobsazeno
| 10.057 | Ohebná hadice s hlukovou izolací DN 250 | 12 | bm |  |  |  |  | 1 | 12
| 10.058 | Ohebná hadice s hlukovou izolací DN 200 | 6 | bm |  |  |  |  | 1 | 6
| 10.059 | Ohebná hadice s hlukovou izolací DN 160 | 2 | bm |  |  |  |  | 1 | 2
| 10.060 | Ohebná hadice s hlukovou izolací DN 125 | 3 | bm |  |  |  |  | 1 | 3
| 10.061 | Neobsazeno
| 10.062 | Neobsazeno
| 10.063 | Izolace potrubí tepelná minerálními deskami s = 60mm s povrchovou ochrannou Al folií - kompletní rozvody VZT ve strojovně VZT | 125 | m2 |  |  |  |  | 4 | 500
| 10.064 | Izolace potrubí tepelná minerálními deskami s = 40mm s povrchovou ochrannou Al folií - veškeré trasy v podhledech 1.NP a chodby v 1.PP | 180 | m2 |  |  |  |  | 3 | 540
| 10.065 | Izolace potrubí protipožární s = 60mm pož.odolnost EI 60 s ekvival. nehořlavým povrchem- izolace vyznačených tras -vzt potrubí v šachtě | 32 | m2 |  |  |  |  | 3 | 96
| 10.066 | Neobsazeno
| 10.067 | Montážní, spojovací a těsnící materiál, podpůrné konstrukce, konzoly pod venkovní chl. jednotku, rám pro zvlhčovače atd…. | 200 | kg |  |  |  |  | 1 | 200
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4961.8
Demontáže
| 1 | Demontáž VZT potrubí SK I. Včetně elementů a regulačních členů v prostoru celé chodby v 1.PP a případně v šachtě do 1.NP | 70 | bm |  |  |  |  | 10 | 700
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 700
Ostatní práce
| 1 | Komplexní vyzkoušení VZT | 24 | hod |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | Zaregulování VZT | 16 | hod |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | Zaškolení obsluhy | 8 | hod |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0