

**STAVBA: FN Olomouc – SÚ pro zřízení ambulantního stacionáře a vyšetřovny DK**

**Dodatek č.1**

Řešení připomínek KHS z 8.1.2014,

Č.j.: KHSOC/27697/2013/OC/EPID

Sp.značka : KHSOC/27697/2013

**Obsah**

 - textová část k připomínkám

 - Půdorys 1.N.P. - 898-55873 – 041-01.1./05

 - Půdorys 1.P.P. – 898-55873-041-01.45/04

 - Půdorys 1.N.P. – 898-55873-041-01.45/05

 - Výkres bez názvu ( vyznačená plocha stacionáře a úklidová místnost)

**INVESTOR : FN Olomouc
I.P.Pavlova 185/6
775 20 Olomouc**

**MÍSTO STAVBY : FN Olomouc**

**VYPRACOVAL : ing. Petra Becková**

**SCHVÁLIL : ing. Bořivoj Klečka**

**VEDOUCÍ PROJEKTU : ing. Eva Nevrlá**

**HL. INŽENÝR PROJEKTU : ing. Bořivoj Klečka**

**POČET STRAN : 2A4 + příloha DATUM : 9.1.2014**

**ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 898-55 873**

**ARCHIVNÍ ČÍSLO : 898-55 873- 08**

**TEXTOVÁ ČÁST :**

**1. Uvést jakým způsobem bude místnost č.103, 104 (ambulantní stacionář) a**

**v místnosti č.113 (přípravna) zajištěna možnost mytí rukou ošetřujícího**

**personálu a případného doprovodu rodičů u dětských pacientů, v rámci**

**zajištění prevence vzniku a šíření nozokomiálních nákaz v předmětném**

**zařízení dle §15 zákona č.258/2000 Sb.**

Do místnosti č.103 a 104 byla doplněna umyvadla pro možnost mytí rukou ošetřujícího personálu a případného doprovodu rodičů u dětských pacientů.

Místnost č.113 – její funkce je přehodnocena na malou čekárnu.

.

**2. Upřesnit, ve kterých prostorách bude řešeno skladování úklidových prostředků a jakým způsobem bude zajištěn úklid prostor 1.NP v souladu s §15 zákona č.258/2000 Sb.**

Skladování úklidových prostředků je ve stávající úklidové místnosti, která bude

zajišťovat úklid prostor 1.NP. Úklidová místnost je situována naproti výtahům (viz.

Příloha – výkres bez názvu)

**3. Upřesnit způsob využití místnosti č.102 Chodba pracoviště sestry (popis pracovní činnosti, délku pobytu, počet pracovníků apod.- jedná se o místnost bez denního osvětlení).**

Místnost č.102 – chodba – odděluje prostor stacionáře a výtahy. Navržený stůl je zde umístěn pro administrativní činnost související s vedením agendy – provozu stacionáře. a nejedná se o trvalé pracovní místo. Pracovnice – sestra – má trvalé pracovní místo v místnosti č.108 = sestra , vyšetřovna.

Sestra v místnosti č.102 nevykonává ani dozor, neboť u každého lůžka ve stacionáři je umístěno křeslo pro doprovod. Stěna mezi chodbou a ambulantní diagnostikou je prosklená a prochází přes ni částečně denní světlo. Stacionář slouží pro pacienty do doby, než lékař rozhodne, kam bude pacient odeslán.

**4. Předložit přepracovanou světelně technickou studii umělého osvětlení na pracovních místech v místnosti č.102 s ohledem na umístění pracovního místa, dokladující plnění požadavků §2 odst. 2 zákona č.309/2006 Sb., ve spojení s §45 nařízení vlády č.361/2007 Sb. a dodržení normových hodnot ČSN EN 12464 – 1 Světlo a osvětlení, Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní prostory.**

Místnost č.102 nemá trvalé proacovní místo. ( viz bod č.3 )

Návrh umělého osvětlení byl řešen s ohledem na výše popsanou činnost zdravotnického personálu a způsoby postupu před vyšetřováním dle ČSN EN 12464-1, čát 1: Vnitřní prostory, tabulka 5.37.5-víceúčelové chody (Em=200 lx; UGRL =22; Uo=0,6; Ra=80). Tímto popisem řešení denního a umělého osvětlení ve vztahu k povaze činnosti v příslušných prostorech vyplývá, že návrh je v souladu §45 odst. 3, resp. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb v platném znění.