STAVBA:	FN OLOMOUC – PŘEMÍSTĚNÍ ČÁSTI LABORATOŘÍ  EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY V DĚTSKÉ KLINICE

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

A.  POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01  STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR							:	FN OLOMOUC

MÍSTO  STAVBY					:	OLOMOUC

VYPRACOVAL						:	ING. SMOLKA

SCHVÁLIL							:	ING. SMOLKA

VEDOUCÍ  PROJEKTU			:	ING. BOKLAŽUK

HL.INŽENÝR PROJEKTU		:	ING. HERNÍK

POČET  STRAN					:	7											DATUM: 6.8.2010

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO				:	898-55192

ARCHIVNÍ  ČÍSLO					:	898-55192-1132/01

OBSAH:

- ÚVOD

1.1  	Rozsah projektové dokumentace

1.2  	Použité podklady

2.   	CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE ZAŘÍZENÍ

2.1   	Z 1 Demontáže

2.2   	Z 2 Dochlazování MALDI laboratoře č.m.2.72

2.3   	Z 3 Havarijní větrání MALDI laboratoře č.m.2.72 a vestavku č.m.2.73

2.4   	Z 4 Větrání vestavku č.m.2.73

2.5   	Z 5 Napojení výfuku digestoří

2.6   	Z 6 Větrání místnosti kompresorů č.m. 2.61

3.   	ZDRAVOTNĚ VZDUCHOTECHNICKÁ ČÁST

3.1  	Stanovení větracích výkonů

3.2  	Hluková situace

4.   	ENERGETICKÁ ČÁST

4.1  	Údaje o potřebě energií

5.   	PŘIPOMÍNKY PRO  INSTALACI   A  UŽÍVÁNÍ   VZT.  ZAŘÍZENÍ

6.   ZÁVĚR

1. 		ÚVOD

1.1  	Rozsah projektové dokumentace

Předložená    projektová   dokumentace   řeší v  rozsahu projektu pro provádění stavby návrh přemístění stávajících vzduchotechnických zařízení v rámci stavby přemístění části laboratoří experimentální medicíny v dětské klinice v 2.NP v areálu Fakultní nemocnice Olomouc.

V DPS jsou zahrnuty tyto práce a dodávky:

A.  Dodávka a montáž vzt. zařízení

B. Komplexní zkoušky.

Projektovou   dokumentaci   tvoří   kromě   technické  zprávy výkaz výměr ,  který   je  zároveň  specifikací   strojů  a  zařízení a výkresy,  které podávají  přehled o  dispozičním a  prostorovém uspořádání vzduchotechnických zařízení.

1.2 	 Použité podklady

- 		ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- 		ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

- 		ČSN 01 3454 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy vzduchotechnických zařízení.

- 		ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

- 	Nařízení vlády č.148 ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky  hluku a vibrací

- 	Nařízení vlády č.178 ze dne 18. dubna 2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  zaměstnanců při práci

-     	Sbírka zákonů č.6/2003 ze dne 15. ledna 2003, která stanovuje chemické, fyzikální a biologické ukazatele pro vnitřní prostředí pobytových místností

-     	stavební dokumentace

-    	konzultace s investorem

-       vyhlášky a odborná literatura

2.  	CELKOVÉ  USPOŘÁDÁNÍ   A   FUNKCE  ZAŘÍZENÍ

2.1   	Z 1 Demontáže

V rámci demontáží bude provedena demontáž stávajících vzduchotechnických zařízení v proteomické laboratoři č.m. A-Q102550 v 2.NP.

Bude kompletně demontován SPLIT systém LG 16W sloužící na dochlazování laboratoře sestávající z vnitřní nástěnné jednotky, venkovní kompresorové jednotky, která je umístěna na střeše vstupu do dětské kliniky včetně potrubního rozvodu chladiva, konzol, odvodu kondenzátu apod. Dojde také k odsátí náplně chladiva a popřípadě jeho ekologické likvidaci.

Dále bude komplexně demontováno havarijní větrání laboratoře včetně všech komponentů vzduchotechnického rozvodu, odsávacího ventilátoru, čidel apod.

Demontovaná zařízení budou následně využity v přemístěných laboratoří – viz níže.

2.2   	Z 2 Dochlazování MALDI laboratoře č.m.2.72

Na dochlazování MALDI laboratoře č.m.2.72 bude využit demontovaný SPLIT systém LG 16W z proteomické laboratoře. Venkovní kompresorová jednotka bude umístěna na stávající střeše chodby 1.NP vedle stávající venkovní chladící jednotky pro dochlazování hmotnostně spektrometrické laboratoře. Vnitřní nástěnná jednotka bude umístěna na stěně místnosti. Potrubní rozvod ekologického chladiva bude veden pod parapetní deskou. Dále bude nově řešeno napojení kondenzátu vnitřní jednotky do stávající kanalizace přes sifon.

2.3   	Z 3 Havarijní větrání MALDI laboratoře č.m.2.72 a vestavku č.m.2.73

Na havarijní větrání MALDI laboratoře č.m.2.72 a vestavku č.m.2.73 bude komplexně využito demontované havarijní větrání z proteomické laboratoře č.m. A-Q102550 včetně všech komponentů (odsávací ventilátor o vzduchovém výkonu 530 m3/h a 200Pa v provedení EX, potrubní rozvod, odsávací ventily apod.). Vzduchový výkon je stanoven dle požadavku Protokolu o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí IDOP Olomouc a.s. a to odsávané množství vzduchu 25m3/h.m2 podlahové plochy.

Ventilátor bude umístěn pod stropem místnosti, na ventilátor je napojeno kruhové potrubí SPIRO, které je svedeno do výše jmenovaných místností, kde je osazeno odsávacími ventily. Výtlak ventilátoru je vyveden přes okenní otvírku do venkovního prostředí, kde je osazen protidešťovou žaluzií.

Ventilátor bude spouštěn od čidel úniku metanu, které budou umístěny na stropě v jednotlivých místnostech – viz řešení elektro.

2.4   	Z 4 Větrání vestavku č.m.2.73

Na větrání (odvedení tepelných zisků od technologie - UPS) vestavku č.m.2.73 je navržen samostatný odsávací ventilátor typu SILENT 300CZ Plus o vzduchovém výkonu 240m3/h, pext=45Pa, který zajistí 20-ti násobnou výměnu vzduchu v místnosti. Ventilátor bude umístěn pod stropem v místnosti a na výtlak ventilátoru bude napojeno kruhové potrubí SPIRO, které bude přes okenní otvírku vyvedeno na fasádu objektu, kde bude zakončeno protidešťovou žaluzií.

Úhrada odsátého vzduchu je řešena přes stěnovou mřížku z prostoru chodby. Chod ventilátoru bude ovládán od termostatu.

2.5   	Z 5 Napojení výfuku digestoří

Na výfuk digestoří, které jsou umístěny v přípravně vzorků č.m.2.77 a v MALDI laboratoři č.m.2.72	 bude napojeno kruhové potrubí SPIRO, které bude vedeno pod stropem v jednotlivých místností a vyvedeno okenními otvírkami do venkovního prostoru. Průměr potrubí bude upřesněn před montáží dle jednotlivých použitých digestoří.

2.6   	Z 6 Větrání místnosti kompresorů č.m. 2.61

Na větrání (odvedení tepelných zisků od technologie) místnosti kompresorů č.m.2.61 je navržen nástěnný odsávací ventilátor typu HXBR/4-315 o vzduchovém výkonu cca 1200m3/h, pext=80Pa. Ventilátor bude umístěn v obvodové stěně a z venkovní strany osazen protidešťovou žaluzií. Úhrada odsátého vzduchu bude řešena přes okenní otvírku. Chod ventilátoru bude ovládán od termostatu.

3.		ZDRAVOTNĚ   VZDUCHOTECHNICKÁ   ČÁST

  - Stanovení větracích výkonů

Z 3 Havarijní větrání MALDI laboratoře č.m.2.72 a vestavku č.m.2.73

Vzduchový výkon je stanoven dle požadavku technologie a dle požadavku Protokolu o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí IDOP Olomouc a.s., který stanoví požadavek odsávaného množství na podlahovou plochu 25m3/h.m2

2.72 MALDI laboratoř 16,85m2 x 25 = 420 m3/h

2.73 Vestavek 4,42m2 x 25 = 110 m3/h

Celkem je požadavek 530 m3/h

3.2  	Hluková situace

Veškeré vzduchotechnické zařízení vyhovují požadavkům nařízení vlády 148 ze dne 15.3.2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

4. 		ENERGETICKÁ ČÁST

4.1 	Údaje o potřebě energií

Ele. energie: 		napěťová soustava 	3 + PEN, 400 V, 50 HZ

1 + PEN, 230 V, 50 HZ

Tepelná energie: 	není požadováno

Chlazení:				není požadováno

Vlhčení:	    			není požadováno

| Zařízení | Popis | Ele. Energie (kW) 3+PEN,400V,50Hz 1+PEN,230V,50Hz | Ohřev (kW) | Chlazení (kW) | Vlhčení (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z -2 | SPLIT LG | 1,6 | - | - | - |
| Z -3 | Odsávací ventilátor | 0,3 | - | - | - |
| Z –4 | SILENT 300 | 0,037 | - | - | - |
| Z –6 | HXBR/4-315 | 0,12 | - | - | - |
| Celkem |  | 2,057 | - | - | - |

5. 		PŘIPOMÍNKY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ VZT. ZAŘÍZENÍ

Zabudování jednotlivých vzt. zařízení je třeba provést odborně podle příslušných projektových dispozic a montážních návodů výrobců a pokynů šéfmontéra. Vzduchotechnická zařízení musí být vyregulována na předepsané průtoky vzduchu v jednotlivých větvích a koncových prvcích regulačními elementy. Pro provoz vzt. zařízení a MaR je nutné sepsat obsluhovací předpis pro obsluhu zařízení. V tomto předpisu je nutné uvést četnost kontroly, čištění nebo výměny filtračních vložek a ostatních částí podléhajících rychlému opotřebení. Po zabudování potrubí včetně příslušenství a jednotlivých agregátů provést konečnou tepelnou izolaci rozvodů. Po ukončení montáží bude provedena komplexní zkouška celého zařízení, aby se prokázala jeho úplnost, řádně provedená montáž a připravenost k přejímacímu řízení.

6. 		ZÁVĚR

Projekt  je zpracován  v souladu  s vyhláškou  o dokumentaci staveb a dle zvyklostí dodavatelů a projekcí vzt. zařízení.

Projektovou dokumentaci tvoří:

898 – 55192 – 1132	/01  Technická zpráva

/02   Rozpočet

/03   Výkaz výměr

/04   Půdorys 2.NP