OBSAH:

1.	Rozsah projektovaného souboru	3

1.1	Podklady	3

2.	Vnější vlivy - prostředí	3

3.	SKR	3

3.1	Rozsah projektovaného zařízení	3

3.2	Technický popis	4

3.2.1	Všeobecná část	4

3.2.2	Způsob rozvodu	4

3.2.3	Stanovení počtu a typu zásuvek (vývodů)	4

3.3	Napájení, ochrana před úrazem el. proudem, uzemnění	5

3.4	Požadavky na ostatní profese	5

4.	EPS	5

5.	JČ	5

6.	STA	5

7.	MR	5

8.	Vyvolávací a signalizační systém	5

9.	Společné zásady	5

10.	Seznam výkresů	5

11.	Bezpečnost a ochrana zdraví	6

11.1	Požární bezpečnost	6

# Rozsah projektovaného souboru

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce slaboproudých rozvodů v přemístěných laboratořích ve 2.NP Dětské kliniky FN Olomouc.  Jedná se o zakázku –

FN OLOMOUC – PŘEMÍSTĚNÍ ČÁSTI LABORATOŘÍ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY V DĚTSKÉ KLINICE

Rekonstrukce bude probíhat za provozu ostatních oddělení.

V rámci profese slaboproud jsou řešeny tyto slaboproudé systémy :

- sdružené kabelové rozvody pro datové a telefonní přenosy – strukturovaná kabeláž (SKR),

Při rekonstrukci (bourací práce a výstavba nových příček) budou stávající slaboproudé kabeláže v rekonstruované části 2.NP  demontovány stavbou. Před zahájením bouracích prací je třeba kontaktovat zástupce IT z FNOL, aby sepsali označení stávajících SLP zásuvek, které budou demontovány a jejich kabely budou odpojeny i v rozvaděčích Rack R33.

## Podklady

Jako podklady byly použity :

- stavební a tlg. výkresy objektu v rozsahu pro SP,

- prohlídka objektu a konzultace se správci slbp. zařízení v objektu a uživatelem,

- katalogy platné v době zpracovávání PD.

# Vnější vlivy - prostředí

Viz. projekt elektroinstalace.

# SKR

## Rozsah projektovaného zařízení

Jedná se o sdruženou část rozvodů, jak telefonních tak datových. Projekt začíná na novém datovém rozváděči umístěném ve velkém archívu v 1.PP objektu. Z tohoto rozváděče budou nově napojeny navržené zásuvky SKR v přemístěných laboratořích ve 2.NP. Nový rozváděč bude dostrojen aktivními prvky, patch panely pro ukončení UTP kabelů od zásuvek. Bude využito stávající stupačky v prostoru zadní místnosti se silovými rozváděči.

Součástí projektu není:

- silové napájení a uzemnění datového rozváděče – stávající,

- dodávka výpočetní techniky,

- telefonní ústředna,

- stávající telefonní a datové rozvody v projektu nedotčených částí objektu.

Stávající kabely SKR v dotčené části podlaží budou demontovány z koncových zásuvek a smotány do centrální stupačky, kde budou ponechány jako rezerva. Při demontážích spolupracovat se správcem sítě FN Olomouc.

## Technický popis

### Všeobecná část

- Sdružený kabelový rozvod bude proveden systémem strukturované kabeláže v kategorii 6. Tento systém má velké výhody jak z hlediska okamžitých požadavků na datový a telefonní rozvod, tak z hlediska požadavků budoucích. Velkou předností tohoto SKR je velká variabilnost umožňující řešit požadavky provozovatele datové a telefonní sítě v daném objektu.

Projekt začíná, dle výše uvedeného popisu, na novém datovém rozváděči umístěném v 1.PP objektu. Z tohoto rozváděče budou nově napojeny navržené zásuvky.

- Z datového rozváděče jsou rozvody k jednotlivým zásuvkám provedeny hvězdicově. Zásuvky jsou připojeny 4-párovým krouceným vodičem kategorie 6 vždy samostatně pro telefon a data. Tedy 2 vodiče do kombinované zásuvky (dvojzásuvky) (v RACKu se kabel stočí do rez. smyčky, pokud správce sítě neurčí jinak).

### Způsob rozvodu

- Rozvod z nového rozváděče je veden :

- horizontálně až po stávající stoupací prostup v plechovém kabelovém žlabu,

- vertikálně ve stoupacím prostupu v plechovém kabelovém žlabu.

- Prostupy mezi různými požárními úseky musí být utěsněny protipožárními ucpávkami.

- Horizontální rozvod je převážně proveden v plechových kabelových žlabech 62 x 50mm nad podhledy (na chodbě stávající FEAL), odkud na úrovni podhledu odbočují jednotlivé kabely k zásuvkám. V jednotlivých místnostech jsou kabely vedeny k zásuvkám v lištách LV 40x15 a parapetních kanálech - PK 160x65 D, Vkládací lišta SK 40x20  na povrchu. Zásuvky jsou umístěny v parapetním kanálu.

- Pozn. parapetní kanál je součástí rozpočtu silnoproudého rozvodu.

- V průběhu celé trasy je nutné dodržet odstupy v souběhu od silnoproudu :

- 150 mm do 2 kVA,

- 300 mm do 5 kVA,

- 600 mm nad 5 kVA.

### Stanovení počtu a typu zásuvek (vývodů)

- Počet a rozmístění zásuvek byl stanoven podle metodiky navrhování SKR ve vazbě na technologické řešení objektu :

- rozvod je proveden výhradně kabely kategorie 6, jak pro přenos hlasu, tak pro přenos dat,

- celkový počet dvojzásuvek (data + telefon nebo 2xdata) 24 ks,

Rekapitulace vývodů:

Data – 42 ks

Telefon – 6 ks

V rekonstrukcí dotčené části objektu není navržen komunikace pomocí elektronického vrátného napojeného ze systému SKR – zdr. technologie nepožadovala a ani v současné době není provedeno.

## Napájení, ochrana před úrazem el. proudem, uzemnění

Napájení datového rozváděče bude provedeno z nového zásuvkového vývodu -16A kabelem CYKY J 3x2,5, jištěného 1/16/B. Skříň datového rozvaděče R33 bude uzemněna zelenožlutým lankem CYA16mm2 do nejbližšího silového rozvaděče na sběrnu ochranného pospojení PE.

## Požadavky na ostatní profese

Silnoproud :

- v blízkosti datových zásuvek umístit silové zásuvky,

# EPS

Není předmětem rekonstrukce.

# JČ

Není předmětem rekonstrukce.

# STA

Není předmětem rekonstrukce.

# MR

Není předmětem rekonstrukce.

# Vyvolávací a signalizační systém

Není předmětem rekonstrukce.

# Společné zásady

Spojovací krabice umísťovat nad rozebíratelné podhledy, popř. pod omítku, neumísťovat  nad těsnými podhledy (zde nebudou).

Slaboproudé rozvody provádět až po rozvodech VZT potrubí a ostatních potrubních rozvodů v koordinaci s rozvody silovými.

# Seznam výkresů

| 898-55192-1136/04 | Půdorys 2.NP - SKR |
| --- | --- |

# Bezpečnost a ochrana zdraví

Provedení prací musí odpovídat platným normám a předpisům, zvláště pak ČSN 33 2000-4-47, 33 2000-4-41, 33 2000-5-54, 33 2310, 33 2000-5-523, 33 2135, 36 0450, 332130, 33 3320, 34 1390, 73 6005 a ostatním souvisejícím normám.

Veškeré práce musí být prováděny s pomocí předepsaných pracovních a ochranných pomůcek, při respektování všech příslušných norem a předpisů ČSN, týkajících se provádění prací a bezpečnosti práce.

Jestliže dojde při realizaci ke změně oproti projektu, musí být tato změna předem projednána s projektantem a investorem.

Na realizovaném projektu proveďte před uvedením do trvalého provozu výchozí revizi podle ČSN 33 2000-6-61. Dále dodavatel je povinen předat investorovi "Zprávu o výchozí revizi“ s uvedením termínů pravidelných revizí. Součástí předávaného materiálu mimo dokumentace skutečného provedení projektu (minimálně v jednom provedení, ČSN 33 1310), musí být i doklady o jakosti a přezkoušení dod.rozváděčů a jiných zařízení. Provozovatel je povinen zajistit v rámci preventivní údržby vykonání předepsaných revizí, kontrol a prohlídek. Tyto práce musí být zajištěny osobami odborně způsobilými ve smyslu vyhlášky ČÚBP č.20/1979,48/1982 Sb.

## Požární bezpečnost

Z hlediska požární bezpečnosti musí být veškeré prostupy mezi jednotlivými požárními úseky zabezpečeny dokonalým protipožárním utěsněním.

Projektant upozorňuje na nutnost protipožární odolnosti přepážek (ucpávek), jejich možnosti dodatečné rozebiratelnosti atd. Z hlediska používaných systémů projektant doporučuje protipožární ucpávky HILTI. Tyto materiály mají atest a jsou schváleny požární ochranou. Dodává je firma HILTI ČR s.r.o., Antala Staška 30, 146 20 Praha.

Rozpočtově (materiál i montáž) jsou tyto ucpávky zahrnuty v části elektroinstalace.