STAVBA :	FN OLOMOUC – PŘEMÍSTĚNÍ ČÁSTI LABORATOŘÍ  EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY V DĚTSKÉ KLINICE

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

A.  POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01  STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR							:	FN OLOMOUC

MÍSTO  STAVBY					:	OLOMOUC

VYPRACOVAL						:	ING. ŠOCOVÁ

SCHVÁLIL							:	ING. ŠOCOVÁ

VEDOUCÍ  PROJEKTU			:	ING. BOKLAŽUK

HL.INŽENÝR PROJEKTU		:	ING. HERNÍK

POČET  STRAN					:	5											DATUM: 08/2010

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO				:	898-55192

ARCHIVNÍ  ČÍSLO					:	898-55192-114/01

Identifikační údaje

Název stavby				:	FN Olomouc - Přemístění části laboratoří experimentální medicíny v										dětské klinice

Místo stavby				:	Fakultní nemocnice Olomouc

Investor						:	Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 185/6, 775 20 Olomouc

IČ : 000 98 892

Stupeň						:	dokumentace pro provádění stavby

Úvod

Předmětem projektu je návrh rekonstrukce stávajících laboratoří ve 2.NP dětské kliniky ve FN Olomouc. Jedná se o prostor mezi řadami 13-17 a A-D.

Po rekonstrukci bude posuzovaný prostor opět sloužit jako laboratoře.

Místnosti laboratoře pro vyšetření moče ( místn. č. 248 ), odběru včetně soc. zařízení ( místn. č. 249 ), laboratoře hematologie ( místn. č. 251) a soc. zařízení ( místn. č. 253 ) zůstanou zachovány, stavebně se zde nebude zasahovat.

Místo umývárny skla ( místn. č. 247 ) bude přípravna vzorků ( místn. č. 2.80 ), místo tkáňových kultur ( místn. č. 205 ) bude hmotně spektrometrická laboratoř ( místn. č. 2.71 ), místo genetické laboratoře ( místn. č. 204 ) bude maldi laboratoř ( místn. č. 2.72 ) a vestavek ( místn. č. 2.73 ), místo čekárny ( místn. č. 203 ) bude imunohistochemická laboratoř ( místn. č. 2.74 ) a pracovna ( místn. č. 2.75 ), místo místnosti laborantů ( místn. č. 202 ) bude pracovna (místn. č. 2.77 ). Kuchyňka ( místn. č. 254 ) s přilehlou chodbou zůstanou zachovány, po provedení menších stavebních úprav zde bude opět kuchyňka ( místn. č. 2.78 ) a chodba ( místn. č. 2.76 ).

Posouzení podle ČSN 73 0834

a)	požární riziko

Rekonstrukcí stávajících laboratoří nedochází ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno zvýšením součinu (pn . an . c) o více než 15 kg/m2.

b)	obsazení osobami

Počet unikajících osob se ve smyslu čl. 3.2b,c ČSN 73 0834 nezvyšuje.

c)	k záměně věcně příslušné projektové normy podskupiny ČSN 73 08.. v souvislosti s rekonstrukcí laboratoří nedochází

Vzhledem k výše uvedenému nedochází v souvislosti s rekonstrukcí laboratoří z hlediska požární bezpečnosti ke změně užívání ( čl. 3.2 ČSN 73 0834 ). Jedná se o změnu stavby skupiny I.

Stupeň hořlavosti stavebních hmot ani druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen.

Svislé konstrukce jsou stávající, nově navrhované podhledy nejsou, podlahy stávající i nově navrhované jsou tvořeny PVC.

Velikosti požárně otevřených ploch v obvodových stěnách se nemění. Odstupové vzdálenosti není tedy třeba posuzovat. Odstupové vzdálenosti lze považovat za vyhovující.

Únikové možnosti zůstávají zachovány. Jedna úniková cesta vede přímo do CHÚC typu A, druhá vede přes sousední pož. úsek N 2.03 - operační oddělení do pož. úseku N 2.02 - lůžkové oddělení a odtud do CHÚC typu B ( viz „Požárně bezpečnostní řešení“ vypracované v 04/2010 pro akci „FN Olomouc - stavební úpravy II.NP ambulantního traktu dětské  kliniky FNOL pro zřízení pracoviště dětské chirurgie” ). Skutečná délka únikové cesty z pož. úseku laboratoří do CHÚC typu A je cca 17,5 m, což je vyhovující.

V souvislosti s rekonstrukcí laboratoří nevzniká požadavek na vytvoření nových požárních úseků. Posuzovaný prostor laboratoří již tvoří samostatný požární úsek.

h	=	3,55 m

pv	=	30 kg/m2 ( čl. 8.2 ČSN 73 0835 )

a 	=	1,1 ( čl. 8.2 ČSN 73 0835 )

II.SPB

Původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah zůstávají zachovány.

Požadavky na protipožární opatření

1.	Případné nově zřizované prostupy požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s požadavky čl. 8.6 ČSN 73 0802, čl. 6.2 ČSN 73 0810.

2.	Případné nově instalované VZT zařízení musí být provedeno podle ČSN 73 0872. Případné nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nesmí být z hořlavých hmot.

3.	Posuzovaný požární úsek laboratoří musí být od okolních prostor oddělen požárně dělicími konstrukcemi včetně požárních uzávěrů. Toto je řešeno v „Požárně bezpečnostním řešení“ vypracovaném v 04/2010 pro akci „FN Olomouc - stavební úpravy II.NP ambulantního traktu dětské  kliniky FNOL pro zřízení pracoviště dětské chirurgie”.

4.	Požární uzávěry ( jakož i dveře - uzávěry bez požární odolnosti ) vyskytující se na únikové cestě musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu ( nebo po jinak vzniklém ohrožení ) otevření uzávěru ručně či samočinně ( bez užití jakýchkoliv nástrojů ), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný ( čl. 5.5.9 ČSN 73 0810 ).

Za požárně nepřijatelné řešení se považují varianty, které nezaručují požadovanou funkční ovladatelnost   požárních   uzávěrů,   např.  krabička  s   klíčem  u  požárních   dveří,  nebo  uzavření požárních dveří pomocí řetízků, visacích zámků apod.

5.	Dveře na únikových cestách, které jsou při běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné. Dveře ovládané motoricky musí umožňovat také ruční otevření. Dveře na únikových cestách opatřené speciálními zámky, např. kódové karty, musejí být v případě evakuace samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření; kódové karty apod. nelze užít u dveří CHÚC ( čl. 9.13.1 ČSN 73 0802 ).

6. Na únikových cestách musí být zřetelně označen směr úniku podle ČSN ISO 3864 ( čl. 9.16 ČSN 73 0802 ).

7.	V posuzovaném požárním úseku laboratoří musí být osazeny přenosné hasicí přístroje s celkovým počtem hasicích jednotek nHJ = 14,1, tzn. např. 2 ks přenosných hasicích přístrojů s hasicí schopností 27A. Jsou doporučovány práškové PHP.

Pokud jsou v posuzovaném prostoru stávající PHP, které vyhovují výše uvedenému požadavku na počet hasicích jednotek, tj, nHJ = 14,1, mohou být tyto stávající PHP ponechány; při zahájení provozu laboratoří musí být všechny PHP funkční a musí mít 	platnou revizní zprávu.

Pokud stávající počet PHP výše uvedenému požadavku neodpovídá, je nutno chybějící počet PHP doplnit.

S	=	224 m2

a	=	1,1

c3	=	1

nr	=	0,15 ( 224 . 1,1 . 1 )1/2 = 2,35

nHJ	=	6 . 2,35 = 14,1

nHJ		14,1

----- 	=	------ = 1,76										... 2 x PHP

HJ1		   9

Další nová protipožární opatření nejsou v souvislosti s rekonstrukcí laboratoří vyžadována.

Závěr

Požárně bezpečnostní řešení bylo vypracováno podle ČSN 73 0802 PBS - Nevýrobní objekty, ČSN 73 0834 PBS - Změny staveb, vyhl. č. 23/2008 Sb. a souvisejících norem.

Při zpracovávání tohoto požárně bezpečnostního řešení se vycházelo rovněž z údajů obsažených v „Požárně bezpečnostním řešení“ vypracovaném v 04/2010 pro akci „FN Olomouc - stavební úpravy II.NP ambulantního traktu dětské  kliniky FNOL pro zřízení pracoviště dětské chirurgie”.