1. 	Všeobecně

Projektová dokumentace řeší stavební elektroinstalaci v rámci rekonstrukce 0. podlaží Dětské kliniky na Centrum praktických dovedností FZV UP Olomouc.

ROZSAH – zakreslení skutečného stavu

Dokumentace byla vypracována na základě těchto podkladů :

- Půdorysy 0. podlaží a 1. podzemí

- Požadavky objednatele

- Prohlídka místa stavby

- Platné ČSN

2.	Technické údaje

- Rozvodná soustava                               	: 3+N+PE  50Hz, 400V/TN-S

- Ochrana před úrazem el. proudem  	: - normální - automatické odpojení od zdroje

- doplňková - proudové chrániče, ochr. pospojováním

- Prostředí                                               	: bude určeno samostatným protokolem

- Instalovaný výkon                                	: max. 94 kW

- Koeficient současnosti                          	: = 0,4

3.	Návrh vnitřního osvětlení nadstavby

Hodnoty udržované osvětlenosti Em vnitřních prostor v 0. podlaží Dětské kliniky byly navrženy dle ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1 : Vnitřní pracovní prostory (viz. výpočet umělého osvětlení ve stupni DSP) takto :

Jednotlivé místnosti byla zařazeny dle „přehledu požadavků na osvětlení“ (kapitola 5) a přehledu místností (prostorů), úkolů a činností, tab. 5.1 – Komunikační zóny a společné prostory uvnitř budov, bodu 1.1 – Dopravní zóny, dle ref. č 1.1.1 a 1.1.2, bodu 1.2 - Místnosti pro odpočinek,  hygienu a první pomoc, dle ref. č. 1.2.4 a tab. 5.6 – Školská a výchovná zařízení, bodu 6.2 – Školské a vzdělávací prostory, dle ref. č 6.2.1 – 6.2.26 s předepsanou udržovanou osvětleností Em.

Přiloženými výpočty byly tyto hodnoty udržované osvětlenosti Em (lx) dodrženy.

Rozvody osvětlení v místnostech 0.p. budou realizovány kabely CYKY uloženými v chodbě v prostoru nad rozebiratelným podhledem v drátěném žlabu a na obvodových stěnách a zděných příčkách pod omítkou. Spínače osvětlení budou nainstalovány na stěnách na inst. krabicích KP68 ve výši max. 1,2m od podlahy.

Osvětlení jednotlivých místností budou zajišťovat zářivková svítidla a svítidla s KZ instalovaná do podhledů.

Intenzity osvětlení jednotlivých prostor byly dle normy ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů vypočítány a navrženy ( v prostorách soc. zařízení jsou dle bodu č. 4.3.1 požadované osvětlenosti zmenšeny na hodnotu 100-150lx) takto :

- Schodiště	…………………………………………	Em = 150lx

- Chodby	…………………………………………	Em = 100lx

- Pracovna	…………………………………………	Em = 500lx

- Seminární místnosti	…………………………………	Em = 500lx

- Sociální zařízení, respirium	..………………………	Em = 100 - 200lx

Svítidla budou v prostorách schodišť přisazena ke stropu, v ostatních místnostech budou instalována do SDK podhledů, na chodbě do kazetového podhledu.

Rozvody osvětlení budou realizovány kabely CYKY 2A, 3A, 3C, 4C a 5Cx 1,5mm2 a budou napájeny z nových podružných rozvodnic RP1 a RP2 v 0.p.

Spínání osvětlení bude zajištěno spínači, přepínači a tlačítky umístěnými u zárubní ve výši 1,2m od podlahy. Spínači č.5 bude osvětlení v seminárních místnostech, pracovně a respiriu rozděleno na dvě části.

4. 	Nouzové osvětlení

Únikové cesty v 0.p. budou vybaveny nouzovými svítidly (ČSN EN 1838). Nouzové osvětlení bude napájeno ze samostatného zálohovaného okruhu NO v budově – rozvaděče nouzového osvětlení.

5. 	Zásuvkové okruhy 230V

Zásuvkové okruhy 230V budou realizovány kabely CYKY 3Cx 2,5mm2 uloženými v chodbě v prostoru nad rozebiratelným podhledem v drátěném žlabu a na obvodových stěnách a zděných příčkách pod omítkou. Kabely napájející zásuvky v podlahových krabicích v seminárních místnostech a respiriu budou vedeny v bet. podlaze v ochr. trubkách Super Monoflex.

Všechny zásuvkové okruhy (mimo zásuvky pro PC) budou chráněny proudovými chrániči se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem, který nepřesahuje 30mA (dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3). Napájeny budou z rozvaděčů RP1 a RP2 v 0.p.

Rozmístění nástěnných zásuvek, zásuvek pod a nad stoly jakožto i zásuvek v podlahových krabicích Legrand Mosaic v m.č. 0.10–0.12 a 0.14–0.16 bude upřesněno objednatelem v průběhu realizace stavby.

Zásuvky napájející slaboproudý rozvaděč RACK (4ks) a projektory umístěné pod stropem v seminárních místnostech (4ks) budou vybaveny ochranou proti přepětí typu D.

6. 	Napájení automat. splachovačů pisoárů

Pro napájení automatických splachovačů pisoárů jsou v místnostech soc. zařízení instalovány transformátory (zdroje) napájené kabely CYKY 3Cx 1,5mm2 z okruhů osvětlení v daných místnostech.

7. 	Vzduchotechnika, odvětrání sociálního zařízení

Je řešena samostatnou PD – Vzduchotechnika.

Napájení vzduchotechniky v 1. podzemí (2x VZT jednotka 400V/2kW), jejich ovládacích skříní MaR bude realizováno kabely CYKY 5Cx 2,5mm2 vedenými z rozvaděče RP2.

Chod odtahového ventilátoru (230V/0,17kW) v 0. podlaží v prostoru šatny (m.č. 0.06) nad podhledem bude řízen doběhovým relé DT3, ovládaným spínači osvětlení umístěnými u zárubní při vstupu do jednotlivých místností sociálního zařízení.

Ventilátor bude v činnosti dle nastaveného doběhu časového relé.

8.	Podružné rozvaděč RP1 a RP2 v 0.podlaží

Jedná se o stávající rozváděče s novou náplní. Náplň budou tvořit hl. vypínač, prvky přepěťové ochrany B+C, proudové chrániče a jističe k ochraně zásuvkových okruhů, okruhů osvětlení a ostatních proti zkratu a přetížení.

.

Napájecí kabely jsou (MDO) CYKY 4Bx 10mm2  a (DO) CYKY 4Bx 6mm2  jsou stávající -ze stávajících rozvodů. Nebyly součástí předcházející dokumentace – DSP,  ani realizace. Pro DO je doporučen nový přívod CYKY-J 5x 6mm2 .

Rozvaděče jsou vybaveny  prvky přepěťové ochrany tř. B+C.

9.	Demontáže stávajících rozvodů NN

V rámci bouracích prací budou v o. podlaží kompletně demontovány stávající rozvody NN. 	Zachovány zůstanou pouze hlavní přívody, pojistkové skříně a rozvaděče s vývody v šachtách stupaček, které jsou využity pro napájení vyšších pater budovy.

10.	Ochrana před úderem blesku

Objekt je vybaven stávající jímací soustavou, svody a uzemněním.

11. 	Závěr

Ochrana před úrazem el. proudem:	- normální - automatické odpojení od zdroje

- doplňková - proudové chrániče, ochr. pospojováním

Všechny práce provést dle platných ČSN.

Hranice 	09/2010				       	 Vypracoval: Ing. Vítězslav Humplík

05/2011				Doplnil a upravil skutečný stav: Milan Vician