Technická zpráva

Slaboproudé elektroinstalace

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

1.1	Stavebník (investor)	3

1.2	Objednatel	3

1.3	Zpracovatel projektové dokumentace (projektant)	3

1.4	Základní údaje o stavbě	3

2	ÚVOD	4

3	PODKLADY	4

4	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	4

5	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	5

6	VNITŘNÍ A VENKOVNÍ ROZVODY A JEJICH ULOŽENÍ	6

7	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	6

8	TECHNICKÉ A OSTATNÍ PODMÍNKY PROVEDENÍ PRACÍ	6

8.1	Technické podmínky pro provedení prací	6

8.2	Měření, revize a zkoušky	6

8.3	Podmínky dodržení BOZP	7

8.4	Kvalifikační požadavky na realizátora	7

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby

## Stavebník (investor)

Název:		FN Olomouc

Sídlo:		I.P. Pavlova 185/6

775 20 Olomouc

IČO:		00098892

## Objednatel

Název:		OHL ŽS, a.s.

Sídlo:		Burešova 938/17

660 02, Brno - střed

IČO:		46342796

## Zpracovatel projektové dokumentace (projektant)

Název:		Merit group, a.s.

Sídlo:		Březinova 7

772 00 Olomouc

IČO:		64609995

Vypracoval:	Michal Svoboda

e-mail:		michal.svoboda@meritgroup.cz

## Základní údaje o stavbě

Název stavby:		FN Olomouc-rekonstrukce dětské kliniky 0.np

Druh stavby:		Rekonstrukce dětské kliniky

Místo stavby:		Olomouc

Účel stavby:		rekonstrukce

Stupeň dokumentace:	Dokumentace skutečného provedení

- ÚVOD

Předmětem této technické zprávy je slaboproudá elektroinstalace v rekonstruované dětské klinice v 0.np ve stupni dokumentace skutečného provedení stavby.

Dokumentace řeší nové vnitřní slaboproudé rozvody včetně úložných konstrukcí a napojení na stávající slaboproudé rozvody.

Jedná se o následující slaboproudé technologie:

-strukturovaná kabeláž (SK)

# PODKLADY

-	požadavky investora

-	technické parametry stávajících a nových systémů

-	příslušné normy platné v době zpracování projektu

-	požárně bezpečnostní řešení

-	výkresy stávajícího a nového dispozičního řešení

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

-	ochrana proti přetížení – pojistkami nebo jističi s charakteristikou vhodnou pro 		chráněné zařízení (dodávka silnoproudu)

-	ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí:

všechny neživé části jsou připojeny k ochrannému obvodu a v místech kde 		je nebezpečné prostředí je provedena zvýšená ochrana pospojováním, 		proudovým chráničem případně SELV napětím. Průřez kabelů byl 			koordinován s jistícím prvkem a zkratovými poměry aby impedance 			poruchových smyček kabelových obvodů vyhověla podmínce bezpečného 		vypnutí v souladu s požadavky ČSN 33 2000-4-41

-	ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41

-	základní – samočinným odpojením od zdroje

- 	zvýšená – doplňujícím pospojováním, proudovým chráničem

Elektroinstalace je  provedena v souladu s ČSN 33 2130, ČSN 33 2000, ČSN 34 2305 a přidružených souvisejících norem.

# STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Součástí této projektové dokumentace byla instalace pasivních a aktivních prvků v 0.np v dětské klinice. Strukturované kabeláže bude využito pro datové a telefonní rozvody.

Strukturovaná kabeláž odpovídá platným normám a standardům. Všechny prvky sítě jsou provedeny v kategorii 5E nestíněná.

Datové rozvaděče 19“ o počtu 2 kusů (dále jen RACK, vel.800x800, 48U) jsou umístěny v nice v chodbě m.č. 0.23. Dveře niky jsou dole a nahoře vybaveny větracími mřížky, pomocí kterých bude zajištěno chlazení AP. V rozvaděčích jsou umístěny stávající pasivní a aktivní, nové aktivní a pasivní prvky spojené s rekonstrukcí 0.np a rezerva pro nové prvky, které budou instalovány při rekonstrukci 2.np.

V současné době je podlaží pokryto signálem z „freesetů“. Pro případnou instalaci dalších „freesetů“ byly na chodbě m.č. 0.23 nad podhledy přidány dvě nové datové zásuvky, které umožní jejich připojení (instalace nových „freesetů“ nebyla součástí projektu). Pro datovou komunikaci v seminárních místnostech a respíriu jsou instalovány vysílače WIFI. Jejich umístění je patrné z výkresu.

Rozvody jsou provedeny kabely UTP cat.5E a jsou ukončeny v RACKU na patch panelech.

Zásuvky jsou umístěny na stěnách na omítce dle možností vedle zásuvek silnoproudu, v podlahových krabicích a na stropě u dataprojektorů a na chodbě nad stropem. Kabely jsou vedeny v drážkách pod omítkou (s předepsanými odstupy) s minimální tloušťkou omítky od povrchu 10 mm. Hlavní trasa na chodbě m.č.0.23 je uložena v drátěném žlabu 100/50. Rozvody jsou vedeny s náležitými odstupy od ostatních rozvodů (při souběhu a křížení) dle platných norem.

Součástí projektu byla příprava pro instalaci čtyř dataprojektorů, která spočívala v natažení VGA kabelů a instalací stropních držáků. Dataptojektory budou VGA kabelem spojeny s katedrou, kde zůstanou zakončeny v podlahové krabici (dodávka silnoproudu). U dataprojektoru je instalována na podhledu datová dvojzásuvka, přičemž jeden port je pro dataprojektor a druhý pro WIFI.

Požadavky na profesi silnoproudu - napájení rozvaděčů RACK je ze samostatně jištěného přívodu 16A. Datový rozvaděč je spojen s bodem hlavního pospojování budovy vodičem Cu Ø10mm2.

# VNITŘNÍ A VENKOVNÍ ROZVODY A JEJICH ULOŽENÍ

Slaboproudé rozvody jsou vedeny v drážkách pod omítkou a v hlavních nosných trasách v drátěných žlabech nad podhledem.

Při přechodu vedení mezi jednotlivými požárními úseky, v horizontálním i vertikálním směru, jsou prostupy opatřeny protipožárními ucpávkami.

- Elektroinstalace byla provedena dle stanovených vnějších vlivů určených dle ČSN 33 2000-3 a v návaznosti ne ČSN 33 2000-5-51.

Dle ČSN 342300 a ČSN 341050 byl dodržen odstup slaboproudých kabelů od silnoproudých rozvodů do 1 kV – 20cm. Při souběhu kratším než 5m lze snížit odstup na 6 cm a při křižování na 1 cm.

Před uvedením zařízení do provozu provede revizní technik výchozí revizi, dle ČSN 342710, čl. 434, 435 a dle podkladů výrobce.

# OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Výstavbou ani následným provozem nedojde k ovlivnění životního prostředí.

Při realizaci nebyly produkovány žádné nebezpečné odpady. Kabely, kabelové žlaby, ohebné trubky a ostatní komponenty rozvodů slaboproudu jsou vůči okolí fyzikálně i chemicky neutrální. Žádná použitá zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření, nedochází u nich k emisi škodlivin, jsou bezhlučná a nevzniká zde jiná možnost ohrožení životního prostředí.

Při realizaci vznikly z hlediska Zákona o odpadech tyto odpady:

| číslo odpadu | název odpadu | původ | kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 04 08 | kabely (trubky a kabelové žlaby) | zbytky kabelů | 0 |

# TECHNICKÉ A OSTATNÍ PODMÍNKY PROVEDENÍ PRACÍ

## Technické podmínky pro provedení prací

Při montážních pracech byly dodrženy technické podmínky výrobce kabelů (zejména dodržení předepsaných minimálních ohybů kabelů a tahových sil při ukládání kabelů). Montáž byla provedena tak, aby nedošlo k deformaci kabelů a následně ke zhoršení přenosových vlastností.

Rozvody kabelů jsou provedeny dle ČSN 34 2300.

Návrh zařízení byl proveden v souladu s platnou ČSN 33 2000-5-51 (Výběr a stavby el. zařízení, vnější vlivy).

## Měření, revize a zkoušky

Před uvedením zařízení do provozu byla provedena výchozí revizi el. zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 200-6-61.

## Podmínky dodržení BOZP

- Při montážních pracích byly dodrženy příslušná ustanovení příslušné vyhlášky, předpisy a normy pro práci na elektrickém zařízení a bezpečnostní (ČSN 34 1100) a požární předpisy pro práci v tomto prostředí.

- Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice. Veškeré stavební práce byly prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Při stavebních pracích byly dodrženy zásady bezpečné práce na elektrickém zařízení.

## Kvalifikační požadavky na realizátora

Instalaci rozvodů prováděly pouze osoby, které byly prokazatelně proškoleny ve smyslu požadavku §5 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a které jsou způsobilé k montáži jednotlivých zařízení.

V Olomouci dne 16.05.2011				                     	Michal Svoboda

projektant

Merit group a.s.