| Požárně bezpečnostní řešení stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stupeň PD: |  |  |  |
| Název projektu: | FN OLOMOUC, Úpravy v 6.np dětské kliniky, budova Q2, Kat. území: Olomouc Nová Ulice, Parcela č.: st. 1444 |  |  |
| Místo: | Kat. území: Olomouc Nová Ulice, Parcela č.: st. 1444 |  |  |
| Investor: | IČ:; 00098892. obchodní firma:; Fakultní nemocnice Olomouc. sídlo:; I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc - Nová Ulice. |
| Zpracoval: | Ing. Jaromír Dejl, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, č.: 1201256 |  |  |
| Číslo osvědčení: | Š - 155/96 |  |  |
| Podpis: |  |  |  |
| Mob. tel.: | 777 583 699 | E-mail: | dejl.jaromir@volny.cz |

OBSAH:

Základní údaje	1

Zařazení změny staveb	4

Stanovení technických požadavků – Změna stavby sk. I.	4

Bezpečnostní tabulky	6

Použitá dokumentace, ČSN a předpisy	6

Závěr	7

# Základní údaje

Pro objekt nebylo investorem předloženo žádné požárně bezpečnostní řešení stavby, případné úpravy plynoucí z neposkytnutí dokumentace jsou na vrub investora.

Dotčené prostory se nachází v 6.np křídla Q2, jedná se o lůžkové oddělení dětské kliniky FNOL. Dispozici objektu tvoří trojtrakt se střední chodbou uprostřed, pokoji pacientů, resp. pracovišti personálu na jedné straně a ostatními místnostmi (vestibul, sanitární místnosti atd) na straně druhé. Hlavní vertikální komunikace (výtahy, schodiště) jsou umístěny před vstupem do oddělení.

Svislý nosný systém je železobetonový skelet, stropy jsou žb monolitické. Obvodový plášť je vyzděn z izolačních tvárnic, příčky jsou keramické. Nášlapnou vrstvu těžkých podlah tvoří PVC a keramická dlažba. Stěny a stropy jsou opatřeny natíranými hladkými omítkami, keramickými obklady nebo obklady z dřevěných desek (chodba). Nášlapnou vrstvu těžkých podlah tvoří PVC, keramická dlažba, nebo koberce. Pod stropem chodby a sanitárních místností je vyvěšen podhled skládaný z lakovaných Fe lamel.

Pásová okna jsou dřevěná kyvná a sklopná, zasklená izolačním dvojsklem, vnitřní parapety zděné.

Hladká křídla dveří jsou osazena v ocelových zárubních. Prosklené dveře s bočními světlíky z chodeb do pokojů a pásová okna mezi pokoji jsou dřevěná. Pod světlíky jsou oboustranně přístupné skříňky pro pacienty.

Zdravotechnické instalace vedeny k armaturám a odpadům z četných instalačních jader. V pracovnách jsou osazena nábytková umývadla. Tělesa UT jsou ocelová žebrová. Sanitární místnosti jsou odvětrány okenními otvory, VZT zařízení je dle informací uživatele dlouhodobě nefunkční. Místnosti jsou osvětleny stropními zářivkami.

Úpravy mají lokální charakter a jsou rozděleny takto:

- rekonstrukce prosklených výplní do pokojů pacientů a související úpravy

- zrušení okenních otvorů mezi pokoji pacientů

- realizace klozetu v koupelně pacientů

- zřízení WC pro návštěvníky a tělesně postižené

- renovace a rozšíření čistící místnosti

- rekonstrukce WC a sprchy

- zrušení vybraných dveří

Úpravy jsou navrženy s koncepční návazností na charakter stávajících, resp. nově realizovaných prvků.

Bourání a vyklizení

Budou vyklizeny dotčené místnosti. Budou demontovány zařizovací předměty, dřevěné obklady a podhled, odstraněny keramické obklady stěn a soklu, podlahové PVC a dlažba, dveřní zárubně a vnitřní okna. Budou vybourány předepsané příčky nové dveřní otvory a podlahy upravovaných místností.

Stěny

Zazdívky a dozdívky a přizdívky budou provedeny z keramických tvarovek tl. 145 a 80 mm na MVC 5,0. Dozdění bude provedeno v plynulé návaznosti na tl.  stávající konstrukce. Nové dveřní otvory budou přeloženy keramickými typovými překlady.

Podlahy

Ve vybraných místnostech bude provedena rekonstrukce podlahové skladby. Stávající skladba podlah není známa, předpokládá se těžká plovoucí podlaha s výškou 100 mm a její rekonstrukce ve složení izolace EPS tl. 40 mm doplněná dilatačními pásky po obvodě stěn, PE folie, betonová mazanina tl. 55 mm. V ostatních vybraných místnostech bude strojně zbroušena stávající roznášecí vrstva a srovnána polymercementovou samonivelační stěrkou.

Bude rekonstruována nášlapná vrstva. V sanitárních místnostech bude položena tenkostřepá slinutá glazovaná keramická dlažba formátu 20/20 cm s nasákavostí do 3%, s protiskluzností R10, která bude lepená na cementový tmel. Dlažba bude položená ortogonálně s průběžnými spárami (na střih) a spárována cementovou hydrofobní spárovací hmotou. Ve sprše bude pod dlažbu natažena flexibilní stěrková minerální izolace.

V chodbách nalepena rolovaná povlaková krytina z PVC tl. 2,0 s ochrannou PUR vrstvou, se zátěžovou tř. 34, protiskluzností R10, nutno dodržet požadovanou třídu reakce na oheň, viz dále. Krytina bude svařena vhodně probarvenými spojovacími šňůrami a vytažena pomocí systémové koutové lišty do soklového fabionu.

Omítky

Stávající ucelené, nedotčené a nepoškozené omítkové plochy budou ponechány a v rekonstruovaných částech doplněny hladkými štukovými omítkami z MVC, tl. 15 mm.

Sádrokartonové konstrukce

V sanitárních místnostech bude osazen kazetový podhled systému C ze čtvercových minerálních kazet v bílém odstínu RAL 9010 a nosného jednoúrovňového lakovaného FeZn roštu s SK15 hranou na závěsech. Do podhledu budou osazena nová svítidla. V pokoji mč 480 bude podhled proveden lokálně po osazení VZT.

Truhlářské prvky

Plné dveře budou nové s  ocelovými zárubněmi a HPL křídly. Dveře budou provedeny dle individuálně specifikovaných požadavků (křídlo, zárubeň, kování, práh, zámek, povrchová úprava, barva).

Do pokojů pacientů budou zhotoveny skříňky s deskou.

Horní díly dvou okenních rámů z europrofilů budou v místě dotyku s pohledem in situ doplněny příčníkem. Horní díl bude osazen fixní výplní z překližkového panelu s PUR izolační výplní a bude do něj vyfrézován otvor pro prostup VZT potrubí, dolní díl bude osazen křídlem zaskleným izolačním dvojsklem a kováním. Úpravu bude provádět dodavatel původních oken, nové prvky (profilace, kování, povrchová úprava) budou navazovat na stávající charakter oken.

Povrchové materiály, konstrukce a spotřebiče budou vzorkovány a předloženy investorovi k odsouhlasení.

Zámečnické prvky

Prosklené chodbové dveře s bočními světlíky budou ocelové rámové opatřené vypalovaným krycím nástřikem, kováním (klika, stavěč), horizontálními Al žaluziemi, PVC parapetem, a čirým, resp. matovaným sklem. Do instalačních jader budou osazeny typové revizní klapky.

Povrchové materiály a konstrukce budou vzorkovány a předloženy investorovi k odsouhlasení.

Malba, obklady

Obklady budou dvoubarevné glazované, matné, formátu 15/15 cm lepené na vodotěsný cementový tmel. Obklad bude lepen v ortogonálním kladu na průběžné spáry (na střih) s kamenickými hranami (bez plastových lišt)a spárován cementovou hydrofobní spárovací hmotou. Pod obklady za sanitární keramiku a ve sprše bude natažena flexibilní stěrková minerální izolace. Stávající obklady budou lokálně dle potřeby doplněny novým materiálem.

Bude provedena monochromní výmalba veškerých místností disperzním paropropustným nátěrem.

Povrchové materiály a konstrukce budou vzorkovány a předloženy investorovi k odsouhlasení.

Rozvody technických instalací

(viz samostatné zprávy)

Nový zařizovací předmět bude napojen na rozvody a odpady vedené z instalačních jader přímo nad podhledem spodního podlaží (WC v koupelně) novým připojovacím potrubím (jedná se o napojení WC v m.č.360-koupelna). Stávající dotčené instalace ZTI budou vybourány.

UT nebude stavbou dotčeno.

Nové vnitřní hygienické dispozice budou odvětrány ventilačním potrubím vedeným v podhledu a vyvedeným upravenou okenní výplní s ventilační mřížkou do exteriéru.

Elektroinstalace (osvětlení, ovládací prvky, kabely) budou samostatnou dodávkou investora (neřeší se).

Vybavení

WC pro tělesně postižené bude vybaveno nezbytnými předepsanými madly viz. ZTI.

Ostatní vybavení hygienických místností (zrcadla, dávkovače tekutého mýdla, zrcadla, WC štětky, schránky na ručníky, toaletní papír, odpadkové koše) budou samostatnou dodávkou investora (neřeší se).

Posuzovaná část objektu - 6.NP budovy Q, se ve smyslu PBS zařazuje mezi lůžkové zdravotnické zařízení LZ2 dle ČSN 730835.

POŽÁRNĚ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

- obvodové a stěnové konstrukce – stávající zdivo z izolačních tvárnic

- stropní konstrukce – stávající ŽB konstrukce

- konstrukční systém NEHOŘLAVÝ

# Zařazení změny staveb

Provedením změn v lůžkové části dojde ke změně stavby I. ve smyslu čl.3.3 ČSN 730834.

# Stanovení technických požadavků – Změna stavby sk. I.

Změna stavby skupiny I. nevyžaduje další opatření, za předpokladu, že budou splněny následující požadavky:

- není snížena požární odolnost měněných prvků v nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu, nebo ohraničují únikové cesty (dále též UC) nebo prostory nedotčené změnou stavby

Nemění se – vyhovuje.

- třída reakce na oheň stavebních hmot nebo druh konstrukcí v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršena, není nově použito hmot třídy reakce na oheň E či F a u podhledů hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají

Budou použity nehořlavé stavební materiály a dále materiály vyhovující požadavkům uvedeným v tabulkách níže.

| Požární úsek | Prostor | Skupina | Nejvyšší dovolený index šíření plamene stavebních hmot použitých na povrchovou úpravu (mm.min-1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | stěn | podhledů | podlah |
| - | VŠECHNY MĚNĚNÉ PROSTORY – LZ2 | čl.8.3.4, ČSN 730833 | 75 | 50 | - |

| Požární úsek | Prostor | Stavební konstrukce, prvky | Třída reakce na oheň – doplňková klasifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| - | VŠECHNY MĚNĚNÉ PROSTORY – LŮŽKOVÁ ČÁST | Stěny a podhledy | B-s11) |
|  |  | Nenosné konstrukce uvnitř PU | B-s11) |
|  |  | Transparentní výplně okenních a dveřních otvorů | A1 |
|  |  | Průsvitné střešní pláště a světlíky | A1 |
|  |  | Volně vedené potrubní rozvody, vč. jejich izolace | B-s11) |
|  |  | Okenní a předokenní žaluzie (týká se jen hlavních komponent, neplatí pro spojovací nebo ovládací prvky) | C-s11) |
| - | VŠECHNY MĚNĚNÉ PROSTORY – LŮŽKOVÁ ČÁST | Podlahové krytiny | A1fl až Cfl |

1)Nesmí být použito plastických hmot! (Neplatí pro madla a ochrany rohů s třídou reakce B-d1-s0.)

Budou použity požadované materiály.

- šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje

Navrženými úpravami se nezvětšuje požárně otevřená plocha.

- nově zřizované prostupy všemi měněnými stěnami v nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu, nebo ohraničují únikové cesty (dále též UC) nebo prostory nedotčené změnou stavby jsou utěsněny podle ČSN 730810

Prostupy instalací nebudou vedeny v instalačních šachtách, ale budou požárně předěleny při průchodu měněnou konstrukcí (strop, nebo stěna).

Prostupy hořlavých látek:

Nebudou žádné nové prostupy skrze požární stropy ani stěny.

Prostupy nehořlavých látek

Prostupy s požární odolností se požadují jen mezi podlažími – v rámci podlaží se nevyžadují, dle prohlídky objektu se předpokládá, že každé podlaží tvoří jediný požární úsek (mimo schodišťové prostory a instalační šachty).

Nově zde bude plastové potrubí (napojení WC v m.č.360-koupelna), které povede v 5.NP pro stropem do stávající instalační šachty v 5.NP.

Nové plastové potrubí:

- bude vykazovat třídu reakce na oheň B-s1 a při prostupu stropem a při vstupu do instalační šachty bude opatřeno požární manžetou EI 60/DP1 (musí zůstat přístupná pro kontroly) v závislosti na průměru v souladu s ČSN 730810, nebo

- bude toto potrubí v 5.NP chráněné SDK konstrukcí, odolnost EI 60/DP1, od místa prostupu stropem až do instalační šachty.

Kabeláž

Měněnými konstrukcemi bude prostupovat kabeláž rozvodu el. energie, prostupy budou dozděny a dotěsněny hmotami třídy reakce na oheň nejvýše A1, A2 nebo B tak, aby vykazovaly požární odolnost jako konstrukce (stěna, strop) kterou prostupuje, zde EI 60/DP1.

Prostupy s požární odolností se požadují jen mezi podlažími – v rámci podlaží se nevyžadují, dle prohlídky objektu se předpokládá, že každé podlaží tvoří jediný požární úsek (mimo schodišťové prostory a instalační šachty).

- nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených na PÚ je provedeno podle ČSN 730872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na PÚ nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F

Objekt nebude vybaven žádným novým VZT zařízením napojeným na strojovnu VZT, pouze zde bude odvětráno hygienické zařízení radiálním ventilátorem umístěným nad podhledem s výdechem přes fasádu.

- nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněné a jsou v souladu ČSN 730810

Viz prostupy stěnami.

- v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita

Podmínky pro evakuaci se nemění.

- je vytvořen PÚ z prostorů podle 3.3b) ČSN 730834, pokud to ČSN 730802, 730804 nebo přidružené normy vyžadují

Výše uvedené prostory se nevyskytují.

- v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, v měněné části objektu je nutno rozmístit přenosné hasící přístroje (PHP) podle zásad ČSN ČSN 730802.

Posuzovaná část bude vybavena přenosnými hasícími přístroji takto:

rozmístění PHP:

| PU | prostor | počet hasících jednotek1): nhj=6xnr | Hasící schopnost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | třída A | třída B, C |
| - | 6.NP – řešená část | 4x6 | práškový, např. 4x21A |  |

1)Počet hasících jednotek nepředstavuje počet PHP! Počet PHP závisí na hasící schopnosti konkrétního typu PHP a ve druhém a třetím sloupci tabulky je uveden počet PHP přepočítaný podle nejběžnějších typů PHP (jejich hasící schopnosti).

Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Lze použít i stávající PHP, jejich funkčnost bude doložena protokolem o kontrole provozuschopnosti.

Stávající hydrantové systémy nebudou stavebními úpravami nijak dotčeny a jejich funkčnost bude doložena protokolem o kontrole provozuschopnosti

# Bezpečnostní tabulky

V posuzovaném prostoru budou rozmístěny tyto bezpečnostní tabulky:

- označení směrů úniku (fotoluminiscenční)

# Použitá dokumentace, ČSN a předpisy

Projektová dokumentace vypracovaná 2013-12

vyhl. MV 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

vyhl. MV 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů (vyhl. 268/2011 Sb.)

ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty, Květen 2009

ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení, Duben 2009

ČSN 730818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami, Srpen 1997

ČSN 730821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí, ed.2

ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb, Březen 2011

ČSN 730835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení, 2006

ČSN 730848 Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody, Duben 2009

ČSN 730872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením, Leden 1996

ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou, Červen 2003

ČSN 730875 Požární bezpečnost staveb. Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení, Duben 2011

ČSN 342710 Elektrická požární signalizace – Projektování,montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba, Září 2011

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Pavus, 2009

Upozorňuji, že musí být dodrženy dotčené požadavky ve výše uvedených ČSN a předpisů!

# Závěr

Změna dispozičního řešení nevyžaduje žádná další opatření z hlediska požární bezpečnosti při dodržení údajů tohoto požárně bezpečnostního řešení stavby (PBRS).

Pozn.: Dokumentace je vyhotovena v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení a nenahrazuje realizační dokumentaci ani výrobní dokumentaci.

V Olomouci dne 2014-01-24.

……………………

Ing. Jaromír Dejl, 777 583 699