## Celkové náklady po profesích
Akce: | Dochlazování oddělení 21A v 4.NP - budova Q2
(dětská klinika, lůžková část)
Celkové náklady po profesích:
|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0
Silnoproudá ele. |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem |  | 0 | 0 | 0

## Krycí list soupisu prací a dodá
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK
| Název stavby |  |  | Dochlazování oddělení 21A v 4.NP - budova Q2 (dětská klinika, lůžková část) | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
| Název části |  |  | Vzduchotechnika | [7 empty] | Místo
[12 empty] | IČO | DRČ
| Objednávatel |  |  | FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval | [5 empty] | Dne |  | Položek
[6 empty] | Ing.Zdeněk Smolka | [5 empty] | 1/2016
Měrné a účelové jednotky
| Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozpočtové náklady v CZk
A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zednické výpomoci |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní-zaregulování ap. |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN ( ř. 1-6 ) |  |  | 0 |  | 12 | DN ( ř. 8-11 ) |  |  | 19 | NUS ( ř. 13-18 ) |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 24 |  |  | DPH | 0
Objednávatel | [9 empty] | 25 | 21% |  | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25) |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## Rekapitulace VZT
Zařízení | Popis | Dodávka elementů a potrubí | Montáž elementů a potrubí | Cena celkem | Váha celkem
1 | Z 1 Dochlazování pokojů a vyšetřoven v 4.NP | 0 | 0 | 0 | 1107.5
2 | Odvod kondenzátu | 0 | 0 | 0 | 163
3 | Demontáže | 0 | 0 | 0 | 604
4 | Stavební práce | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ostatní práce | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 1874.5
Rekapitulace s profesemi
| VZDUCHOTECHNIKA | 0 | 0 | 0 | 1874.5
Celková rekapitulace
| Převod | 0 | 0 | 0 | 1874.5
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 1874.5
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## Soupis prací a dodávek VZT
CPV | č. pozice | název zařízení | počet | MJ | dodávka /MJ | montáž /MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč) | váha/MJ (kg) | váha celkem (kg)
Z 1 Dochlazování pokojů a vyšetřoven v 4.NP
| 1.1 | Venkovní kondenzační jednotka VRV IV s proměnným nastavením vypařovací teploty VRT, Qch=45kW, EER=3,64, ESSER v automatickém provozu=6,5, chladivo R410a Standart: DAIKIN RXYQT16T | 1 | ks |  |  |  |  | 305 | 305
| 1.2 | Vnitřní jednotka nástěnná, Qch=2,8kW s DC motorem ventilátoru Standart: DAIKIN FXAQ25P | 8 | ks |  |  |  |  | 11 | 88
| 1.3 | Vnitřní jednotka nástěnná, Qch=3,6kW s DC motorem ventilátoru Standart: DAIKIN FXAQ32P | 9 | ks |  |  |  |  | 11 | 99
| 1.4 | Ovladač nástěnný hotelový zjednodušený - funkce: nastavení výfových klapek, teploty a otáček vetilátorů, možnost zamknutí funkcí Standart: DAIKIN BRC1E52B | 17 | ks |  |  |  |  | 1 | 17
| 1.5 | Rozbočovač REFNET R410a Standart: DAIKIN KHRQM22M20T | 7 | ks |  |  |  |  | 1 | 7
| 1.6 | Rozbočovač REFNET R410a Standart: DAIKIN KHRQM22M29T | 4 | ks |  |  |  |  | 1 | 4
| 1.7 | Rozbočovač REFNET R410a Standart: DAIKIN KHRQM22M64T | 5 | ks |  |  |  |  | 1 | 5
| 1.8 | Čerpadlo kondenzátu tiché s umístěním těla mimo místnost Standart: APEN MINI | 17 | ks |  |  |  |  | 2 | 34
| 1.9 | Rám pod venkovní jednotku se stavitelnými nožkami a s gumovými dlaždicemi žárově zinkovaný | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 50 | 50
| 1.10 | Výfukový nástavec na venkovní jednotku šikmý atypický pro usměrnění výfuku vzduchu | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 10 | 10
| 1.11 | Plastový krycí systém pro chladivové potrubí s překrytím nosného U profilu vč. tvarovek Artisplit | 24 | bm |  |  |  |  | 1 | 24
| 1.12 | Potrubní rozvod chladiva, včetně izolace, kapalina, plyn | 156 | m |  |  |  |  | 1 | 156
| 1.13 | Komunikační kabeláž | 1 | kmpl |  |  |  |  | 10 | 10
| 1.14 | Doplnění chladiva R410a | 15 | kg |  |  |  |  | 1 | 15
| 1.15 | Zkouška těsnosti | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.16 | Neobsazeno
| 1.17 | Centrální ovládání s dotykovým displejem Intelligent Touch Controller funkce: nastavení a omezení každé vnitřní jednotky individuálně, teplotní limity vnitřích jednotek, celkové vypnutí a zapnutí vnitřních jednotek, časové programy atd. naprogramování Standart: DAIKIN DCS601C51 | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.18 | Komunikační kabeláž | 1 | kmpl |  |  |  |  | 10 | 10
| 1.19 | Neobsazeno
| 1.20 | Montážní, spojovací materiál | 150 | kg |  |  |  |  | 1 | 150
| 1.21 | Stěhovací služba - nastěhování venkovní jednotky do 4.NP - 305kg | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.22 | Požární ucpávky | 2 | kmpl. |  |  |  |  | 1 | 2
Případná úprava odsávání sociálních zařízení v 4.NP
| 1.23 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí v tichém provedení, Qv=300m3/h, pext=260Pa, včetně rychloupínacích spon. Standart: TD Silent 1000/200 | 1 | ks |  |  |  |  | 7 | 7
| 1.24 | Zpětná klapka RSK 200 | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.25 | Protidešťová žaluzie DN 200 | 1 | ks |  |  |  |  | 2 | 2
| 1.26 | Odsávací ventil kovový DN 125 se zděří | 3 | ks |  |  |  |  | 1 | 3
| 1.27 | Odsávací ventil kovový DN 160 se zděří | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | 1
| 1.28 | Potrubí Spiro do DN200 včetně tvarovek | 25 | bm |  |  |  |  | 3.5 | 87.5
| 1.29 | Ohebná hadice DN 125 | 3 | bm |  |  |  |  | 1 | 3
| 1.30 | Montážní, spojovací materiál | 15 | kg |  |  |  |  | 1 | 15
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1107.5
Odvod kondenzátu
| 1. | Potrubí z PP vsazení obočky do hrdla DN50 - při montáži | 2 | ks |  |  |  |  | 1 | 2
| 2. | Potrubí z PP vsazení obočky do hrdla DN150 - při montáži | 4 | ks |  |  |  |  | 1 | 4
| 3. | Potrubí HT32 | 70 | bm |  |  |  |  | 1 | 70
| 4. | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl. Do 10mm DN do 22mm | 70 | bm |  |  |  |  | 1 | 70
| 5. | Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32 s přídavnou mechanickou uzávěrkou proti zápachu při vyschnutí | 17 | ks |  |  |  |  | 1 | 17
| 6. | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | 70 | m |  |  |  |  | 0 | 0
| 7. | Přesun hmot | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 163
Demontáže
| 1. | Demontáž stávajícího vzduchotechnického potrubí do obvodu 2630mm, včetně nosných konstrukcí, distribučních prvků a ekologické likvidace Rozsah - prostor chodby 4.NP | 40 | bm |  |  |  |  | 15 | 600
| 2. | Zaslepení otvorů do 0,5m2 | 4 | ks |  |  |  |  | 1 | 4
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 604
Stavební práce
| 1. | Demontáž obkladů z obkladaček pórovitých lepených | 10 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2. | Obkladačky keramické bílé 15x15 | 10 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3. | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plocha do 0,025m2 tl do 150mm | 35 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70mm šířky do 70mm-kondenzát | 15 | m |  |  |  |  | 0 | 0
| 5. | Drážkování pro nástěnné ovladače včetně zapravení | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 6. | Vrtání do betonu podlahy prům 100mm | 2 | bm |  |  |  |  | 0 | 0
| 7. | Zazdívka otvorů | 40 | ks |  |  |  |  | 0 | 0
| 8. | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | 15 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9. | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách | 35 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10. | Výmalba směsí PRIMALEX - dva nátěry | 45 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11. | Minerální podhled z podhledových kazet 600x600x15, včetně nosné konstrukce - místnost 08 | 3 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12. | SDK obklad rozvodů chladiva s požární odolností EI30/DP1 | 70 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 13. | SDK obklad rozvodů chladiva s požární odolností EI60/DP1 | 15 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14. | Přesun hmot, včetně odvozu suti na skládku a skládkovné | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
| 15. | Úklid | 1 | kmpl. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Ostatní práce
| 1. | Založení evidenční knihy zařízení, štítky | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2. | Zaregulování VZT | 8 | hod | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3. | Zaškolení obsluhy | 12 | hod | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Technické zabezpečení stavby | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5. | Dopravné | 1 | kmpl. | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0