OBSAH:

1.	Rozsah projektovaného souboru	3

2.	Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení	3

3.	Údaje o instalovaných výkonech	3

4.	Stupeň důležitosti dodávky el.energie	3

5.	Druh a způsob uzemnění, zemní odpor.	3

6.	Způsob měření spotřeby	4

7.	Způsob kompenzace účiníku	4

8.	Ochrana proti zkratu,přetížení,nebezpečí úrazu el.proudem	4

9.	Stanovení základních charakteristik, vnější vlivy	4

10.	Technický popis	4

10.1	Koncepce řešení	4

10.2	Ochrana proti přepětí	4

11.	Stavební připravenost	5

12.	Bezpečnost a ochrana zdraví	5

13.	Požární bezpečnost	5

14.	Všeobecná ustanovení	5

# Rozsah projektovaného souboru

Předmětem projektu je stavební elektroinstalace – napojení VZT jednotek v 4.NP a s tím spojené elektro úpravy ve FN Olomouc – Dětská klinika.

Součástí projektu je:

- Úpravy v rozváděči 4RMS01 (při montáži přeznačen na 3RMS01).

- Silové napojení venkovní VZT jednotky

- Silové napojení vnitřních jednotek VZT

- Silové napojení ovládače VZT jednotek

- Napojení ventilátoru ME1

Předmětem PD profese elektroinstalace není:

- Ovládací kabeláž pro VZT (součást dodávek VZT jednotek)

- Další elektroinstalace

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo:

- technologické a stavební řešení,

- prohlídka na místě – objektu FN Olomouc, Dětská klinika,

- požadavky investora na technické řešení

- katalogy a normy platné v době zpracování projektové dokumentace.

- Projektová dokumentace z 01/2015 - Dochlazování pokojů a vyšetřoven 5.NP - budova Q2 (dětská klinika, lůžková část)

# Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení

Napájecí napěťová soustava: MDO:  3NPE~50Hz,400V/TN-S

Rozvodná soustava : 	3NPE~50Hz,400V/TN-S

1NPE ~50Hz,230V/TN-S

# Údaje o instalovaných výkonech

Celkový instalovaný výkon MDO :      	Pi  = 13,6 kW

Výpočtový výkon MDO :              		Pp = 13,6 kW

Součinitel náročnosti:                           	β = cca 1

# Stupeň důležitosti dodávky el.energie

Dodávka el.energie ve smyslu ČSN 341610 je zajištěna z jednoho nezávislého zdroje: z distribuční sítě, přes vlastní transformační stanici,. Celkově je tedy podle důležitosti spotřebičů zajištěna dodávka el energie ve dvou stupních,t,j.,3.

Poznámka :

MDO 	-  méně důležité obvody, jsou připojeny přímo na síť, nemají žádný záskok.

# Druh a způsob uzemnění, zemní odpor.

- ČSN 332000-4-41 ed.2. Hlavní pospojování:

V budově musí být navzájem pospojovány do tak zvaného hlavního pospojování:

- Ochranný vodič (PE,PEN,PU)

- hlavní uzemňovací přípojnice (HOP) – umístěna v rozvodně v 1.PP

- cizí vodivé části (kovová potrubí uvnitř budovy (voda,plyn),

- konstrukční kovové části, klimatizace.

# Způsob měření spotřeby

Není předmětem tohoto projektu.

# Způsob kompenzace účiníku

Není součástí této PD. Kompenzace účiníku je provedena jako centrální.

# Ochrana proti zkratu,přetížení,nebezpečí úrazu el.proudem

Zařízení je proti zkratu jištěno pojistkami, jističi. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je provedena takto:

- Základní ochrana: automatickým odpojením od zdroje

# Stanovení základních charakteristik, vnější vlivy

Protokol o určení vnějších vlivů – charakteristika a účel místností zůstávaá původní. Protokol se nestanovuje..

# Technický popis

## Koncepce řešení

Dokumentace navazuje na PD z 01/2015, kde se zpracovávala dokumentace pro přívod pro 4.NP, 5.NP a 6.NP. Tento přívod je uzpůsoben pro předpokládanou spotřebu pro venkovní a vnitřní VZT jednotky – klimatizace – Pi = 45 kW, pro patra 4+5+6.NP (cca 15kW na patro).

Rozvody byly provedeny kabelem MWB101/Cu-J 5x35 (B2ca,s1,d0). Tento kabel projde přes jednotlivá patra, až do 6.NP.

Z odbočovací svorkovnice v jednotlivých patrech byl připraven nástěnný rozváděč.

Ve 4.NP byl rozváděč přeznačen z 4RMS01 na 3RMS01. Při realizaci je nutné sjednotit popisy s dokumentací.

Rozváděč pro VZT 4(3)RMS01, bude nově osazen jištěním 3x50A/C, namísto 3x40A/C. Dalším prvkem bude třífázový jistič pro napojení venkovní VZT jednotky 4MEH-01- Venkovní jednotka DAIKIN RXYQ 16T, Qch=45kW, Qt=40kW, 3x400V, P=13kW, jištění 40A(32A). Napojení bude kabelem MWB1/Cu-J 5x10 (B2ca,s1,d0).

Pro vnitřní jednotky bude osazen jistič 1x16A/C, napojení jednotek kabelem (MWB2+MWB3)/Cu -J 3x2,5 (B2ca,s1,d0) pro každou polovinu zvlášť. Rozváděč bude nově osazen jističem 1x16A/C, napojení jednotek kabelem MWB3/Cu -J 3x2,5 (B2ca,s1,d0).

- napájení centrálního ovladače VZT jednotek - 230V - umístěný v sesterně – napojeno samostatně z obvodu MWB4

​- napájení a ovládání odsávacího ventilátoru sociálních zařízení TD 1000/200 Silent, 230V, 120W, 0,5A, ovládán tlačítky z místnosti č.28 a před místnosti č.31 s časovým doběhem – za pomocí ventilátorového relé. Ventilátor bude umístěn v podhledu chodby viz výkres. Napojení ze stejného obvodu jako centrální ovládač VZT. Svislé kabelové trasy – uložit pod omítku, jinak další kabely budou vedeny nad stávajícím podhledem ve společných trasách se VZT jednotkami.

## Ochrana proti přepětí

Není řešeno.

# Stavební připravenost

Prostupy pro kabely – společné pro VZT a elektro.

# Bezpečnost a ochrana zdraví

Elektrické zařízení musí být před uvedením do provozu odzkoušeno, a musí být na něm provedena výchozí revize elektro.

Součástí dodávky bude i prohlídka a vystavení protokolu TIČR.

Provozovatel  je  povinen  zajistit, aby  opravy  a  údržbu  na el.zařízení   vykonával   pracovník   s   odpovídající   odbornou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky ČUBP č.50/1978 Sb.

Provozovatel musí zabezpečit vedení dokumentace v takovém stavu, aby odpovídala skutečnosti, zajistit doplňování změn do dokumentace. Tato dokumentace slouží pro údržbu el.zařízení a pro provádění pravidelných revisí.

Elektrické zařízení musí být pravidelně revidováno podle lhůt v duchu platných předpisů.

# Požární bezpečnost

Z hlediska požární bezpečnosti musí být veškeré prostupy mezi jednotlivými požárními úseky zabezpečeny protipožárním utěsněním s atestem. Projektant upozorňuje na nutnost protipožární odolnosti přepážek (ucpávek), jejich možnosti dodatečné rozebíratelnosti atd.

Stran legislativy se znovu připomíná  Vyhl. 23/2008 ve znění Vyhl. 268/2011, a normy pro Požární bezpečnost staveb (PBS)  - ČSN 730802, 73 0875, 73 0810 a další.

# Všeobecná ustanovení

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. Výkresy nejsou určeny k odměřování. Svévolná úprava a změny prvků uvedených v dokumentaci jsou k zodpovědnosti realizátora. Před zahájením prací se pokládá za samozřejmé, že bude provedeno seznámení a nastudování projektové dokumentace a kontrola skutečného stavu stávající elektroinstalace.

Veškeré vzniklé nejasnosti a změny nutno konzultovat s projektantem.

V Olomouci 01.2016

Milan Vician