OBSAH:

1.	Rozsah projektovaného souboru	3

2.	Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení	3

3.	Údaje o instalovaných výkonech	3

4.	Stupeň důležitosti dodávky el.energie	3

5.	Druh a způsob uzemnění, zemní odpor.	3

6.	Způsob měření spotřeby	3

7.	Způsob kompenzace účiníku	4

8.	Ochrana proti zkratu,přetížení,nebezpečí úrazu el.proudem	4

9.	Stanovení základních charakteristik, vnější vlivy	4

10.	Technický popis	4

10.1	Koncepce řešení	4

10.2	Ochrana proti přepětí	5

11.	Stavební připravenost	5

12.	Bezpečnost a ochrana zdraví	5

13.	Požární bezpečnost	6

14.	Všeobecná ustanovení	6

15.	Dokladová část	6

15.1	Protokol o určení vnějších vlivů	6

# Rozsah projektovaného souboru

Předmětem projektu je stavební elektroinstalace – napojení nových chladicích venkovních jednotek (2.NP) a jednoho hydraulického modulu ve strojovně VZT – v 1.PP, a s tím spojené elektro úpravy ve FN Olomouc – Dětská klinika.

Součástí projektu je:

- Kabelový přívod – spojkování, ze stávající, rušené venkovní chladící jednotky.

- Silové napojení venkovní chladících jednotek

Předmětem PD profese elektroinstalace není:

- Ovládací kabeláž a rozváděče pro chl.jednotky (součást dodávek chl. jednotek)

- Další elektroinstalace

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo:

- technologické a stavební řešení,

- prohlídka na místě – objektu FN Olomouc, Dětská klinika,

- požadavky investora na technické řešení

- katalogy a normy platné v době zpracování projektové dokumentace.

# Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení

Napájecí napěťová soustava: MDO:  3PEN~50Hz,400V/TN-C/S

Rozvodná soustava : 	3NPE~50Hz,400V/TN-S

# Údaje o instalovaných výkonech

Celkový instalovaný výkon MDO :      	Pi  = 27,4 kW

Výpočtový výkon MDO :              		Pp = 27,4 kW

Součinitel náročnosti:                           	β = cca 1

# Stupeň důležitosti dodávky el.energie

Dodávka el.energie ve smyslu ČSN 341610 je zajištěna z jednoho nezávislého zdroje: z distribuční sítě, přes vlastní transformační stanici,. Celkově je tedy podle důležitosti spotřebičů zajištěna dodávka el energie ve dvou stupních,t,j.,3.

Poznámka :

MDO 	-  méně důležité obvody, jsou připojeny přímo na síť, nemají žádný záskok.

# Druh a způsob uzemnění, zemní odpor.

- ČSN 332000-4-41 ed.2. Hlavní pospojování:

V budově musí být navzájem pospojovány do tak zvaného hlavního pospojování:

- Ochranný vodič (PE,PEN,PU)

- hlavní uzemňovací přípojnice (HOP) – umístěna v rozvodně v 1.PP

- cizí vodivé části (kovová potrubí uvnitř budovy (voda,plyn),

- konstrukční kovové části, klimatizace.

# Způsob měření spotřeby

Není předmětem tohoto projektu.

# Způsob kompenzace účiníku

Není součástí této PD. Kompenzace účiníku je provedena jako centrální.

# Ochrana proti zkratu,přetížení,nebezpečí úrazu el.proudem

Zařízení je proti zkratu jištěno pojistkami, jističi. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je provedena takto:

- Základní ochrana: automatickým odpojením od zdroje

# Stanovení základních charakteristik, vnější vlivy

Protokol o určení vnějších vlivů – - protokol o stanovení vnějších vlivů

# Technický popis

## Koncepce řešení

Stávající venkovní chladící jednotku LDH 300 se bude, která měla cca příkon 30kW

Místo toho budou dvě venkovní kondenzační jednotky  dvě SEHRHQ032AAW1 (cca 13,5 + 13,5kW/400V/40A) umístěné na střeše - viz výkres a hydraulický modul SEHVX64AAW 2 kW/400V/10A, který bude umístěn v 1.PP.

Stávající chladící jednotka je napojena z trafostanice TS3, rozváděč RM1, pole č.4. Jištění – 3x80A, napojení kabelem AYKY 4x50mm2.

Napojení nových chladících jednotek využije stávající kabelový přívod, a ten bude naspojkován – dle přehledového schématu, a přiveden v ochranné trubce top Ø 63mm do místa umístění nového rozváděče RM01. Z rozváděče se potom napojí rozváděče chladících jednotek RM01.1 a RM01.2, 2x kabelem CYKY-J 5x10mm2/top Ø 50mm. Hydraulický modul bude napojen kabelem Cu-J 5x2,5 (B2ca,s1,d0)mm2/ toy 40mm – pro venkovní prostředí. Uvnitř objektu bude kabel veden v liště vkládací – bezhalogenové, a ve společné trasy s potrubím chlazení.

Z hlediska ochrany před bleskem zde dochází ke křížení s dráty svodů hromosvodu.

Zde provedena ochrana před bleskem dle ČSN 341390, kde se všechny části VZT, chlazení… navzájem pospojovaly.

Z důvodu zamezení   zavlečení přepětí jsou možné dvě varianty provedení kabelového přívodu.

- Kabel se v zemi naspojkuje, v ochranné trubce bude veden mezi okny nad střechu. Stávající dráty svodů budou nadzvednuty a provede se „oddálený hromosvod (0,7m). Vzhledem k umístění i solárních panelů to bude obtížnější provedení, ale možné.

- Další možnost, v případě, že bude demontováno i potrubí od stávajícího chlazení, využije se tato trasa k umístění přívodního kabelu. Je zde zapotřebí upravit pospojování oplechování. V místě stávajícího svodu je zapotřebí nahradit tento svod vodičem CUI / 3,5/ 5m.

## Ochrana proti přepětí

Není řešeno.

# Stavební připravenost

Prostupy pro kabely – společné pro chlazení a elektro.

# Bezpečnost a ochrana zdraví

Elektrické zařízení musí být před uvedením do provozu odzkoušeno, a musí být na něm provedena výchozí revize elektro.

Součástí dodávky bude i prohlídka a vystavení protokolu TIČR.

Provozovatel  je  povinen  zajistit, aby  opravy  a  údržbu  na el.zařízení   vykonával   pracovník   s   odpovídající   odbornou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky ČUBP č.50/1978 Sb.

Provozovatel musí zabezpečit vedení dokumentace v takovém stavu, aby odpovídala skutečnosti, zajistit doplňování změn do dokumentace. Tato dokumentace slouží pro údržbu el.zařízení a pro provádění pravidelných revisí.

Elektrické zařízení musí být pravidelně revidováno podle lhůt v duchu platných předpisů.

# Požární bezpečnost

Z hlediska požární bezpečnosti musí být veškeré prostupy mezi jednotlivými požárními úseky zabezpečeny protipožárním utěsněním s atestem. Projektant upozorňuje na nutnost protipožární odolnosti přepážek (ucpávek), jejich možnosti dodatečné rozebíratelnosti atd.

Stran legislativy se znovu připomíná  Vyhl. 23/2008 ve znění Vyhl. 268/2011, a normy pro Požární bezpečnost staveb (PBS)  - ČSN 730802, 73 0875, 73 0810 a další.

# Všeobecná ustanovení

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. Výkresy nejsou určeny k odměřování. Svévolná úprava a změny prvků uvedených v dokumentaci jsou k zodpovědnosti realizátora. Před zahájením prací se pokládá za samozřejmé, že bude provedeno seznámení a nastudování projektové dokumentace a kontrola skutečného stavu stávající elektroinstalace.

Veškeré vzniklé nejasnosti a změny nutno konzultovat s projektantem.

V Olomouci 02.2016

Milan Vician

# Dokladová část

## Protokol o určení vnějších vlivů

P R O T O K O L    č. 2702/2016   .

určení o určení vnějších vlivů ( prostředí ) vypracovaný odbornou komisí

V Olomouci dne 27.02.2016

1. Složení komise :

Předseda:			Vician Milan

Členové:			za stavbu

Ostatní účastníci: 		za investora

Název objektu ( stavby): 	Výměna chladící jednotky v objektu Q2 (Dětská klinika).

Investor:	FN Olomouc - I.P.Pavlova 185/6, Olomouc.

Místo stavby – Olomouc.

3. Podklady použité pro vypracování protokolu:

Jedná se stávající stavbu Dětské kliniky v areálu FN Olomouc - zděný objekt s hromosvodem. Projekčně se zasahuje do venkovních prostor.

Situační výkresy a platné normy ČSN 33 2000-3, 33 2000-5-51ed3.

Normy:

Část 2: Venkovní pracovní prostory

-ČSN33 2000-1 ed.2:	Elektrické instalace nízkého napětí

Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

-ČSN33 2000-4-41 ed.2+Z1:	Elektrická instalace nízkého napětí.

Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti-

Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

-ČSN33 2000-4-473+opr1 	Elektrotechnické předpisy.									Elektrická zařízení.

Část 4:	Bezpečnost. 										Kapitola 47: 	Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.

Oddíl 473: 	Opatření k ochraně proti nadproudům.

-ČSN33 2000-4-481:	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení

část 4:		Bezpečnost

kapitola 48: 	Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů

oddíl 481:	Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů

-ČSN33 2000-5-51 ed.3:	Elektrická instalace budov.

Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení–Všeobecné předpisy.

-ČSN33 2000-5-52 ed.2: 	Výběr a stavba elektrických zařízení–výběr a stavba elektrických zařízení

Elektrická vedení.

-ČSN33 2000-5-523-ed.2+Z1:Elektrické instalace budov.

Část 5:		Výběr a stavba elektrických zařízení

Oddíl 523:	Dovolené proudy v elektrických rozvodech.

-ČSN EN33 2000-5-54 ed.3:	Elektrické instalace nízkého napětí

Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení-Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování. Komentář TNI33 2000-5-54.

-ČSN EN60721-3-3+A2: 	Klasifikace podmínek prostředí.

Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti.

Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům.

-ČSN EN60721-3-4+A1:	Klasifikace podmínek prostředí.

Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů 				přísnosti.

Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti 				povětrnostním vlivům.

-ČSN33 2000-7-714 ed.2: 	Elektrické instalace nízkého napětí

Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

Oddíl 714: venkovní světelné instalece.

-ČSN73 6005+Z4		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

vyhláška č. 73/2010 Sb.      o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

Jedná se o zděný, vícepodlažní objekt s vnitřní elektroinstalací, koupelnami a ochranou před bleskem. PD řeší venkovní chl.jednotky. (Ochrana před bleskem není součástí této část PD).

Stávající venkovní chladící jednotku LDH 300 se bude, která měla cca příkon 30kW

Místo toho budou dvě venkovní kondenzační jednotky  dvě SEHRHQ032AAW1 (cca 13,5 + 13,5kW/400V/40A) umístěné na střeše - viz výkres a hydraulický modul SEHVX64AAW 2 kW/400V/10A, který bude umístěn v 1.PP.

Stávající chladící jednotka je napojena z trafostanice TS3, rozváděč RM1, pole č.4. Jištění – 3x80A, napojení kabelem AYKY 4x50mm2.

Napojení nových chladících jednotek využije stávající kabelový přívod, a ten bude naspojkován – dle přehledového schématu, a přiveden v ochranné trubce top Ø 63mm do místa umístění nového rozváděče RM01. Z rozváděče se potom napojí rozváděče chladících jednotek RM01.1 a RM01.2, 2x kabelem CYKY-J 5x10mm2/top Ø 50mm. Hydraulický modul bude napojen kabelem Cu-J 5x2,5 (B2ca,s1,d0)mm2/ toy 40mm – pro venkovní prostředí. Uvnitř objektu bude kabel veden v liště vkládací – bezhalogenové, a ve společné trasy s potrubím chlazení.

4. Rozhodnutí:

Prostředí bylo projektantem elektro stanoveno takto:

Venkovní prostředí.

|  |  | Seznam vnějších vlivů venkovní osvětlení |
| --- | --- | --- |
| Kód |  | Popis charakteru |
| AA |  | Teplota okolí (oC) |
| AA | 8 | -50oC až +40oC |
| AB |  | Atmosférická vlhkost (rel. %) |
| AB | 8 | -50oC až +40OC min. 15%; max. 100% |
| AC |  | Nadmořská výška (m) |
| AC | 1 | ≤2000 m |
| AD |  | Výskyt vody |
| AD | 3 | vodní tříšť |
| AE |  | Cizí tělesa |
| AE | 4 | lehká prašnost |
| AF |  | Koroze |
| AF | 1 | zanedbatelná |
| AG |  | Ráz |
| AG | 1 | mírný |
| AH |  | Vibrace |
| AH | 1 | mírné |
| AJ |  | Ostatní mechanické namáhání |
| AK |  | Rostlinstvo |
| AK | 1 | Rostlinstvo bez nebezpečí |
| AL |  | Živočichové |
| AL | 1 | bez nebezpečí |
| AM |  | Záření (a jiná působení) |
| AM | 1 | zanedbatelné |
| AN |  | Sluneční záření |
| AN | 1 | zanedbatelné |
| AP |  | Siesmicita |
| AP | 1 | zanedbatelné |
| AQ |  | Bouřková činost |
| AQ | 2 | nepřímé ohrožení |
| AR |  | Pohyb vzduchu |
| AR | 2 | střední |
| AS |  | Vítr |
| AS | 2 | střední |
| BA |  | Schopnost osob |
| BA | 4 | poučení |
| BB |  | Odpor lidského těla |
| BC |  | Kontakt osob s potenciálem země |
| BC | 1 | Žádný (osoby v nevodivém prostředí. prostor s nevodivým okolím) |
| BD |  | Podmínky úniku v nebezpečí |
| BD | 1 | málo lidí/snadný únik |
| BE |  | Látky v objektu |
| BE | 1 | bez nebezpečí |
| CA |  | Stavební materiály |
| CA | 1 | nehořlavé |
| CB |  | Provedení budovy |
| CB | 1 | zanedbatelné nebezpečí šíření ohně |

Rozhodnutí: 	V objektu byly zvoleny elektrické zřizovací předměty dle tabulky zatřídění vnějších vlivů.

Jedná se v rozhodující míře o prostory

zvlášť nebezpečné

Zdůvodnění: Jedná se v rozhodující míře o prostory zvlášť nebezpečné. Při určování vnějších vlivů vzala komise v úvahu ČSN33 2000-5-51 ed.3 a předpokládaný stav zařízení. Provozovatel je povinen zajišťovat pravidelné revize a údržbu zařízení, zejména s ohledem na existující vnější vlivy odpovídající vyhodnocení prostoru. Ochrana rozvodu proti účinkům atmosférické elektřiny ČSN EN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN EN 62305-1 ed.2. Svorky uzemnění budou připojeny k uzemňovacímu okruhu elektro instalace.

| Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN33 2000-4-41 ed.2+Z1: |  |
| --- | --- |
| základní |  |
| čl. 412.1, 2: | -krytím, izolací |
| čl. 413.1.3.: | -automatickým odpojením vadné části od zdroje |
| zvýšená |  |
| čl. 415.2.1.: | -doplňkovým pospojováním |

| Minimální krytí IP podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vlivy: | Rozváděče | Svítidla | El.přístroje |
| zvláště nebezpečné | IPX3/20, přednostně IP43 | IPX3 | IP X3 |

| Lhůty pravidelných revizí: |  |
| --- | --- |
| normální |  |
| zvláště nebezpečné | 4 roky (Dle ČNI ) |

Datum sepsání protokolu:	27.02.2016			Podpisy členů komise