SEZNAM PŘÍLOH

2.1		Technická zpráva

2.2		Instalační výkres chodby

2.3		Návrh osvětlovací soustavy

2.4		Výkaz, výměr

# Technická zpráva

Akce		: Úprava chodby 1.pp, budova Q2

Název		: Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Investor	: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov,

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Ing. Jiří Vaida, e-mail: jiri.vaida@fnol.cz

Místo stavby	: Fakultní nem. Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc, Nová Ulice, 775 20

Kraj		: Olomoucký

Stupeň PD	: D. Z. S.

Zakázka číslo	: K98/2013

Archivní číslo	: K98

Příloha číslo	: 2.1

Výtisk číslo	:

Dokumentace pro výběr zhotovitele řeší osvětlení chodby A_Q291600 ve středním traktu 1. pp jednoho křídla dětské kliniky FNOL. Dlouhá chodba slouží, jako páteřní komunikace pro místnosti převážně technického účelu. Projekt neřeší ovládání osvětlení ani nouzové osvětlení chodby. Podkladem pro vypracování dokumentace byl projekt stavební části, požadavky investora a ČSN platné v době vypracování dokumentace.

Obsah technické zprávy:	1. Technické údaje

2. Popis zařízení

3. Společná ustanovení

4. Výpis kabelů a vodičů

### Technické údaje:

Rozvodná soustava				: střídavá 1PE-N, TN-S, 230 V, 50 Hz

Instalovaný výkon osvětlení [kW]		Pi = 0,72 kW

Odhadovaná roční spotřeba el. energie 	5MWh/rok

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- automatickým odpojením v případě poruchy

- ochranným uzemněním a pospojováním

Ochrana proti zkratu a přetížení ČSN 33 2000-4-473:

- -pojistkami a jističi

### Popis zařízení

#### Zásobování elektrickou energií

Zásobování elektrickou energií pro osvětlení bude zajištěno ze stávajícího kabelového vedení původního osvětlení.

#### Elektroinstalace

Elektroinstalace se provede celoplastovými kabely a vodiči s měděnými jádry. V prostorách chodby budou instalace provedeny kabely, které splňují podmínky vyhl. č.23/2008 Sb. Veškeré rozvody musí být uloženy skrytě, tzn. nad sníženým podhledem v elektroinstalačním žlabu. Dle platných ČSN je ochranné pospojování provedeno u všech kabelových žlabů. Připojovací body ochranného pospojování na kabelových nosnících musí být srozumitelně a zřetelně označeny.

#### Osvětlení

Osvětlení prostor je navrženo svítidly s lineárními zářivkami s elektronickými předřadníky 4x18W, IP40. Při návrhu osvětlení byly respektovány ustanovení ČSN EN 12464-1. Svítidla budou zavěšena do rastrového podhledu M600 ve výšce 2,4m nad podlahou. Ovládání svítidel je stávající.

Tabulka osvětlení:

| č.m. | Název místnosti | Ref. číslo | Osvětlenost Em [lx] | Rušivé oslnění UGRL | Minimální rovnoměrnost osvětlení U0 | Podání barev Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A_Q291600 | CHODBA | 5.37.2 | 100 | 22 | 0,4 | 80 |

#### Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je navržena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 takto: základní ochrana je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným uzemněním a pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy.

Místní pospojování musí spojovat ochranné vodiče spojené s neživými částmi zařízení a vodivé předměty náchylné k přivedení potenciálu. Pospojování se provede vodiči CY a CYA se žlutozelenou izolací.

### Společná ustanovení

- Osoby obsluhující elektrická zařízení musí mít kvalifikaci "pracovník poučený nebo znalý" nebo kvalifikaci vyšší. Při obsluze, údržbě, opravách a jiných pracích na elektrickém zařízení musí být dodrženy pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy pro práci a obsluhu na elektrickém zařízení.

- Při montážních pracích musí být dodrženy příslušné závazné normy platné v době výstavby. Provedení prací musí odpovídat projektu a každá změna musí být předem odsouhlasena projektantem. Změny v provedení prací musí být dodavatelem zakresleny do jednoho výtisku dokumentace. Tento výtisk slouží jako podklad pro výchozí revize a je součástí dokladů o provedených montážních pracích, které předá dodavatel stavby objednavateli (investorovi).

- Dodavatel montážních prací je povinen dodržet ustanovení ČSN 33 1500, ČSN 33 2200-6-61 a norem souvisejících o provedení a předání výchozí revizní zprávy realizované elektroinstalace, po dokončení a při předání prací objednavateli.

- Provozovatel je oprávněn vypracovat na základě této technické zprávy, výchozí revize, montážních návodů a pokynů výrobců či dodavatelů zařízení, jakož i zkušeností ze zkušebního provozu, či výsledků komplexních zkoušek, závazný provozní řád s veškerými náležitostmi, jako je činnost obsluhy (při normálním provozu, poruše, havárii, živelné pohromě, požáru, výpadku elektrické energie a pod.), funkční nadřízenosti a podřízenosti, opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, používání, uložení a kontrola ochranných pracovních pomůcek, opatření k ostraze majetku, uvedení telefonního spojení rozvodných závodů, policie, vodáren a zdravotnického střediska.

S tímto provozním řádem je nutno obsluhu prokazatelně seznámit, znalost provozního řádu periodicky kontrolovat a prověřovat. Provozovatel nesmí připustit jiné (nevhodné) využití zařízení pro účely, k nimž není určeno a může znamenat vyšší než běžné opotřebení nebo i poškození.

Při periodické prověrce odborných znalostí osob v elektrotechnice se provozovatel řídí ustanoveními vyhlášky číslo 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti osob v elektrotechnice.

- Tato společná ustanovení jsou samostatnou a ve spojení s předchozími technickými ustanoveními, pak nedílnou součástí úplné technické zprávy projektové dokumentace elektrotechnického vybavení.

### Výpis kabelů a vodičů

| vývod | typ-průřez | délka | odkud | kam | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WL 01 | 1-CXKE-R B2ca,s1,d0 3Jx10 | 55 | stáv. přívod | EL1/1/1 | osvětlení |
|  | CY 4 | 10 |  |  | pospojování |

v Olomouci, únor 2013				Vypracoval: Ing. Kamil Novotný