Požárně bezpečnostní řešení

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Q2 - DĚTSKÁ KLINIKA

Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

Zpracoval: 	Ing. Aleš Tuček		Kontroloval: 	 Ing. Aleš Tuček

Datum:	04/2021			Výtisk č.:

OBSAH:

1.	Identifikační údaje	3

2.	Zadání	3

3.	Použité podklady a literatura	3

4.	Stručný popis stavby	4

5.	Rozdělení stavby do požárních úseků	13

6.	Stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a velikosti požárních úseků	14

7.	Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů	24

8.	Zhodnocení stavebních hmot	27

9.	Možnosti provedení požárního zásahu a evakuace osob, stanovení únikových cest	29

10.	Odstupové vzdálenosti	37

11.	Zásobování požární vodou	38

12.	Zásahové cesty, příjezdové komunikace a nástupní plochy	38

13.	Vybavení přenosnými hasicími přístroji	39

14.	Technická zařízení	40

15.	Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními	51

16.	Rozsah a rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek	54

17.	Závěr	55

# Identifikační údaje

Název stavby:		STAVEBNÍ ÚPRAVY Q2 - DĚTSKÁ KLINIKA

Místo stavby:		ul. I. P. Pavlova, č.p. 85, 779 00 Olomouc

Investor: 		Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Charakter stavby:	Zdravotnické zařízení s administrativou

Stupeň:	Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

# Zadání

Předmětem požárně bezpečnostního řešení dokumentace pro změnu stavby před dokončením jsou stavební úpravy spojené se změnou užívání 2.NP a 7.NP Dětské kliniky ozn. Pavilonu Q2. 2.NP dosud sloužilo jako administrativní část objektu a nově zde bude umístěna dětská JIP. V 7.NP byla umístěna dětská JIP, nyní zde bude umístěna administrativa.

V tomto požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v dubnu 2021 byly posouzeny změny a úpravy provedené oproti PBŘ z 01/2019, k němuž bylo vydáno stanovisko HZS Olomouckého kraje územní odbor Olomouc č.j. HSOL- 5600-2/2018 ze dne 07.01.2019 a zcela nahrazuje toto požárně bezpečnostní řešení pro DSP. Zásadní změny:

- Nové umístění ústředny EPS a ERO,

- Doplnění ovládání dveří na únikových cestách,

- Doplnění UPS v 8.NP pro překlenutí doby mezi výpadkem z distribuční sítě a náběhem dieselagregátu napájející stávající požární ventilátor pro větrání stávající CHÚC B1,

- Úprava umístění přívodního a odvodního otvoru pro větrání nové CHÚC B2,

- Drobné interiérové a dispoziční úpravy

Při zpracování tohoto řešení vycházíme z projektové dokumentace pro stavební povolení. Požární bezpečnost je řešena dle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, ČSN 73 0834 Požární bezpečnost - změny staveb a ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.

# Použité podklady a literatura

- Projektová dokumentace pro stavební povolení „STAVEBNÍ ÚPRAVY Q2 - DĚTSKÁ KLINIKA“, zpracoval KANIA a.s., červen 2018.

- Požárně bezpečnostní řešení dokumentace pro stavební povolení stavby „FN OLOMOUC – STAVEBNÍ ÚPRAVY II. NP AMBULATNÍHO TRAKTU DĚTSKÉ KLINIKY FNOL PRO ZŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ DĚTSKÉ CHIRURGIE“, zpracovala Ing. Šocová, duben 2010 -závazné stanovisko HZS č.j. HSOL-5942-2/2010 z 1.11.2010.

- Požárně bezpečnostní řešení dokumentace pro stavební povolení „STAVEBNÍ ÚPRAVY Q2 - DĚTSKÁ KLINIKA“, zpracoval Ing. Tuček, leden 2019 - závazné stanovisko HZS č.j. HSOL-5942-2/2010 z 1.11.2010.

- ČSN 73 0802 + Z1, Z2 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty, červenec 2015.

- ČSN 73 0804 + Z1, Z2 – Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty, únor 2015.

- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení, červenec 2016.

- ČSN 73 0818 + Z1 – Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami, říjen 2002.

- ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí, květen 2007.

- ČSN 73 0834 + Z1 – Požární bezpečnost staveb. Změny staveb, červenec 2011.

- ČSN 73 0835 + Z1 – Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, únor 2013.

- ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením, leden 1996.

- ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou, červen 2003.

- ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb. Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení, duben 2011.

- ČSN 07 8304 – Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla, leden 2011.

- Zákon ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- Zoufal R. a kolektiv, Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódu. PAVUS a.s. Praha 2009.

# Stručný popis stavby

Tato projektová dokumentace řeší změnu stavby před dokončením stavebních úprav spojených se změnou užívání 2.NP a 7.NP Dětské kliniky ozn. Pavilonu Q2. Jedná se o stavební úpravy stávající stavby, kdy dojde ve dvou patrech ke změně jejího dosavadního využití. Ve 2.NP se v současné chvíli nachází administrativa v 7.NP pak dětská JIP jednotka. V rámci stavebních úprav dojde ke změně využití pater tedy 2.NP bude umístěna dětská JIP jednotka a v 7.NP pak bude umístěna administrativa.

Ve 2.NP jsou umístěny tyto místnosti: sociální zázemí, chodby, umývárny, pracovny, rozvodny, úklidové komory, zasedací místnost.

V 7.NP se nachází sklady, sociální zázemí, úklidové místnosti, pokoje pacientů, pracovny sester, čistící místnosti, denní místnosti, inspekční pokoj, zákrskový sálek, přípravny léků.

V rámci stavebních bude 2.NP sloužit dětské JIP jednotce a 7.NP bude sloužit k administrativním účelům.

Provoz 2.NP bude řešen umístěním těchto místností – sociálního zázemí pro návštěvy, stážována, ošetřovna, místnost pro návštěvy, soc. zázemí pro personál a pacienty, JIP boxy s lůžky o celkovém počtu 13ti, sklady, pracovny, přípravny léků, čističky, kuchyňky, denní místnosti personálu. Na terase patra bude nově vytvořena místnost pro skladování lůžek.

Provoz 7.NP je řešen umístěním sociálního zázemí, pracovnami sester, lékařů, čekárny pro studenty, zasedacích místností, denní místnosti lékařů, inspekčními pokoji.

V rámci stavebních úprav dojde mj. ke stavebním úpravám schodišť objektu pro vytvoření chráněné únikové cesty vedoucí z 1.NP do 7.NP. Personál bude nadále využívat hlavní šatny v 1.PP. Technické zázemí pro umístění vzduchotechniky se nachází v 8.NP.

Objekt byl projektován na přelomu 60. a 70. let, tzn. před vydáním současně platného kodexu norem požární bezpečnosti. Pro posouzení navrhované rekonstrukce z hlediska požární bezpečnosti je tedy možné použít ČSN 73 0834 - z hlediska požární bezpečnosti se jedná o změnu stavby skupiny II.

Stávající schodišťový prostor s výtahovými šachtami tvoří CHÚC typu B, která byla zařazena do III. SPB., úprava tohoto schodiště byla řešena v rámci požárně bezpečnostního řešení „FM OLOMOUC - STAVEBNÍ ÚPRAVY II.NP AMBULANTNÍHO TRAKTU DĚTSKÉ KLINIKY FNOL PRO ZŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ DĚTSKÉ CHIRURGIE“, vypracovala Ing. Šocová v 04/2010.

V úrovni 1. PP a 1.NP ve stávajícím objektu dětské kliniky se nachází laboratoře, pro které bylo zpracované požárně bezpečnostní řešení „PSZ 01 ZDRAVOTNÍ SOUBORU V SO01 - DMP LABORATOŘ DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH“, vypracovala Ing. Oprštěná v 01/2003. Dle tohoto PBŘ laboratoře v 1. PP a 1.NP tvoří samostatný požární úsek - dle čl. 7.1.2e ČSN 73 0835. Součástí tohoto požárního úseku je i sklad plynů (místn. č. 1.29) navržený jako přístavby u objektu. Přístup do skladu je z volného prostranství. Ve skladu je skladováno 8 lahví - 3 lahve dusíku, 2 lahve helia, 1 láhev stlačeného vzduchu. Dle čl. 7.4 ČSN 078304 se může v jedné provozní místnosti ve vícepodlažním objektu nacházet nejvýše 12 lahví. Z tohoto důvodu není sklad plynů (místnost č. 1.29) posuzován dle požadavků ČSN 07 8304.

Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stávající objekt určený ke stavebním úpravám slouží jako zdravotnické zařízení, účel jeho využití nebude stavebními úpravami měněn. V rámci stavebních úprav je řešeno přemístění jednotky intenzivní péče, která se nyní nachází v 7.NP objektu do 2.NP objektu, kde je v současné době administrativa. Administrativní část bude tedy přesunuta do 7.NP. V rámci řešení požárně bezpečnostního řešení budou provedeny stavební úpravy schodiště, které bude nově řešeno jako chráněná úniková cesta vedoucí z 1.NP do 7.NP, v úrovni 1.NP budou chodby - m.č. 101 a 104 od sebe požárně odděleny. Ostatní části stavby zůstávají zachovány.

Počet zaměstnanců nebude s ohledem na stavební úpravy měněn. Personál se bude převlékat v centrální šatně umístěné v přízemí objektu, kde jsou i sprchy zaměstnanců nemocnice.

Provozní řešení 2.NP – jednotky intenzivní péče dětského oddělení:

2.NP objektu dětské kliniky bude stavebně upraveno pro budoucí využití jednotky intenzivní péče vč. jejího provozního zázemí jako jsou: sociální zázemí pro zaměstnance, pacienty a návštěvy pacientů, dále šatnu špinavou, kde si příchozí odloží civilní oděv a po oblečení čistých ochranných pomůcek projdou přes čistou šatnu do chodby vedoucí k boxům intenzivní péče jedná se tedy o vstupní a výstupní filtr, kterým projde každý, kdo se potřebuje dostat na a z oddělení (zaměstnanci, studenti, návštěvy bez rozdílu pohlaví). Součástí tohoto filtru je místnost pro návštěvy a stážovna se spisovnou. U místnosti pro návštěvy je umístěno sociálním zázemí a pohotovostní sprchou, která není určena personálu. Před vstupem do chodby oddělení bude umístěna dekontaminační rohož mč. 201.

Návštěvní místnost bude vybavena stoly se židlemi, věšákem na kabáty, odkládací a uzamykatelné skříňky, Tv, umyvadlem.

Při příjmu pacienta je tento vyšetřen a připraven ve vyšetřovně, následně je umístěn v JIP boxu. V rámci vyšetřovny budou prováděny jednoduché lékařské zákroky, převazy, odběry, cévkování, intubace, bronchoskopie atd.

Příjmová vyšetřovna je vybavena stativem s rozvody medicinálních plynů vč. s připevněním monitoru vitálních funkcí, infuzní pumpou, dávkovačem, odkládacími poličkami, vyšetřovacím lůžkem s postranicemi, sálovým bodovým světlem, intubačním vozíkem s defibrilátorem, dále je ve vyšetřovně anesteziologický přístroj (Vatra), převazový vozík, cévkovací vozík, převozový ventilátor, převozová odsávačka, pracovní linka, úložné skříňky na léky nad i pod linkou, váha lékařská s výškoměrem, kojenecká váha na instrumentačním vozíku, stolek s policemi na umístění ABR +  mater. vybavení, signalizace – sestra – pacient.

Pro koupání pacientů je na patře umístěna velká bezbariérová koupelna s toaletou a sprchovým koutem se sprchovacím panel s výlevkou.

Součástí oddělení je sklad zdravotnického materiálu s policovým systémem pro uložení zdravotnického materiálu. Sklad přístrojového vybavení jako jsou např. plicní ventilátor, ultrazvuk, přístroj na měření hemodynamiky, dialýza, plicní odkašlávač, EKG přístroj, Vapotherm, Hypotermie, kuvéza pro převoz novorozence s ventilátorem, inhalátory dále budou v této místnosti umístěny lahve medicinálních plynů prázdné + plné lahve budou umístěny v samostatném skladu. Dalším skladem je sklad postelí pro umístění jak postelí velkých, středních tak malých – novorozeneckých, kojeneckých. Dále zde bude sklad pro uložení materiálu pro provoz oddělení vč. čistého prádla, kde budou umístěny police na uložení materiálu, velká skříň na uložení čistého prádla včetně polohovacích pomůcek, skříně na hračky.

Denní místnost určená zaměstnancům (sestrám) bude vybavena uzamykatelnými skříňkami, kde si zaměstnanci odloží po příchodu na oddělení své soukromé zavazadla s cennostmi, drobné věci pro osobní potřebu atd. Dále se v této místnosti zaměstnanci (sestry) stravují (z důvodu režimu JIP není zaměstnancům povoleno stravovat se v jídelně). V denní místnosti se mmj. pořádají pravidelné schůzky zaměstnanců týkající se provozu a změn na oddělení (tzv. kolektiv). Lékaři se stravují na oddělení, popřípadě mají k tomuto vyhrazený prostor v 7.NP, tedy samostatnou denní místnost. Denní místnost je vybavena kuchyňskou linkou s dřezem, horními skříňkami, úložnými skříňkami pro osobní věci zaměstnanců, stolem s židlemi, lednicí pro zaměstnance, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí, malými el. spotřebiči.

Kuchyňka pacienti určená pro úpravu stravy je vybavena kuchyňskou linkou se dvěma dřezy, horními a dolními skříňkami, varnou deskou, myčkou nádobí, skříňkami na uložení přípravků enterální stravy, mikrovlnnou troubu a ohřívačku kojenecké stravy, sterilizátorem kojeneckých lahviček, lednicemi s monitoringem, váhou potravin diabetiků, várnicí na tekutiny. Pro možnost napojení boxů (strava v tabletách) na el. energii jsou na chodbě u kuchyňky umístěny silnoproudé zásuvky.

Čistící místnost je vybavena velkou uzavíratelnou skříní na podložní mísy a nočníky, velkou uzamykatelnou skříň na uložení dezinfekčních roztoků, odkládacím pracovním pultem včetně spodních skříněk, myčkou podložních mís, dřezy velké, umyvadlem, uzavíratelnou výlevkou, vozíky se pro uložení špinavého prádla, macerátorem jednorázových podložních mís a močových lahví, oční sprchou.

Přípravna léků, ve které budou zaměstnanci připravovat a dávkovat léčiva je vybavena pracovním pultem včetně úložných prostor na léky a zdravotnický materiál skříněmi na uložení léků (2x na infuze, 1x perorální léky, 1x i.v. léky, 1x parenterál) přístrojem na rozmražení krevních derivátů, uzamykatelným trezorem k uložení opiátů, lednicí na uložení léků monitoringem.

Pracovna lékařů bude vybavena pracovní plochou s židlemi pro cca 5 lékařů včetně odkládacích zásuvek a skříněk. Pracovna nebude jako trvalé pracoviště.

Pracovna vedoucího lékaře je vybavena pracovním stolem s PC a tiskárnou včetně odkládacích zásuvek skříněk, pohovkou na spaní, úložnými prostory na lůžkoviny, TV, uzamykatelnou skříní na tiskopisy. Tato pracovna bude sloužit mmj. k odpočinku a spaní vedoucího lékaře při noční službě.

Místnost stážovány slouží ke krátkodobému pobytu, studiu či přípravě podkladů. Nejedná se o trvalé pracovní místo. Místnost je vybavena pracovní stoly s židlemi a PC, skříněmi pro uložení knih, listinných materiálů.

Pracovna staniční sestry bude vybavena pracovní deskou s PC a tiskárnou, úložnými horními a dolními skříňkami, sestavou polic na uložení šanonů a materiálu, uzamykatelnou skříní na tiskopisy a razítko, židlemi, umyvadlem.

JIP boxy na oddělení jsou řešeny jako jedno a dvou lůžkové. Celkově se na patře nachází dva dvoulůžkové pokoje určené pro kojence, tři jedno lůžkové pokoje, dva dvoulůžkové boxy a jeden dvou lůžkový pokoj vč. sociálního zařízení pro možné umístění matky s dítětem. Boxy jsou vybaveny stativem s rozvody medicinálních plynů s připevněním monitoru vitálních funkcí, lineárních dávkovačů, infuzních pump s možností připevnění plicního ventilátoru, odkládací poličkou, lůžkem pro pacienta, bodovým světlem, klimatizací, mobilním stolkem s odkládacím a úložným prostorem, na psaní dokumentace, židlí, umývadlem, skříňkou na osobní věci pacienta, TV včetně DVD na stěně, rádio, signalizace – sestra – pacient, židlemi pro návštěvy.

Největší prostor patra zaujímá centrální pracoviště, které je situováno uprostřed dispozice jednotlivých JIP boxů tak, aby z něj byl výhled na max. počet JIP lůžek.

7.NP objektu bude nově sloužit k administrativnímu účelu jako kanceláře technicko hospodářských pracovníků, pracovny lékařů, přednosty, primáře, služební místnost lékaře pro kliniku, sociální zázemí, denní místnost, čekárnu pro studenty, zasedací místnosti, knihovna pro lékaře.

Velká i malá zasedací místnost bude vybavena mobiliářem a audio vizuální technikou.

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Architektonické řešení objektu není měněno. Stavební úpravy se týkají téměř výhradně interiérových prostor objektu. Kompozice tvarového řešení objektu tedy zůstává stávající, beze změny. V rámci zastínění interiéru budou na fasádě objektu umístěny venkovní žaluzie, které budou chránit vnitřní prostor před nežádoucími tepelnými zisky v letním období.

Materiálové a barevné řešení je předmětem samostatné části projektové dokumentace – interiérové vybavení.

Dispoziční a provozní řešení

Prostory jednotlivých pater jsou dispozičně řešeny s ohledem na jejich využití a požadavky uživatele objektu. Objekt je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí.

Jedná se o stavební úpravy stávající stavby, kdy dojde ve dvou patrech ke změně jejího dosavadního využití. Ve 2.NP se v současné chvíli nachází administrativa v 7.NP pak dětská JIP jednotka. V rámci stavebních úprav dojde ke změně využití pater tedy 2.NP bude umístěna dětská JIP jednotka a v 7.NP pak bude umístěna administrativa.

Ve 2.NP jsou umístěny tyto místnosti: sociální zázemí, chodby, umývárny, pracovny, rozvodny, úklidové komory, zasedací místnost.

V 7.NP se nachází sklady, sociální zázemí, úklidové místnosti, pokoje pacientů, pracovny sester, čistící místnosti, denní místnosti, inspekční pokoj, zákrskový sálek, přípravny léků.

Stavba slouží lékařskému provozu – Dětská klinika. 2.NP bude sloužit dětské JIP jednotce. 7.NP bude sloužit k administrativním účelům.

Provoz 2.NP bude řešen umístěním těchto místností – sociálního zázemí pro návštěvy, stážována, ošetřovna, místnost pro návštěvy, soc. zázemí pro personál a pacienty, JIP boxy s lůžky o celkovém počtu 13ti, sklady, pracovny, přípravny léků, čističky, kuchyňky, denní místnosti personálu.

Na terase patra bude nově vytvořena místnost pro skladování lůžek.

Provoz 7.NP je řešen umístěním sociálního zázemí, pracovnami sester, lékařů, čekárny pro studenty, zasedacích místností, denní místnosti lékařů, inspekčními pokoji.

V rámci stavebních úprav dojde mj. ke stavebním úpravám schodišť objektu pro vytvoření chráněné únikové cesty. Personál bude nadále využívat hlavní šatny v 1. PP. Technické zázemí pro umístění vzduchotechniky se nachází v 8. NP.

Účel užívání objektu nebude po stavebních úpravách změněn oproti současnému stavu.

Konstrukční a stavebně technické řešení

Budova dětské kliniky se skládá ze tří navzájem stavebně propojených pavilónů - Q1, Q2 a Q3. Budovy pavilónu Q1 a Q3 jsou jednopodlažní. Stavební úpravy, které jsou předmětem tohoto projektu, se budou realizovat v pavilónu Q2. Jedná se o stávající osmipodlažní, podsklepený objekt. Osmé podlaží objektu je technické. Jsou zde umístěny strojovny a archív. V suterénu je umístěno zázemí (šatny, umývárny) pro personál kliniky a další technické místnosti. Pod podlahou suterénu se nachází ještě technické podlaží, kde jsou vedeny hlavní inženýrské sítě. Přízemí (1.NP) objektu je vstupním podlažím, komunikačně propojeným s ostatními pavilóny. Ostatní podlaží pavilónu Q2 jsou provozní, jsou zde umístěny jednotlivé oddělení dětské kliniky.

Budova je provedena v konstrukčním systému „DOKA“. Jedná se o železobetonový monolitický skelet na příčné rozpětí 6,0x3,0x6,0m a podélné rozpětí 6,0m, který je rozdilatován. Pilíře mají převážně čtvercový průřez 500x500mm. Na terasách a rampách jsou provedeny pilíře kruhového profilu Ø500mm. Stropy jsou navrženy jako křížem armované desky se skrytými průvlaky. Výplňové zdivo a dozdívky ve schodištích jsou provedeny z cihel metrického formátu. Suterénní zdivo je z cihel velkého formátu. Příčky jsou vesměs provedeny z  cihel čtyřděrových a dvouděrových tl. 100 a 150mm. Schodiště jsou z monolitického železobetonu, ramena jsou přímé. Zastřešení je provedeno plochými střechami s krytinou z asfaltových pásů. Okna jsou navržena pásová, původně byly s kovovými rámy, nyní jsou plastová (výměna proběhla cca v roce 2001). Fasáda objektu (parapetní pásy, meziokenní vložky v místě sloupů a stěny bez oken) je kompletně obložena keramickou mozaikou.

Maximální výška objektu nad je cca 31,5m.

Úroveň 0,000 je stanovena v úrovni 230,00 m n.m. (B.p.v.) - jedná se o úroveň čisté podlahy 1.NP (přízemí).

Projektované řešení vychází z původní dokumentace z roku 1971, ze zaměření provedeného na místě stavby a z pořízené fotodokumentace. Vlastní dispozice jednotlivých podlaží vychází z investičních záměrů. Finální řešení bylo konzultováno se zástupci investora a upraveno dle jejich požadavků.

Bourací práce

Součástí stavebních úprav objektu budou provedeny následující bourací práce:

Před zahájením vlastních bouracích prací se zdemontuje veškerý nábytek, vestavěné skříně, zdravotní technologická zařízení a zařizovací předměty. Zdemontují se parapetní desky. Vybourají se veškeré keramické obklady v prostorech úprav. Provede se vybourání nenosných příček v rozsahu dle půdorysů bouracích prací.

Ve všech dotčených prostorech budou odstraněny finální vrstvy podlah. V místě kde budou provedena nová hygienická zařízení se vybourá podlaha až na nosnou stropní konstrukci.

Odbourají se ve většině prostor „parapetní nosy“, které sloužily jako jakési horní kryty radiátorů.

Po předcházejícím provedení a osazení překladů budou vybourány otvory v místě instalací nových dveří a oken dle účelů nové dispozice. V místech kde budou osazeny protipožární dveře a bude ponechán stejný otvor, se vybourají zárubně.

Před zahájením bouracích prací je třeba provést posouzení kvality příček, podepřít (vynést) v potřebném rozsahu zdivo nad místem provádění a přilehlé stropní konstrukce, případně vynést zdivo nadpraží (o rozsahu se rozhodne vždy pro konkrétní případ přímo na místě po odstranění omítek).

Bourání je provádět velmi citlivě, aby nedošlo k zbytečnému porušení a roztřesení navazujících částí konstrukce a ke vzniku poruch (trhlin). Nedoporučuje se používání pneumatických kladiv a jiných pracovních nástrojů vyvolávajících velké chvění a vibrace; bourání provádět nejlépe ručně. Možno použít z části technologii řezání, provést vodorovné a svislé řezy na potřebnou hloubku s následným vybouráním jednotlivých částí vymezených řezy.

Vybouraný materiál nesmí být hromaděn na stropních konstrukcích nad rámec užitného zatížení, případné skladování osamělých břemen pouze do ekvivalentního zatížení k plošnému užitnému zatížení.

Provizorní konstrukce pro podepření a statické zajištění konstrukcí a výkopů bude kompletně předmětem dodavatelské dokumentace.

Rozsah a obsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. Případné odbourané materiály budou pečlivě tříděny a poté uloženy na skládku nebo budou použity k recyklaci. Případná vzniklá suť bude průběžně přemisťována do kontejnerů umístěných mimo objekt. Nakládání s odpady bude probíhat v souladu s příslušnou platnou legislativou a stavebním povolením. Doklady o nakládání s odpady budou doloženy ke kolaudaci.

K nepřístupným místům se použije pomocné kozové lešení. Před zahájením bouracích prací je vždy nutné ověřit stávající stav a nosný systém vynášených konstrukcí, v případě zjištění odchylek od předpokládaného stavu v PD, je nutno provést nový návrh.

Úprava vedlejšího schodiště

Schodiště u osy 2, bude nově provedeno jako chráněná úniková cesta. V souvislosti s tím budou povrchy, hlavně pak podlahové krytiny vyměněny za nové odpovídající novému PBŘ – předpokládá se vinylová podlahovina s požadovanými parametry. Stávající dřevěná výplň schodišťového zábradlí bude zdemontována a nahrazena výplní kovovou. Nově se osadí i nyní chybějící schodišťová madla z kovového profilu. Prosklené stěny s dveřmi vymezující prostor schodiště od jednotlivých podlaží budou nahrazeny novými splňujícími parametry dle PBŘ. Budou taktéž vyměněny dveře od šachty z medicinálními plyny za protipožární. V 1.NP v místě úniku do exteriéru bude doplněna protipožární příčka s dveřmi.

Podlahy

Finální vrstvy podlah viz tabulka místností. Skladby podlah viz skladby konstrukcí na výkresech řezů. Všechny podlahové vrstvy budou v případě, že stěny nejsou opatřeny obklady lemovány soklíky v materiálu podlahové vrstvy, výšky min.100mm. Převážně budou provedeny bezespáré vinylové podlahy. V prostorech sociálních zařízení budou v podlahách aplikovány stěrkové hydroizolace. V 7.NP budou některých místnostech provedeny koberce.

Podhledy

Ve většině dotčených prostor budou provedeny rastrové podhledy formátu 600x600mm s vysokou akustickou pohltivostí (minimálně W=0,9). V prostorech ve 2.NP bude použit akustický systém, který je určen pro prostředí s požadavkem na desinfekci a běžnou údržbu. Panely budou zajištěny v nosném rastru pomocí klipů. Místně budou provedeny snížené podhledy z SDK desek na kovové konstrukci pro zakrytí vedení VZT potrubí.

Příčky

Nové příčky dotčených podlažích budou provedeny vesměs zděné z keramických příčkovek, případně místně budou SDK příčky na kovovém roštu.

V prostorách JIP budou provedeny jednotlivé boxy, jejichž stěny budou provedeny formou prosklených stěn z AL rámy. Soklová část stěn (do cca 1,1m) bude provedena jako plná. Mezi skly dělících příček JIP boxů budou instalovány elektricky ovládané žaluzie.

Na terase bude vytvořen prostor pro sklad osazením prosklené stěny s AL rámy. Zaskleno dvojsklem. Spodní část prosklené stěny bude s plnou výplní.

Příčky v hranicích požárních úseků budou provedeny s požární odolností, dle požadavků PBŘ.

Příčky budou splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532.

Úpravy povrchů

V hygienických zařízeních budou provedeny vinylové obklady a dlažby, včetně stěrkových hydroizolací. Zděné příčky a dozdívky budou omítnuty vesměs sádrovými omítkami. Případné povrchy ze SDK desek budou opatřeny penetračními nátěry. Neobložené stěny budou finálně opatřeny malbami.

Výplně otvorů

Nové dveře v interiéru budou vesměs dřevěné osazené do ocelových zárubní. Vstupní dveře do oddělení budou provedeny kovové. V prostoru dětské JIP budou instalovány posuvné, elektricky ovládané dveře. Vesměs budou osazeny do prosklených stěn JIP boxů. V dotčených prostorech budou všude provedeny nové vnitřní parapetní desky. Na všech oknech kolem upravovaných prostor budou osazeny vnější vodorovné žaluzie. Pohony žaluzií jsou navrženy elektrické. V zasedacích místnostech v 7.NP budou instalovány látkové vnitřní rolety pro možnost zatemnění těchto prostor.

Dveře i prosklené stěny musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532.

V hranicích požárních úseků budou osazeny dveře, resp. prosklené stěny s požadovanou protipožární odolností dle PBŘ.

Zámečnické a klempířské prvky

Jedná se převážně o konstrukce spojené s úpravou schodiště – provedení nových nehořlavých výplní zábradlí schodiště a schodišťových madel. V této souvislosti budou z repasovány i ponechané kovové části zábradlí.

Klempířské prvky budou součástí instalace venkovních žaluzií, převážně se jedná o kryty pohonů, lemování apod.

# Rozdělení stavby do požárních úseků

Dle ČSN 73 0802 se jedná o osmipodlažní budovu s jedním podzemním a sedmi nadzemními podlažími z nehořlavého konstrukčního systému s požární výškou nadzemní částí h = 20,05 m. Průměrná světla výška ve 2.NP a v. 7.NP P je cca 2,60 m. Budova Q2 je hodnocena dle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty v návaznosti na ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – změny staveb skupiny II a ČSN 73 0835 Požární bezpečnost – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. 2.NP a 7.NP je v souladu s požadavky čl. 5.3.2. ČSN 730802 rozdělen do následujících požárních úseků:

- 2. nadzemní podlaží:		N2.01 – zázemí JIP,

N2.02 – JIP,

N2.03 – zázemí JIP,

N2.04 – rozvodna

N2.05 – rozvodna,

N2.06 – rozvodna	zrušen (sloučen s N2.05),

N2.07 – UPS,

N2.08 – rozvodna,

N2.09 – zázemí JIP,

- 7. nadzemní podlaží:		N7.01 – administrativa,

N7.02 – rozvodna,

N7.03 – rozvodna,

- technické podlaží:		N8.01 – strojovna VZT JIP,

N8.02 – strojovna VZT.

Další požární úsek bude tvořit upravené stávající schodiště - chráněná úniková cesta typu B2, instalační šachty IŠ, Centrální bateriový systém (CBS) v 1. PP, ústředna EPS a ERO pod schodištěm v 1. PP, nový záložní zdroj UPS pro stávající ventilátor CHÚC B1 ve stávající strojovně VZT v 8.NP apod..

Stávající schodišťový prostor s výtahovými šachtami tvoří CHÚC typu B, dispoziční úprava tohoto schodiště byla řešena v rámci požárně bezpečnostního řešení „FM OLOMOUC - STAVEBNÍ ÚPRAVY II.NP AMBULANTNÍHO TRAKTU DĚTSKÉ KLINIKY FNOL PRO ZŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ DĚTSKÉ CHIRURGIE“, vypracovala Ing. Šocová v 04/2010 - dle tohoto řešení byla tato CHÚC-B zařazena do III. SPB.

# Stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a velikosti požárních úseků

N2.01 – zázemí JIP

Požární úsek je hodnocen dle ČSN 73 0802 jednopodlažní požární úsek v osmipodlažním objektu s požární výškou nadzemní části h = 20,05 m.

| Název Místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Náhod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 sklad | 26,42 | 2,40 | 75,00 | 10,00 | 1,05 | 0,90 | 9,63/1,75 |
| 213 úklidová komora | 2,40 | 2,30 | 35,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 214 denní místnost personál | 18,03 | 2,60 | 15,00 | 10,00 | 1,05 | 0,90 | 5,64/1,75 |
| 215 kuchyňka pacienti | 13,98 | 2,60 | 15,00 | 10,00 | 1,05 | 0,90 | 3,72/1,75 |
| 216 čistící místnost | 13,84 | 2,60 | 5,00 | 10,00 | 0,80 | 0,90 | 3,72/1,75 |
| 217 předsíň WC personál | 2,59 | 2,20 | 5,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |
| 218 chodba WC personál | 4,61 | 2,20 | 5,00 | 10,00 | 0,80 | 0,90 | 1,75/1,75 |
| 219 WC personál | 0,99 | 2,20 | 5,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |
| 220 WC personál | 1,35 | 2,20 | 5,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |
| 221 sklad | 9,34 | 2,20 | 75,00 | 10,00 | 1,05 | 0,90 | 1,53/1,75 |

Celková plocha požárního úseku je 93,55 m2, světlá výška podlaží 2,45 m.

Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro nahodilé požární zatížení an = 1,03 a nahodilé požární zatížení pn = 35,95 kg.m-2. Vzhledem k tomu, že v požárním úseku jsou okna, dveře a podlaha hořlavé, bylo pro požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení ps = 9,76 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko následovně:

-	dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 45,71 kg.m–2;

-	dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 1,00;

-	dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních a geometrických podmínek b = 0,64 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele k = 0,2214; světlá výška hs = 2,45 m; n = 0,2345);

-	dle čl. 6.6 - hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo opatření c = 1,00;

-	dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 27,66 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0835 čl. 8.2.1 byl požární úsek zařazen do IV. stupně požární bezpečnosti (dle tab.8 ČSN 73 0802 byl stanoven III. stupeň).

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt do výšky 22,5 stanoveny požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 62,50 x 40,00m (součinitel a = 1,00).

Mezní půdorysná plocha požárního úseku 	2 500,00 m2 > 93,55 m2.

Velikost požárního úseku je vyhovující.

N2.02 – JIP

Požární úsek je hodnocen dle čl. 4.3b) ČSN 73 0835, jako lůžkové zdravotnické zařízení skupiny LZ 2. V požárním úseku se nachází JIP boxy s lůžky o celkovém počtu 13ti < 30 lůžek – vyhovuje. Požární úsek je hodnocen dle ČSN 73 0802 jednopodlažní požární úsek v osmipodlažním objektu s požární výškou nadzemní části h = 20,05 m.

Strojovna VZT (m.č. 801 - pož. úsek N8.01) slouží pro větrání dětské kliniky JIP, proto spolu tyto dva požární úseky z provozního hlediska tvoří jeden technologický celek - nejsou od sebe odděleny požárními klapkami.

| Název Místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Náhod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 chodba | 10,32 | 2,20 | 5,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |
| 207 vyšetřovna | 37,19 | 2,60 | 20,00 | 10,00 | 0,90 | 0,90 | 9,63/1,75 |
| 208 koupelna, WC pacienti | 21,10 | 2,40 | 5,00 | 10,00 | 0,80 | 0,90 | 5,75/1,75 |
| 209 pracovna staniční sestry | 13,18 | 2,60 | 40,00 | 10,00 | 1,00 | 0,90 | 3,72/1,75 |
| 210 chodba | 43,30 | 2,20 | 5,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |
| 222.1 centrální pracoviště | 98,95 | 2,60 | 40,00 | 10,00 | 1,00 | 0,90 | -/- |
| 223 JIP dvojlůžkový box | 20,32 | 2,60 | 20,00 | 10,00 | 0,90 | 0,90 | 5,71/1,75 |
| 224 JIP 2L box kojenci | 19,44 | 2,60 | 20,00 | 10,00 | 0,90 | 0,90 | 7,60/1,75 |
| 225 JIP jednolůžkový box | 17,12 | 2,60 | 20,00 | 10,00 | 0,90 | 0,90 | 7,67/1,75 |
| 226 JIP jednolůžkový box | 17,29 | 2,60 | 20,00 | 10,00 | 0,90 | 0,90 | 7,66/1,75 |
| 227 JIP dvojlůžkový box | 20,32 | 2,60 | 20,00 | 10,00 | 0,90 | 0,90 | 5,75/1,75 |
| 228 příprava léků | 17,21 | 2,60 | 20,00 | 10,00 | 0,90 | 0,90 | 7,67/1,75 |
| 229 JIP jednolůžkový box | 16,53 | 2,60 | 20,00 | 10,00 | 0,90 | 0,90 | 5,78/1,75 |
| 230 JIP 2L box kojenci | 20,08 | 2,60 | 20,00 | 10,00 | 0,90 | 0,90 | 9,63/1,75 |
| 231 JIP dvojlůžkový box | 24,23 | 2,60 | 20,00 | 7,00 | 0,90 | 0,90 | 8,37/1,75 |
| 232 umývárna | 2,74 | 2,20 | 5,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |
| 233 WC | 1,75 | 2,20 | 5,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |
| 238.1 chodba | 14,76 | 2,20 | 5,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |
| 238.2 chodba | 7,96 | 2,20 | 5,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |
| 240 pracovna vedoucího lékaře | 8,72 | 2,60 | 40,00 | 10,00 | 1,00 | 0,90 | 3,67/1,75 |
| 241 pracovna lékařů | 18,47 | 2,60 | 40,00 | 10,00 | 1,00 | 0,90 | 5,75/1,75 |
| 242 umývárna | 2,50 | 2,20 | 5,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |
| 243 WC | 1,86 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |

Celková plocha požárního úseku je 455,34 m2, světlá výška podlaží 2,51 m.

Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro nahodilé požární zatížení an = 0,95 a nahodilé požární zatížení pn = 22,62 kg.m-2. Vzhledem k tomu, že v požárním úseku jsou okna, dveře a podlaha hořlavé, bylo pro požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení ps = 9,28 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko následovně:

-	dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 31,90 kg.m–2;

-	dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,93;

-	dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních a geometrických podmínek b = 0,82 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele k = 0,2234; světlá výška hs = 2,51 m; n = 0,1727);

-	dle čl. 6.6 - hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo opatření c = 1,00;

-	dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 24,31 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0835 čl. 8.2.1 byl požární úsek zařazen do IV. stupně požární bezpečnosti (dle tab.8 ČSN 73 0802 byl stanoven III. stupeň).

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt do výšky 22,5 stanoveny požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 67,75 x 42,80m (součinitel a = 0,93).

Mezní půdorysná plocha požárního úseku 	2 899,70 m2 > 465,34 m2.

Velikost požárního úseku je vyhovující.

N2.03 – zázemí JIP

Požární úsek je hodnocen dle ČSN 73 0802 jednopodlažní požární úsek v osmipodlažním objektu s požární výškou nadzemní části h = 20,05 m.

| Název Místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Náhod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 235.1 sklad | 8,09 | 2,60 | 75,00 | 10,00 | 1,05 | 0,90 | -/- |
| 235.2 sklad | 0,97 | 2,72 | 75,00 | 7,00 | 1,05 | 0,90 | -/- |
| 236 sklad | 53,74 | 2,72 | 75,00 | 10,00 | 1,05 | 0,90 | -/- |

Celková plocha požárního úseku je 62,80 m2, světlá výška podlaží 2,70 m.

Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro nahodilé požární zatížení an = 1,05 a nahodilé požární zatížení pn = 75,00 kg.m-2. Vzhledem k tomu, že v požárním úseku jsou okna, dveře a podlaha hořlavé, bylo pro požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení ps = 9,95 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko následovně:

-	dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 84,95 kg.m–2;

-	dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 1,03;

-	dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních a geometrických podmínek b = 0,61 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele k = 0,005; světlá výška hs = 2,70 m; n = 0,005);

-	dle čl. 6.6 - hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo opatření c = 1,00;

-	dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 53,33 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0835 čl. 8.2.1 byl požární úsek zařazen do IV. stupně požární bezpečnosti (dle tab.8 ČSN 73 0802 byl stanoven IV. stupeň).

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt do výšky 22,5 stanoveny požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 60,25 x 38,80m (součinitel a = 1,03).

Mezní půdorysná plocha požárního úseku 	2 337,70 m2 > 62,80 m2.

Velikost požárního úseku je vyhovující.

N2.04 – rozvodna, N2.05 - rozvodna, N2.08 - rozvodna

(Stanovení požárního rizika bude provedeno z důvodu, že se jedná o identické požární úseky pouze pro jeden požární úsek N2.04).

Požární úsek je hodnocen dle ČSN 73 0802 jednopodlažní požární úsek v osmipodlažním objektu s požární výškou nadzemní části h = 20,05 m.

| Název Místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Náhod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 rozvodna | 1,60 | 2,72 | 25,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |

Plocha požárního úseku je 1,60 m2, světlá výška podlaží 2,72 m.

Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro nahodilé požární zatížení an = 0,80 a nahodilé požární zatížení pn = 25,00 kg.m-2. Vzhledem k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavá okna, dveře a podlaha jsou hořlavé, bylo pro požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení ps = 7,00 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko následovně:

-	dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 32,00 kg.m–2;

-	dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,82;

-	dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních a geometrických podmínek b = 0,61 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele k = 0,005; světlá výška hs = 2,72 m; n = 0,005);

-	dle čl. 6.6 - hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo opatření c = 1,00;

-	dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 15,95 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0835 čl. 8.2.1 byl požární úsek zařazen do IV. stupně požární bezpečnosti (dle tab.8 ČSN 73 0802 byl stanoven III. stupeň).

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt do výšky 22,5 stanoveny požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 76,00 x 47,20m (součinitel a = 0,82).

Mezní půdorysná plocha požárního úseku 	3 587,20 m2 > 1,60 m2.

Velikost požárního úseku je vyhovující.

N2.07 – UPS

Požární úsek je hodnocen dle ČSN 73 0802 jednopodlažní požární úsek v osmipodlažním objektu s požární výškou nadzemní části h = 20,05 m.

| Název Místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Náhod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 UPS | 4,40 | 2,72 | 10,00 | 7,00 | 0,90 | 0,90 | -/- |

Plocha požárního úseku je 4,40 m2, světlá výška podlaží 2,72 m.

Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro nahodilé požární zatížení an = 0,90 a nahodilé požární zatížení pn = 10,00 kg.m-2. Vzhledem k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavá okna, dveře a podlaha jsou hořlavé, bylo pro požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení ps = 7,00 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko následovně:

-	dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 17,00 kg.m–2;

-	dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,90;

-	dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních a geometrických podmínek b = 0,61 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele k = 0,005; světlá výška hs = 2,72 m; n = 0,005);

-	dle čl. 6.6 - hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo opatření c = 1,00;

-	dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 9,28 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0835 čl. 8.2.1 byl požární úsek zařazen do IV. stupně požární bezpečnosti (dle tab.8 ČSN 73 0802 byl stanoven II. stupeň).

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt do výšky 22,5 stanoveny požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 70,00 x 44,00m (součinitel a = 0,90).

Mezní půdorysná plocha požárního úseku 	3 080,00 m2 > 4,40 m2.

Velikost požárního úseku je vyhovující.

N2.09 – zázemí JIP

Požární úsek je hodnocen dle ČSN 73 0802 jednopodlažní požární úsek v osmipodlažním objektu s požární výškou nadzemní části h = 20,05 m.

| Název Místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Náhod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 chodba | 10,32 | 2,20 | 5,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |
| 202 špinavá / čistá šatna | 9,61 | 2,30 | 50,00 | 7,00 | 1,00 | 0,90 | -/- |
| 203 umývárna návštěvy | 2,57 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |
| 204 WC návštěvy | 1,63 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |
| 205 místnost pro návštěvy | 10,02 | 2,30 | 15,00 | 10,00 | 1,05 | 0,90 | 3,85/1,75 |
| 206 stážovna (spisovna) | 10,03 | 2,30 | 80,00 | 10,00 | 1,00 | 0,90 | 5,60/1,75 |

Celková plocha požárního úseku je 33,86 m2, světlá výška podlaží 2,30 m.

Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro nahodilé požární zatížení an = 1,00 a nahodilé požární zatížení pn = 42,95 kg.m-2. Vzhledem k tomu, že v požárním úseku jsou okna, dveře a podlaha hořlavé, bylo pro požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení ps = 8,77 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko následovně:

-	dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 51,72 kg.m–2;

-	dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,98;

-	dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních a geometrických podmínek b = 0,55 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele k = 0,2044; světlá výška hs = 2,30 m; n = 0,2434);

-	dle čl. 6.6 - hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo opatření c = 1,00;

-	dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 28,21 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0835 čl. 8.2.1 byl požární úsek zařazen do IV. stupně požární bezpečnosti (dle tab.8 ČSN 73 0802 byl stanoven III. stupeň).

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt do výšky 22,5 stanoveny požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 64,00 x 40,80m (součinitel a = 0,98).

Mezní půdorysná plocha požárního úseku 	2 611,20 m2 > 33,86 m2.

Velikost požárního úseku je vyhovující.

N7.01 – administrativa

Požární úsek je hodnocen dle ČSN 73 0802 jednopodlažní požární úsek v osmipodlažním objektu s požární výškou nadzemní části h = 20,05 m.

| Název Místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Náhod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 701 chodba | 15,12 | 2,60 | 5,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |
| 703 předsíň | 2,63 | 2,50 | 5,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |
| 704 služební místnost lékaře | 9,97 | 2,60 | 40,00 | 7,00 | 1,00 | 0,90 | 6,87/2,10 |
| 705 sprcha | 1,92 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 706 WC | 1,69 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 707 předsíň WC | 2,00 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 708 sprcha | 1,87 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 709 WC | 1,20 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 710 pracovna vrchní sestry | 21,05 | 2,60 | 40,00 | 10,00 | 1,00 | 0,90 | 6,41/2,10 |
| 711 chodba | 49,14 | 2,60 | 5,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |
| 712 pracovna THP | 13,49 | 2,60 | 40,00 | 10,00 | 1,00 | 0,90 | 4,54/2,10 |
| 713 pracovna THP | 13,93 | 2,60 | 40,00 | 10,00 | 1,00 | 0,90 | 4,37/2,10 |
| 714 čekárna - studenti | 21,95 | 2,50 | 10,00 | 10,00 | 0,80 | 0,90 | 6,89/2,10 |
| 715 malá zasedací místnost | 35,08 | 2,80 | 20,00 | 10,00 | 0,90 | 0,90 | 11,13/2,10 |
| 716 velká zasedací místnost | 86,20 | 2,80 | 20,00 | 10,00 | 0,90 | 0,90 | 16,02/2,10 |
| 717 denní místnost lékařů | 24,37 | 2,60 | 15,00 | 10,00 | 1,05 | 0,90 | 14,82/3,10 |
| 718 pracovna lékařů | 13,30 | 2,60 | 40,00 | 10,00 | 1,00 | 0,90 | 15,86/2,54 |
| 720 chodba | 51,32 | 2,30 | 5,00 | 10,00 | 0,80 | 0,90 | 6,00/2,50 |
| 722.1 knihovna lékařů | 21,44 | 2,60 | 120,00 | 10,00 | 0,70 | 0,90 | 6,91/2,10 |
| 722.2 knihovna lékařů | 17,46 | 2,60 | 120,00 | 10,00 | 0,70 | 0,90 | 9,03/2,10 |
| 723 předsíň WC muži | 1,24 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 724 WC muži | 1,43 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 725 předsíň WC ženy | 6,62 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 726 WC ženy | 1,46 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 727 WC ženy | 1,46 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 728 pracovna lékařů | 15,78 | 2,60 | 40,00 | 10,00 | 1,00 | 0,90 | 6,78/2,10 |
| 729 pracovna lékařů | 13,62 | 2,60 | 40,00 | 10,00 | 1,00 | 0,90 | 4,37/2,10 |
| 731 pracovna lékařů | 33,53 | 2,60 | 40,00 | 10,00 | 1,00 | 0,90 | 11,21/2,10 |
| 732 pracovna primáře | 20,58 | 2,60 | 40,00 | 10,00 | 1,00 | 0,90 | 6,89/2,10 |
| 733 předsíň WC | 1,78 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 734 sprcha | 0,99 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 735 WC | 1,75 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 736 WC ženy invalidé | 3,96 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 737 předsíň WC muži | 2,42 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 738 WC muži | 1,88 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 739 předsíň WC | 2,00 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 740 WC | 0,99 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 741 sprcha | 2,76 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 742 pracovna přednosty | 28,78 | 2,60 | 40,00 | 10,00 | 1,00 | 0,90 | 8,74/2,10 |
| 743 pracovna asistentky | 23,46 | 2,60 | 40,00 | 10,00 | 1,00 | 0,90 | 11,23/2,10 |
| 744 chodba | 5,78 | 2,60 | 5,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |
| 745 předsíň WC THP | 1,66 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |
| 746 WC THP | 1,66 | 2,30 | 5,00 | 7,00 | 0,70 | 0,90 | -/- |

Celková plocha požárního úseku je 580,72 m2, světlá výška podlaží 2,58 m.

Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro nahodilé požární zatížení an = 0,89 a nahodilé požární zatížení pn = 28,95 kg.m-2. Vzhledem k tomu, že v požárním úseku jsou okna, dveře a podlaha hořlavé, bylo pro požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení ps = 9,35 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko následovně:

-	dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 38,30 kg.m–2;

-	dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,89;

-	dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních a geometrických podmínek b = 0,61 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele k = 0,2503; světlá výška hs = 2,58 m; n = 0,2539);

-	dle čl. 6.6 - hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo opatření c = 1,00;

-	dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 20,94 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do III. stupně požární bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu z nehořlavých hmot; výška objektu h = 20,05 m).

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt do výšky 22,5 stanoveny požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 70,75 x 44,40m (součinitel a = 0,89).

Mezní půdorysná plocha požárního úseku 	3 141,30 m2 > 580,72 m2.

Velikost požárního úseku je vyhovující.

N7.02 – rozvodna, N7.03 - rozvodna

(Stanovení požárního rizika bude provedeno z důvodu, že se jedná o identické požární úseky pouze pro jeden požární úsek N7.02).

Požární úsek je hodnocen dle ČSN 73 0802 jednopodlažní požární úsek v osmipodlažním objektu s požární výškou nadzemní části h = 20,05 m.

| Název Místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Náhod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702 rozvodna | 1,65 | 3,06 | 25,00 | 7,00 | 0,80 | 0,90 | -/- |

Plocha požárního úseku je 1,65 m2, světlá výška podlaží 3,06 m.

Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro nahodilé požární zatížení an = 0,80 a nahodilé požární zatížení pn = 25,00 kg.m-2. Vzhledem k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavá okna, dveře a podlaha jsou hořlavé, bylo pro požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení ps = 7,00 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko následovně:

-	dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 32,00 kg.m–2;

-	dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,82;

-	dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních a geometrických podmínek b = 0,57 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele k = 0,005; světlá výška hs = 3,06 m; n = 0,005);

-	dle čl. 6.6 - hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo opatření c = 1,00;

-	dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 15,03 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do III. stupně požární bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu z nehořlavých hmot; výška objektu h = 20,05 m).

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt do výšky 22,5 stanoveny požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 76,75 x 47,60m (součinitel a = 0,82).

Mezní půdorysná plocha požárního úseku 	3 653,30 m2 > 1,65 m2.

Velikost požárního úseku je vyhovující.

N8.01 – strojovna VZT JIP

Požární úsek je hodnocen dle ČSN 73 0802 jednopodlažní požární úsek v osmipodlažním objektu s požární výškou nadzemní části h = 20,05 m.

Strojovna VZT JIP slouží pro větrání dětské kliniky JIP (pož. úsek N2.02), proto spolu tyto dva požární úseky z provozního hlediska tvoří jeden technologický celek - nejsou od sebe odděleny požárními klapkami.

| Název Místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Náhod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 strojovna VZT | 42,84 | 2,65 | 15,00 | 2,00 | 0,90 | 0,90 | -/- |

Plocha požárního úseku je 42,84 m2, světlá výška podlaží 2,65 m.

Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro nahodilé požární zatížení an = 0,90 a nahodilé požární zatížení pn = 15,00 kg.m-2. Vzhledem k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavá okna a podlaha, dveře jsou hořlavé, bylo pro požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení ps = 2,00 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko následovně:

-	dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 17,00 kg.m–2;

-	dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,90;

-	dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních a geometrických podmínek b = 1,35(dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele k = 0,011; světlá výška hs = 2,65 m; n = 0,005);

-	dle čl. 6.6 - hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo opatření c = 1,00;

-	dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 20,68 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do III. stupně požární bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu z nehořlavých hmot; výška objektu h = 20,05 m).

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt do výšky 22,5 stanoveny požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 70,00 x 44,00 m (součinitel a = 0,90).

Mezní půdorysná plocha požárního úseku 	3 080,000 m2 > 42,84 m2.

Velikost požárního úseku je vyhovující.

N8.02 – strojovna VZT

Požární úsek je hodnocen dle ČSN 73 0802 jednopodlažní požární úsek v osmipodlažním objektu s požární výškou nadzemní části h = 20,05 m.

| Název Místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Náhod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802 strojovna VZT | 56,30 | 2,65 | 15,00 | 2,00 | 0,90 | 0,90 | -/- |
| 803 sklad | 6,31 | 2,60 | 75,00 | 2,00 | 1,00 | 0,90 | -/- |

Celková plocha požárního úseku je 62,61 m2, světlá výška podlaží 2,64 m.

Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro nahodilé požární zatížení an = 0,94 a nahodilé požární zatížení pn = 21,05 kg.m-2. Vzhledem k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavá okna a podlaha, dveře jsou hořlavé, bylo pro požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení ps = 2,00 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko následovně:

-	dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 23,05 kg.m–2;

-	dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,93;

-	dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních a geometrických podmínek b = 1,41 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele k = 0,0115; světlá výška hs = 2,64 m; n = 0,005);

-	dle čl. 6.6 - hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo opatření c = 1,00;

-	dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 30,41 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0802 tabulky 8 byl požární úsek zařazen do III. stupně požární bezpečnosti (požárně dělicí konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu z nehořlavých hmot; výška objektu h = 20,05 m).

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt do výšky 22,5 stanoveny požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 67,75 x 42,80 m (součinitel a = 0,93).

Mezní půdorysná plocha požárního úseku 	2 899,70 m2 > 62,61 m2.

Velikost požárního úseku je vyhovující.

N8.03 – RPO a UPS

Požární úsek je hodnocen dle ČSN 73 0802 jednopodlažní požární úsek v osmipodlažním objektu s požární výškou nadzemní části h = 20,05 m.

| Název Místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Náhod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 803 RPO a UPS pro VZT pro JIP ve 2.NP | 6,30 | 2,72 | 10,00 | 7,00 | 0,90 | 0,90 | -/- |

Plocha požárního úseku je 6,30 m2, světlá výška podlaží 2,72 m.

Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro nahodilé požární zatížení an = 0,90 a nahodilé požární zatížení pn = 10,00 kg.m-2. Vzhledem k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavá okna, dveře a podlaha jsou hořlavé, bylo pro požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení ps = 7,00 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko následovně:

-	dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 17,00 kg.m–2;

-	dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,90;

-	dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních a geometrických podmínek b = 0,61 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele k = 0,005; světlá výška hs = 2,72 m; n = 0,005);

-	dle čl. 6.6 - hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo opatření c = 1,00;

-	dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 9,28 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0835 čl. 8.2.1 byl požární úsek zařazen do II. stupně požární bezpečnosti (dle tab.8 ČSN 73 0802 byl stanoven II. stupeň).

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt do výšky 22,5 stanoveny požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 70,00 x 44,00m (součinitel a = 0,90).

Mezní půdorysná plocha požárního úseku 	3 080,00 m2 > 6,3 m2.

Velikost požárního úseku je vyhovující.

UPS pro VZT CHÚC B1

Požární úsek je hodnocen dle ČSN 73 0802 jednopodlažní požární úsek v osmipodlažním objektu s požární výškou nadzemní části h = 20,05 m.

| Název Místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Náhod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 803 RPO a UPS pro VZT pro JIP ve 2.NP | 4,30 | 2,72 | 10,00 | 7,00 | 0,90 | 0,90 | -/- |

Plocha požárního úseku je 4,30 m2, světlá výška podlaží 2,72 m.

Dle ČSN 73 0802 přílohy A, tab. A.1 byl pro požární úsek stanoven součinitel a pro nahodilé požární zatížení an = 0,90 a nahodilé požární zatížení pn = 10,00 kg.m-2. Vzhledem k tomu, že v požárním úseku jsou nehořlavá okna, dveře a podlaha jsou hořlavé, bylo pro požární úsek stanoveno dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.4 a tab. 1 stálé požární zatížení ps = 7,00 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0802 byly stanoveny hodnoty pro výpočet požárního rizika a požární riziko následovně:

-	dle čl. 6.3.1 - požární zatížení p = 17,00 kg.m–2;

-	dle čl. 6.4.3 - součinitel a = 0,90;

-	dle čl. 6.5.1 - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních a geometrických podmínek b = 0,61 (dle 6.5.4. a přílohy E, tab. E.1 - hodnota součinitele k = 0,005; světlá výška hs = 2,72 m; n = 0,005);

-	dle čl. 6.6 - hodnota součinitele vyjadřující vliv na požárně bezpečnostní zařízení nebo opatření c = 1,00;

-	dle čl. 5.2.1 - výpočtové požární zatížení pv = 9,28 kg.m–2.

Dle ČSN 73 0835 čl. 8.2.1 byl požární úsek zařazen do II. stupně požární bezpečnosti (dle tab.8 ČSN 73 0802 byl stanoven II. stupeň).

Dle ČSN 73 0802 tab. 9 byly pro objekt do výšky 22,5 stanoveny požadavky na největší dovolené rozměry požárního úseku s konstrukcemi z nehořlavých hmot 70,00 x 44,00m (součinitel a = 0,90).

Mezní půdorysná plocha požárního úseku 	3 080,00 m2 > 4,3 m2.

Velikost požárního úseku je vyhovující.

CHÚC-B2 – chráněná úniková cesta typu B

Požární úsek chráněné únikové cesty typu B (dále jen CHÚC „B“) byl v souladu s čl. 9.3.2 ČSN 73 0802 a s tabulkou 20 ČSN 73 0802 zařazen do IV. stupně požární bezpečnosti.

IŠ – instalační šachty

Požární úseky instalačních šachet byly v souladu s čl. 8.12.2 ČSN 73 0802 zařazeny do II. stupně požární bezpečnosti, protože se vyskytují v objektu menším než 22,5 m

Centrální bateriový systém (CBS)

V místnosti 12 (stávající akumulátorovna) v úrovni 1. PP bude umístěn Centrální bateriový systém (CBS) nouzového osvětlení, který bude v souladu s položkou 6 přílohy G tab. G1 ČSN 73 0804 zařazen do II. stupně požární bezpečnosti. Jedná se o stávající místnost akumulátorovny, která bude (prozatím do ukončení životnosti stávajících akumulátorů) zachována, nově je kvůli korozivním účinkům zplodin z akumulátorů prostor rozdělen na 2 samostatné místnosti a pro zlepšení požární bezpečnosti jsou na vstupu z chodby osazeny požární dveře.

# Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů

Požadované požární odolnosti stavebních konstrukcí pro nadzemní podlaží (NP) a poslední nadzemní podlaží byly stanoveny dle tab. 12 ČSN 73 0802 a jsou pro II., III. a IV. stupeň požární bezpečnosti následující:

| Stavební konstrukce | Stupeň požární bezpečnosti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | II. | III. | IV. |
| - požární stěny a požární stropy v NP a v posledním NP | EI 30 EI 15 | EI 45 EI 30 | EI 60 EI 30 |
| - požární uzávěry otvorů v NP a v posledním NP | EW 15 DP3 EW 15 DP3 | EW 30 DP3 EW 15 DP3 | EW 30 DP3 EW 30 DP3 |
| - obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu v NP a v posledním NP | EW 30 EW 15 | EW 45 EW 30 | EW 60 EW 30 |
| - nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu objektu v NP a v posledním NP | R 30 R 15 | R 45 R 30 | R 60 R 30 |
| - nosné konstrukce uvnitř pož. úseku nezajišťující stabilitu objektu | R 15 | R 30 | R 30 |
| - střešní plášť | - | 15 | 15 |

Požární stěny oddělující požární úseky jsou z plynosilikatonových tvárnice tl. 200 mm a z vápenopískových tvárnic tl. 200 mm, s požadovanou min. požární odolností  60 a 30 (pro 2.NP a 7.NP) a 30 (posledním NP).

| podlaží | konstrukční materiál | požadavek | skutečnost | vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.NP a 7.NP | zděná konstrukce z plynosilikátových tvárnic tl. 150 a 200 a 250 mm | EI 60 DP1 | EI 180 DP1 | ano |
|  | zděná konstrukce z vápenopískových tvárnic tl. 150 a 200 a 250 mm | EI 60 DP1 EI 45 DP1 | EI 120 DP1 | ano |
| 8.NP | zděná konstrukce z vápenopískových tvárnic tl. 300 mm | EI 30 DP1 | EI 240 DP1 | ano |

Posouzení požární odolnosti konstrukcí požárních stěn bylo provedeno dle publikace [17] Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódu a katalogu fy YTONG.

Požární stropy oddělující požární úseky jsou provedeny z monolitického železobetonu s obousměrnou výztuží min.tl. 450 mm s požadovanou min. požární odolností REI 60 (pro 2. až 7.NP), R 30 (pro poslední nadzemní technické podlaží). Posouzení požární odolnosti konstrukcí požárních stropů bylo provedeno dle publikace [17] Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódu.

Prosklená požární stěna ve 2.NP mezi požárními úseky N2.02 a N2.03 musí splnit požadavek na min.požární odolnost EI 60 DP1. Požární odolnost prosklené stěny musí být doložena příslušnými doklady při kolaudaci.

Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách ve 2.NP a 7NP oddělující požární jednotlivé úseky od CHÚC B, dále vzájemně oddělující požární úseky zdravotnických zařízení skupiny LZ2 ve 2.NP musí splnit požadavky na min.požární odolnosti EI 30 DP3 – SC. Všechny požární uzávěry musí být opatřeny samozavírači a splnit požadavek na kouřotěsnost.

Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách oddělující jednotlivé požární úseky v NP musí splnit požadavky na min. požární odolnosti EW 30 DP3 – C a EW 15 DP3 - C v technickém podlaží (8.NP). V souladu s čl. 5.5.8 a) ČSN 73 0810 nemusí být dveře do rozvodem v 7.NP (pož. úseku N7.02 a 7.03) a do místnosti CBS v 1.PP vybaveny samozavírači. Ostatní požární uzávěry musí být opatřeny samozavírači.

Nosné konstrukce uvnitř požárních úseků, které zajišťují stabilitu objektu – železobetonové čtvercové sloupy o průřezu 500 x 500 mm , na terasách a rampách jsou provedeny železobetonové kruhové pilíře o průřezu 500mm, musí splnit požadavek na min.požární odolnost R60 DP1 (v NP), R30 (v posl. NP). Dle publikace [17] Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódu železobetonové sloupy bez omítky z betonu skupiny B s krytím výztuže min.20 mm splní požadavek na min.požární odolnost R 180 DP1. Požární odolnosti nosných konstrukcí uvnitř požárních úseků zajišťujících stabilitu objektu vyhovují.

Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu jsou tvořeny ze zděné konstrukce min. tl.375 mm min. požární odolností EW 30 DP1 z vnitřní strany objektu (interiéru) a EI 30 DP1 z vnější strany objektu (exteriéru). Dle publikace [17] Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódu splní obvodové stěny požadovanou požární odolnost. Okna v obvodovém plášti, které jsou zaskleny izolačním dvojsklem, jsou hodnoceny jako zcela otevřené plochy.

Požární pásy jsou tvořeny železobetonovou podlahou a pohledovým zdivem obvodové stěny tl. 375 mm – jejich šířka 1550 mm - vyhovuje.

U stávající CHÚC-B1 byly svislé požární pásy provedeny tak, že okna v místnosti vedle schodiště byly provedeny v požárním provedení, požadovaná požární odolnost EI 30 DP1-C (v případě, že by okno bylo neotvíravé, je požadována požární odolnost EI 45 DP3-C). Požární odolnost byla u kolaudace dodavatele prokázaná příslušnými doklady při kolaudaci.

U nově vznikající CHÚC jsou svislé požární pásy tvořeny zděnou konstrukcí min. tl. 375 mm min. požární odolností EW 30 DP1 z vnitřní strany objektu (interiéru) a EI 30 DP1 z vnější strany objektu (exteriéru). Dle publikace [17] Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódu splní obvodové stěny požadovanou požární odolnost.

V úrovni 2.NP jsou svislé požární pásy požadovány v osách sloupů A/8 a D/6 a jsou provedeny tak, že část oken do místností č. 207 a 227 jsou provedeny v požárním provedení, požadovaná požární odolnost EI 30 DP1. Požární odolnost bude u kolaudace dodavatelem prokázaná příslušnými doklady při kolaudaci.

Ocelová konstrukce vně na fasádě objektu vynášející VZT potrubí ze strojovny VZT v 8.NP do prostorů JIP ve 2.NP, nemusí vykazovat požární odolnost, pouze ve spodní části je umístěna nad stávajícími chladícími jednotkami, jež mají požárně nebezpečný prostor všemi směry 1,5 m od povrchu zařízení (viz v PBŘ zpracované Ing. Jaromírem Dejlem ve stupni PD -DPS v 26.2.2016 pod evid. číslem PBRS-13-02-DE-3841-a), musí splnit požární odolnost R30DP1, která bude zajištěna protipožárním obkladem.

Všechny konstrukce s požadavky na požární odolnost musí být instalovány odbornou firmou, která při kolaudačním řízení předloží doklady v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. na všechny použité stavební prvky a konstrukce.

# Zhodnocení stavebních hmot

Všechny použité stavební hmoty ve stavebních konstrukcích splňují všechny normové požadavky. V podhledech a stropních konstrukcích jsou navrženy hmoty, které při požáru neodkapávají nebo neodpadávají, a proto nemohou ohrožovat osoby v tomto prostoru. Tepelně izolační vrstvy střešních i obvodových plášťů jsou z minerálních hmot s třídou reakce na oheň A1 (nebudou použity plastické hmoty).

V prostoru chráněných únikových cest CHÚC-B lze použít podlahové krytiny třídy reakce na oheň Cfl dle ČSN EN 13501-1 s hodnotou indexu šíření plamene po povrchu is < 100 mm.min-1 podle ČSN 73 0863. V těchto únikových komunikacích musí být kromě povrchové vrstvy podlah a madel povrchové úpravy stavebních konstrukcí výhradně z nehořlavých hmot.

Specifické klasifikační požadavky pro stavební konstrukce a prvky v požárních úsecích skupiny LZ2.

| Stavební konstrukce, prvky v požárních úsecích skupiny LZ2 | Třída reakce na oheň – doplňková klasifikace |
| --- | --- |
| Stěny a podhledy | B-s1 |
| Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku | B-s1 |
| Transparentní výplně okenních a dveřních otvorů | A1 |
| Průsvitné střešní pláště a světlíky | A1 |
| Volně vedené potrubní rozvody, včetně jejich izolace | B-s1 |
| Okenní a předokenní žaluzie (neplatí pro spojovací a ovládací prvky) | C-s1 |

Pro podlahové krytiny lze v požárních úsecích zdravotnických zařízení skupiny LZ2 použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až C1fl. Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí v požárních úsecích zdravotnických zařízení skupiny LZ2 (2.NP) nesmí být u stěn použity stavební hmoty s indexem šíření plamene is=75 mm.min-1, u podhledů is= 50 mm.min1. Nezávisle na hodnotě indexu šíření plamene is nesmí v požárních úsecích zdravotnických zařízení skupiny LZ2 být použity plastické hmoty na povrchové úpravy stěn a podhledů.

Odchylně od ustanovení ČSN 73 0802 i ČSN 73 0810 nesmí mít objekty, ve kterých jsou umístěna zdravotnická zařízení skupiny LZ2, vnější tepelnou izolaci obvodových stěn provedenu z materiálu třídy reakce na oheň F až B, a to včetně dodatečných vnějších tepelných izolací.

# Požadavky pro tlakové lahve technických plynů

Požadavky požární bezpečnosti na lahvové stanice s mediciální plyny v prostoru skladu (m.č. 235) vyplývají dle ČSN 07 8304 a dle ČSN 01 8003.

V prostoru skladu (m. č. 235) v úrovni 2.NP budou umístěny tlakové láhve s mediciálními plyny (2x O2 - 10 litrů a 1x N2O - 10 litrů), které jsou pro provoz nezbytné. Trvale nepotřebné nebo prázdné láhve se musí odstranit. Lahve musí být umístěny tak, aby k nim byl umožněn volný přístup, a musí být zajištěny proti převrhnutí a pádu stabilními nebo přenosnými stojany, řetězy, objímkami, každá jednotlivě kovovými pásy tak, aby je bylo možné v případě potřeby uvolnit. Dveře místnosti č. 235, v nichž jsou láhve se stlačenými a jinými plyny, musí být označeny tabulkou s názvem příslušného plynu.

Před zahájením práce s technickými plyny musí být zajištěna větratelnost, připraveny vhodné, hasicí a asanační prostředky, překontrolováno těsnění a funkce redukčních ventilů a těsnění aparatur.

Vzdálenost lahví od topných těles a sálavých ploch musí být taková, aby povrchová teplota lahví nepřekročila 50oC. Od zdrojů otevřeného ohně musí být lahve vzdáleny min. 3 m.

V souladu s čl. 7.4 ČSN 07 8304 nesmí být celkový počet lahví v požárním úseku větší než 24 nádob (přepočteno na objem s vnitřním objemem 50 l) se stejným nebo různým plynem, z toho v jedné provozní místnosti může být nejvýše 12 lahví - v místnosti č. 235 je skladováno max. 3ks láhví o objemu 10 l.

V souladu s čl. 8.15 ČSN 73 8304 lze v provozní místnosti JIP (m. č. 235) skladovat max. dvě samostatně stojící záložní nádoby (přepočteno na nádoby s vodním objemem 50 litrů - vyhovuje v místnosti č. 235 je skladováno max. 3ks láhví o objemu 10 litrů - tudíž pro skladování nádob nemusí být zplněny všechna ustanovení dle kapitoly 10 ČSN 07 8304.

Zásobní lahve opatřené snímatelným kloboučkem, musí mít tento klobouček nasazený.

Při práci s technickými plyny je zakázáno:

- používat láhve, u nichž prošla lhůta periodické zkoušky nebo poškozené láhve;

- používat nevhodné nebo poškozené redukční ventily;

- při otvírání a zavírání ventilů používat hrubé násilí nebo nevhodné nástroje včetně trubkových nástavců;

- používat láhve k jiným účelům nebo na jiné plyny než pro které jsou určeny;

- láhve a ventily opravovat nebo měnit jejich označení;

- urychlovat vypouštění plynů zahříváním s výjimkou vodní nebo vzdušné lázně s maximální teplotou pro: methylchlorid 25°C, oxid uhličitý 30°C, chlor 35°C, ostatní 40°C. Láhve s propan-butanem se zahřívat nesměji!

- volné vypouštění plynů v uzavřených prostorách, kromě případů, kdy je to součástí pracovního procesu.

Barevné označení technických plynů je uvedeno v ČSN 078509 a ČSN EN 1089-3.

Při práci se zkapalněnými plyny (vzduch, dusík, amoniak) se musí používat osobní ochranné pracovní prostředky.

# Možnosti provedení požárního zásahu a evakuace osob, stanovení únikových cest

Provedení požárního zásahu

Požární zásah bude veden z venkovního prostředí hlavním vstupy do jednotlivých částí budovy.

Evakuace osob a stanovení únikových cest

Únik osob ze 2.NP a 7.NP je řešen po nechráněných únikových cestách ústících do chráněných únikových cest typu B. Objekt "Pavilon Q2", ve kterém jsou v úrovni 2.NP navrhovány prostory dětská kliniky JIP a v 7.NP administrativní prostory, jehož součástí je schodišťový prostor s výtahovými šachtami tvořící stávající chráněnou únikovou cestu typu B1 s evakuačními výtahy, má 7.NP. Sousední objekt Q1 navazující na budovu Q2, ve kterém se nachází stávající lůžkové a operační oddělení dětské chirurgie má 2 NP. Z požárního úseku dětské kliniky JIP musí být umožněna evakuace osob po rovině do sousedního požárního úseku podle čl. 8.4.1.2 ČSN 73 0835 nebo na volné prostranství (čl. 8.4.1.1 ČSN 73 0835). Požární úsek, do kterého směřuje evakuace podle čl. 8.4.1.1 ČSN 73 0835, tj. evakuace z požárního úseku JIP, musí vyhovovat požadavkům čl. 8.4.1.2 ČSN 73 0835 a musí mít zajištěno přirozené nebo umělé větrání (alespoň na ploše umožňující pobyt pacientům) odpovídající požadavkům na větrání CHÚC typu A (čl. 8.4.1.2 ČSN 73 0835). Požární úsek, do kterého směřuje evakuace osob podle 8.4.1.1 ČSN 73 0835, musí navazovat na CHÚC nebo na východ na volné prostranství. Tento požadavek dle požárně bezpečnostního řešení „FM OLOMOUC - STAVEBNÍ ÚPRAVY II.NP AMBULANTNÍHO TRAKTU DĚTSKÉ KLINIKY FNOL PRO ZŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ DĚTSKÉ CHIRURGIE“ (vypracovala Ing. Šocová v 04/2010) splní ve stávající částí lůžkového a operačního oddělení dětské chirurgie místnosti č. 2.14 – chodba a 203 - recepce. Při hodnocení evakuace osob je uvažováno, že nejdříve budou evakuovány prostory požárem zasaženého prostoru (např. prostory dětské kliniky JIP), až po ukončení evakuace osob požárem zasažené části objektu budou po dohodě s velitelem zásahu evakuovány přilehlé prostory (požární úseky).

Změnou užívání 2.NP a 7.NP Dětské kliniky ozn. Pavilonu Q2, kdy dojde ve dvou patrech ke změně jejího dosavadního využití nedochází k navýšení kapacity osob unikajících prostorem stávající chráněné únikové cesty CHÚC-B1, umístěním lůžek do prostoru před výtahy není zúžen průchozí profil stávající CHÚC-B1, stavebními úpravami schodiště, které je nově řešeno jako CHÚC-B2 vedoucí z 1.NP do 7.NP, dochází ke zlepšení podmínek evakuace osob z řešeného pavilonu Q2.

N2.01 – zázemí JIP, N2.02 – JIP, N2.03 – zázemí JIP, N2.09 – zázemí JIP,

Únikové cesty z řešených prostorů jsou navrženy v souladu s požadavky čl. 8.4 ČSN 73 0835. Z řešených prostorů vedou dvě únikové cesty, jedna vede přímo do CHÚC-B2, druhá vede přímo do stávající CHÚC-B1. V případě evakuace osob z řešených prostorů je uvažováno s evakuací pacientů do chodby (m. č. 2.14), která je součástí požárního úseku N2.02 ve stávající částí lůžkového a operačního oddělení dětské chirurgie, která navazuje na stávající CHÚC-B1. Alternativně lze pacienty umístit přes chodbu 2.14 (stávající požární úsek N2.02) a operační oddělení (stávající požární úsek N2.03) do čekárny 203, která navazuje na stávající požární úsek CHÚC-A. V souladu s čl. 8.4.1.3 musí být komunikace uvnitř požárního úseku (nechráněná úniková cesta prostorem chodeb), po které evakuace probíhá, stavebně oddělena stěnami konstrukčních částí druhu DP1 (a s výjimkou dveří a zárubní) a nesmí mít větší pož. zatížení 10 kg.m-2 – vyhovuje. V souladu s čl. 8.4.3.4 ČSN 73 0835 musí být šířka únikové cesty (včetně dveří) alespoň 1,1m. V souladu s čl. 8.4.3.5 ČSN 73 0835 musí šířka jednoho ramene schodiště a podesty být alespoň 1,50 m – vyhovuje.

Z důvodu zajištění bezpečné evakuace, budou v souladu s čl. 8.1.5 ČSN 73 0835 jednolůžkové a dvojlůžkové boxy JIP, komunikační chodby apod. odděleny tak, aby bylo umožněno zajistit přetlak oproti přilehlým prostorům 25 Pa až 50 Pa po dobu alespoň 60 minut. Pro větrání lze využít provozní vzduchotechnické zařízení napojené na náhradní zdroj dodávky el proudu.

Počet osob, které se budou v požárním úseku vyskytovat, byl stanoven dle tab. 1 ČSN 73 0818. Dle technologie se v požárním úseku nachází boxy s 13-ti lůžky, dle položky 4.1 tab.1 ČSN 73 0818 byl tento počet navýšen 13 x 1,3 =17 osob, dle technologie se na jednotlivých pracovištích bude vyskytovat max. 19 zaměstnanců, dle položky 4.4 tab. 1 ČSN 73 0818 byl tento počet navýšen 19 x 1,3 = 25 osob. Dle položky 1.1.2 tab. 1 ČSN 73 0818 se ve zbývajících prostorech 2.NP bude vyskytovat 14 osob. Celkem se v řešeném prostoru 2.NP bude vyskytovat max. 56 osob. Dle čl. 9.11.7 ČSN 73 0802 byl stanoven součinitel podmínek evakuace s = 2,0.

Mezní délka únikové cesty pro a = 0,93 pro více únikových cest činí lmax = 43,50 m - skutečná délka únikové cesty pro více únikových cest je 30,0 m- vyhovuje.

Dle čl. 9.1.2 ČSN 73 0802 je čas zakouření te = 1,25 hs1/2/a = 1,25 . 2,511/2/0,93 = 2,12 min.

Dle čl. 9.12.2 je předpokládaná doba evakuace po rovině tu = 0,75.lu/vu + (E.s)/(Ku.u) = 0,75 . 30,00/35 + 56.2/4,0 . 50 = 1,20 min. Předpokládaná doba evakuace vyhovuje.

Dle tab. 19 ČSN 73 0802 je počet osob evakuovaných po rovině v jednom únikovém pruhu K = 127. Požadovaná šířka únikové cesty je min. 2,0 únikové pruhy. Skutečná šířka únikové cesty je min. 4,0 únikové pruhů (2 x dveře min. šířky 1,10 m). Šířka i délka nechráněné únikové cesty vyhovuje.

Obsazení osobami (pol. 3.11 tab. A.1 ČSN 73 0835)

- neschopné samostatného pohybu – 13 x 1,3 = 17 osob

Plocha potřebná pro evakuaci podle čl. 8.4.1.2 ČSN 73 0835

17 . 3 = 51 m2

Půdorysná plocha chodby (2.14) je 65,10 m2 a filtru přelůžkování (2.54) je 30,10 m2, půdorysná plocha předvýtahového prostoru v CHÚC-B1 je 43,55 m2, což je vyhovující. Alternativně lze pacienty umístit do odvětraného prostoru čekárny v ambulantní části (m.č. 203), další požární úsek navazující na N2.03, jejíž půdorysná plocha je 78,71 m2.

Posouzení evakuace osob z požárních úseků N2.02 a N2.03 ve stávající části lůžkového a operačního oddělení, jehož součástí jsou chodba (m. č. 2.14) a filtr přelůžkování /chodba (m. č. 2.54), do kterých budou v případě požáru evakuování pacienti, bylo převzato z požárně bezpečnostního řešení „FM OLOMOUC - STAVEBNÍ ÚPRAVY II.NP AMBULANTNÍHO TRAKTU DĚTSKÉ KLINIKY FNOL PRO ZŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ DĚTSKÉ CHIRURGIE“, vypracovala Ing. Šocová v 04/2010. Dle tohoto požárně bezpečnostního řešení vedou z požárního úseku dvě únikové cesty. Jedna vede přímo do stávající CHÚC-B1, druhá vede přes sousední požární úsek N2.03 do čekárny 203 ve stávající ambulantní částí objektu, která navazuje na stávající CHÚC-A.

Dle tohoto požárně bezpečnostního řešení je kapacita lůžkové částí stávajícího požárního úseku N2.02 9-vět lůžek, v případě požáru je uvažováno, že do prostoru chodby bude evakuováno 17 osob, celkem se v řešeném prostoru bude vyskytovat 26 osob. Dle čl. 9.11.7 ČSN 73 0802 byl stanoven součinitel podmínek evakuace s = 2,0.

Mezní délka únikové cesty pro a = 0,90 pro více únikových cest činí lmax = 45,00 m - skutečná délka únikové cesty pro více únikových cest je 17,0 m- vyhovuje.

Dle čl. 9.1.2 ČSN 73 0802 je čas zakouření te = 1,25 hs1/2/a = 1,25 . 2,401/2/0,90 = 2,15 min.

Dle čl. 9.12.2 je předpokládaná doba evakuace po rovině tu = 0,75.lu/vu + (E.s)/(Ku.u) = 0,75 . 17,00/35 + 26.2/4,0 . 50 = 0,62 min. Předpokládaná doba evakuace vyhovuje.

Dle tab. 19 ČSN 73 0802 je počet osob evakuovaných po rovině v jednom únikovém pruhu K = 130. Požadovaná šířka únikové cesty je min. 2,0 únikové pruhy. Skutečná šířka únikové cesty je min. 4,0 únikové pruhů (2 x dveře min. šířky 1,10 m). Šířka i délka nechráněné únikové cesty vyhovuje.

Posouzení obsazení osobami ve stávající části lůžkového a operačního oddělení dětské chirurgie bylo převzato z požárně bezpečnostního řešení „FM OLOMOUC - STAVEBNÍ ÚPRAVY II.NP AMBULANTNÍHO TRAKTU DĚTSKÉ KLINIKY FNOL PRO ZŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ DĚTSKÉ CHIRURGIE“, vypracovala Ing. Šocová v 04/2010:

Požární úsek N2.01 stávající – lůžkové oddělení pro děti:

Lůžková kapacita: 10 lůžek

Obsazení osobami (pol. 3.11 tab. A.1 ČSN 73 0835)

- schopné samostatného pohybu – 1 osob

- s omezenou schopnosti pohybu – 5 osob

- neschopné samostatného pohybu – 4 osob

Plocha potřebná pro evakuaci podle čl. 8.4.1.2 ČSN 73 0835

1 . 0,25 + 5 . 1 + 4 . 3 = 17,25 m2

Půdorysná plocha chodby (2.14) je 65,10 m2, což je vyhovující. Alternativně lze pacienty umístit do prostoru čekárny (m.č. 203), jejíž půdorysná plocha je 78,71 m2.

Požární úsek N2.02 stávající – lůžkové oddělení pro děti:

Lůžková kapacita: 9 lůžek

Obsazení osobami (pol. 3.11 tab. A.1 ČSN 73 0835

- schopné samostatného pohybu – 1 osob

- s omezenou schopnosti pohybu – 4 osob

- neschopné samostatného pohybu – 4 osob

Plocha potřebná pro evakuaci podle čl. 8.4.1.2 ČSN 73 0835)

1 . 0,25 + 4 . 1 + 4 . 3 = 16,25 m2

Půdorysná plocha čekárny (203) je 78,71 m2, půdorysná plocha předvýtahového prostoru v CHÚC-B1 je 43,55 m2, což je vyhovující.

Požární úsek N2.03 stávající – operační oddělení:

Lůžková kapacita: 6 lůžek

Obsazení osobami (pol. 3.11 tab. A.1 ČSN 73 0835)

- neschopné samostatného pohybu – 6 osob

Plocha potřebná pro evakuaci podle čl. 8.4.1.2 ČSN 73 0835

6 . 3 = 18 m2

Půdorysná plocha čekárny (203) je 78,71 m2, půdorysná plocha předvýtahového prostoru v CHÚC-B1 je 43,55 m2, což je vyhovující.

N7.01 – administrativa

Z požárního úseku, který se nachází v 7.NP budou osoby unikat po nechráněných únikových cestách ústících do chráněných únikových cest typu B s východem přímo na volné prostranství.

Dle položek 1.1.2 a 1.2 tabulky 1 ČSN 73 0818 bylo stanoveno obsazení požárního úseku administrativy max. 116 osobami. Dle čl. 9.11.7 ČSN 73 0802 byl stanoven součinitel podmínek evakuace s = 1,0.

Mezní délka únikové cesty požárního úseku pro a = 0,89 pro jeden směr úniku činí lmax = 30,50 m - skutečná délka jedné únikové cesty je 30,0 m- vyhovuje.

Dle čl. 9.1.2 ČSN 73 0802 je čas zakouření te = 1,25 hs1/2/a = 1,25 . 2,581/2/0,89 = 2,25 min.

Dle čl. 9.12.2 je předpokládaná doba evakuace po rovině tu = 0,75.lu/vu + (E.s)/(Ku.u) = 0,75 . 30,00/35 + 116.1/3,0 . 50 = 1,41 min. Předpokládaná doba evakuace vyhovuje.

Dle tab. 19 ČSN 73 0802 je počet osob evakuovaných po rovině v jednom únikovém pruhu K = 131. Požadovaná šířka únikové cesty je min. 1,0 únikový pruh. Skutečná šířka únikové cesty je min. 3,0 únikových pruhů (2 x dveře min.šířky 0,9 m). Šířka i délka nechráněné únikové cesty vyhovuje.

Nechráněné únikové cesty z požárního úseku v technickém podlaží, který se nachází v 8.NP a z ostatních požárních úseku v úrovni 2.NP a 7.NP, mají příznivé parametry, v těchto požárních úsecích nejsou zřízena trvalá ani přechodná pracovní místa, tudíž únikové cesty z těchto požárních úseků jsou vyhovující.

Dveře na únikových cestách

Dveře pro evakuaci osob únikovou cestou musí umožňovat snadný a rychlý průchod (zabraňovat zachycení oděvu apod.) a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci osob ani zásahu požárních jednotek.

Umístění dveří, jejich konstrukce, způsob otevírání, kování atd. musí být zvoleny s ohledem na charakter provozu objektu i fyzickou a mentální schopnost evakuovaných osob tak, aby byla zajištěna plynulá evakuace, provozuschopnost i nezbytná bezpečnost.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musejí být otevíravé ve směru úniku otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech. Je-li k dispozici více únikových cest, mohou být dveře, jimiž procházejí tyto cesty i kývavé nebo vodorovně posuvné.

Dveře výsuvné (svisle posuvné), vyklápěcí, svinovací, nůžkové apod. mohou být používány pouze v místě, kde začíná nechráněná úniková cesta nebo jako východové dveře na volné prostranství, a to v provozech s vymezenou provozní dobou, jsou-li během provozní doby trvale otevřeny a unikající osoby mají z posuzovaného prostoru k dispozici další únikovou cestu.

Dveře na únikových cestách musí být opatřeny kováním (včetně uzavíracího mechanismu), které umožňuje jejich snadné otevření. Vstupní dveře chráněné únikové cesty typu B musí mít minimální požární odolnost, musí být kouřotěsné a musí být opatřeny samouzavíracím zařízením.

Dveře z místností a prostorů hygienického příslušenství, šaten, odpočíváren apod. musí být opatřeny kováním, které i bez speciálního nářadí umožňuje otevřít zvenčí dveře zevnitř zajištěné.

Elektricky nebo motoricky (dálkově nebo lokálně) ovládané uzavírací mechanismy dveří, jimiž začíná nebo prochází úniková cesta, musí umožňovat také ruční otevření dveří v době evakuace, a to ze strany ve směru úniku; nebo mít zajištěnu dodávku elektrické energie, a to tak, aby nebylo narušeno ovládání dveří alespoň po předpokládanou dobu evakuace.

Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta, musí být do vzdálenosti rovné alespoň šířce této únikové cesty určené podle 9.13.1 ve stejné výškové úrovni kromě dveří na volné prostranství, plochou střechu, terasu, balkón, lodžii, pavlač apod., za nimiž může být podlaha (chodník apod.) snížena až o 180 mm.

Všechny dveře na únikových cestách musí být volně průchozí a není je možné uzamknout. V případě možnosti uzamykání při provozu, musí být vybaveny panikovým kováním. Dveře na vstupu do nové CHÚC B2 ve všech podlažích budou opatřeny kartovým systémem, který zamezí nežádoucímu útěku dětských pacientů (zejména z ostatní podlaží než je JIP), jež bude napojena na EPS a při signalizaci požáru budou zámky ovládané kartovým systémem odblokovány od EPS. Tyto dveře budou z vnitřní strany opatřeny tlačítkem pro nouzové odemčení, která budou ve výšce cca 1,8 m (opatření proti zneužití malými dětmi) a označeny k jakému účelu slouží (např. NOUZOVÉ OTEVŘENÍ). Vyhovuje požadavkům kapitoly 13. ČSN 73 0810. Dětští pacienti jsou zpravidla neschopnní samostatného pohybu a při případné evakuaci bude přítomen obsluhující personál. V rámci řízené evakuace jsou jmenovány alespoň 2 osoby na směnu (zpravidla vedoucí sestra směny a její zástupkyně) pro řízení evakuace vč. zajištění odblokování únikových dveří s kartovým systémem. Toto organizační opatření bude zdůrazňováno při školení PO zaměstnanců a ověřováno při každoročním cvičném poplachu.

Větrání CHÚC-B2

Dle čl. 9.4.5 je chráněná úniková cesta typu B odvětrána přetlakovou ventilací ze spodní úrovně CHÚC-B. Pro zajištění požadovaného přetlaku se musí umístit v nejvyšším místě CHÚC-B otvory, samočinně otevíratelné při dosažení horní meze přetlaku (např. samotížné žaluzie), nevýše při přetlaku 100 Pa.

Přetlak mezi CHÚC-B a přilehlými požárními úseky bude 25 Pa. Přetlak v těchto prostorách nesmí přesáhnout 100 Pa. Přívod vzduchu se musí rovnat 15 násobku objemu prostoru CHÚC-B za hodinu. Dodávka vzduchu do CHÚC-B bude zajištěna po dobu min. 30 minut po ohlášení vzniku požáru od systému elektrické požární signalizace (EPS).

Zařízení pro větrání CHÚC-B bude ovládáno z ústředny EPS a tlačítky v jednotlivých podlažích.

Nasávací zařízení nuceného větrání CHÚC, jakož i větrací otvory a větrací průduchy se musí umístit tak, aby se zabránilo nasávání zplodin hoření. Odtok vzduchu z těchto zařízení musí ústit vně objektu.

Dodávka elektrické energie pro zajištění chodu zařízení pro větrání CHÚC-B musí být zajištěna dle čl. 12.9.1 ČSN 73 0802, elektrické rozvody v CHÚC-B a k ventilátorům pro větrání CHÚC-B musí být provedeny dle čl. 12.9.2 a 12.9.3 ČSN 730802.

Stávající schodišťový prostor s výtahovými šachtami tvoří CHÚC typu B1, který je dle požárně bezpečnostního řešení „FM OLOMOUC - STAVEBNÍ ÚPRAVY II.NP AMBULANTNÍHO TRAKTU DĚTSKÉ KLINIKY FNOL PRO ZŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ DĚTSKÉ CHIRURGIE“, vypracovala Ing. Šocová v 04/2010 větrán přetlakovou ventilaci a to v souladu s požadavky čl. 9.4.5 ČSN 73 0802. Na požární větrání je použita samostatná přívodní jednotka (přívodní opláštěný ventilátor) o vzduchovém výkonu 38000m3/h, pext=300Pa. Větrací jednotka zajistí v souladu s čl. 9.4.5, 9.4.7 až 9.4.9 ČSN 73 0802 požadovanou15-ti násobnou výměnu vzduchu a přetlak 25Pa vůči okolním prostorům. VZT jednotka obsahuje uzavírací klapku na servopohon 230 V a je umístěna v 8.NP ve stávající strojovně požárního větrání. Na VZT jednotku je napojené čtyřhranné potrubí, které je svedené do prostoru za výtahy, kudy prochází od 8.NP do 1.PP. Potrubí je v jednotlivých podlažích zakončeno přívodní stěnovou výustkou s regulaci. Přívodní potrubí vedené přes odlišné požární úseky je požárně izolováno. Pro přefuk přetlaku za chodu požárního větrání slouží dveře (výstup na terasu) v 8.NP, které jsou osazeny pohonem a napojeny na řízení čidla přetlaku. Jakmile přetlak v chodbě dosáhne 100 Pa – dveře se otevřou sníží hodnotu přetlaku na požadovaných 25 Pa.

Zařízení pro větrání CHÚC-B1 je ovládáno z ústředny EPS.

Dodávka elektrické energie pro zajištění chodu zařízení pro větrání CHÚC-B1 je zajištěna dle čl. 12.9.1 ČSN 73 0802, elektrické rozvody v CHÚC-B1 a k ventilátorům pro větrání CHÚC-B1 jsou provedeny dle čl. 12.9.2 a 12.9.3 ČSN 730802.

Stávající požární větrání chodby a přelůžkovacího filtru (m. č. 2.14 a 2.54) ve 2.NP, které jsou dle požárně bezpečnostního řešení „FM OLOMOUC - STAVEBNÍ ÚPRAVY II.NP AMBULANTNÍHO TRAKTU DĚTSKÉ KLINIKY FNOL PRO ZŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ DĚTSKÉ CHIRURGIE“, vypracovala Ing. Šocová v 04/2010 řešeno dle 8.4.1.2 d) ČSN 73 0835 jako větrání chráněné únikové cesty typu A. Na požární větrání je použita samostatná přívodní jednotka o vzduchovém výkonu 2300m3/h, pext=250Pa, 400V, která zajistí v souladu c ČSN 73 0802 požadovanou 10-ti násobnou výměnu vzduchu. VZT jednotka obsahuje uzavírací klapku na servopohon, je ve venkovním provedení a je umístěna na střeše 2.NP. Na VZT jednotku je napojené čtyřhranné potrubí, které je svedené do podhledu chodby a je zakončené přívodními anemostaty s dralovou výstupní mřížkou (standard VDW-Trox). Potrubí, které je vedené venkovním prostorem, je izolované a oplechované. Pro přefuk přetlaku za chodu požárního větrání slouží střešní světlík, který je osazen pohonem a napojen na řízení od čidla přetlaku. Jakmile přetlak v chodbě dosáhne hodnoty 100Pa – otevře se světlík a sníží hodnotu přetlaku na požadovaných 25 Pa.

Zařízení pro požární větrání chodby (m. č. 2.14) a přelůžkovacího filtru (m. č. 2.54) ve 2.NP je ovládáno z ústředny EPS.

Dodávka elektrické energie pro zajištění chodu zařízení pro požární větrání chodby (m. č. 2.14) ve 2.NP je zajištěna dle čl. 12.9.1 ČSN 73 0802, elektrické rozvody pro požární větrání chodby jsou provedeny dle čl. 12.9.2 ČSN 730802.

V chráněných únikových cestách typu B nesmí být umístěny:

    - zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku únikových cest,

    - volně vedené rozvody hořlavých látek (kapalin, plynů) nebo jakékoliv volně vedené potrubní rozvody z hořlavých hmot,

    - volně vedené rozvody vzduchotechnických zařízení, která neslouží pouze větrání prostor chráněné únikové cesty,

    - volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry nebo toxických látek apod.,

    - volně vedené el.rozvody (kabely), které neodpovídají požadavkům čl. 12.9. ČSN 73 0802.

Rozvody podle bodu III., IV: mohou být v chráněné únikové cestě umístěny tehdy, jsou li zabudovány v konstrukci druhu DP1 a od chráněných únikových cest požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EW 30.

Křídla oken v chráněných únikových cestách musí být zasklená – nelze použít polykarbonátových a jiných výrobků třídy reakce na oheň B až F.

Jakékoliv umístění předmětů do chráněných únikových cest musí být v souladu s požadavky této technické zprávy a požadavky vyhl. č. 23/2008 Sb., toto musí být konzultováno s projektantem požárně bezpečnostního řešení.

Osvětlení únikových cest

Chráněné únikové cesty CHÚC-B musí být dle čl. 9.15.1 ČSN 73 0802 nouzově osvětleny.

Dle čl. čl. 9.15.2 ČSN 73 0802 musí být nouzové osvětlení chráněných únikových cest funkční i v době požáru, a to po dobu min. 60 minut. Systém nouzového osvětlení bude doplněn zřetelným značením směru úniku, které bude doplněno piktogramy v souladu s ČSN ISO 3864.

Dle ČSN EN 1838 musí být nouzové osvětlení funkční i v době požáru, a to po dobu min. 60 minut. Systém nouzového osvětlení bude doplněn zřetelným značením směru úniku, které bude doplněno piktogramy v souladu s ČSN ISO 3864.

Nouzové osvětlení únikových cest je řešeno pomocí svítidel napájených z centrálního bateriového zdroje CBS a s piktogramem, označujícím směr úniku. Tato svítidla se rozsvěcují v okamžiku ztráty základního napájení na CBS a při vyhlášení poplachu EPS. Svítidla jsou osazena ve výšce 2,0 až 2,5 m nad podlahou, dále dle požadavku investora budou v prostoru JIP osazena další svítidla, a to ve výšce 0,5 až 0,7m nad podlahou. Pro únikové cesty musí být zajištěna horizontální osvětlenost na podlaze podél osy únikových cest min. 1 lux.

Svítidlo nouzového osvětlení splňující požadavky ČSN EN 60598-2-22 musí být umístěno tak, aby zajistilo dostatečnou osvětlenost v blízkosti každých únikových dveří a v místech, kde je nezbytné zdůraznit možné nebezpečí nebo bezpečnostní zařízení. Nouzová svítidla umístěná v blízkosti každého takového místa musí zajistit vertikální osvětlenost těchto zařízení a značek na hodnotu min. 5 luxů. Místa, která musí být zdůrazněna:

- nařízené únikové východy (např. dveře určené pro únik) a bezpečnostní značky;

- při každé změně směru či při každém křížení chodeb;

- vně a v blízkosti každého konečného východu;

- v blízkosti místa první pomoci;

- v blízkosti místa, kde se mění výšková úroveň podlahy;

- v blízkosti schodiště tak, aby každá řada schodů byla osvětlena přímým světlem;

- v místech kontroly a ovládání protipožárních zabezpečení a technického vybavení;

- v blízkosti každého hasicího prostředku, tlačítkového hlásiče požáru.

# Odstupové vzdálenosti

Dispoziční úpravou dochází pouze ke změně požárně otevřených ploch na jihovýchodním průčelí, kde se nachází pož. úsek N2.03 - zázemí JIP - podrobněji hodnoceno níže. Ve zbývajících obvodových stěnách zůstávají požárně otevřené plochy beze změny. Zřízením dětské kliny JIP v úrovni 2.NP a kancelářských prostor v úrovni 7.NP budovy Q2 nedochází ke zvýšení součinu (p . c ) o více než 30 kg/m2. Odstupové vzdálenosti od těchto obvodových stěn není třeba posuzovat (čl. 5.9.1 ČSN 73 0834) - odstupové vzdálenosti lze považovat za vyhovující.

Dle ČSN 73 0802 byla hustotou tepelného toku stanovena pro požární úsek N2.03 – zázemí JIP stanoveny odstupové vzdálenosti následovně, pv = 53,33 kg.m-2, 100 % požárně otevřených ploch – okna v obvodovém plášti 12,80 x 2,60 m a 9,90 x 2,72m:

- jižním směrem, pv = 53,33 kg.m-2,  = 1,0, okna v obvodovém plášti l = 12,80 m, h = 2,60m:

- pod úhlem 90° od objektu je d = 6,56 m – vyhovuje.

- jižním směrem, pv = 53,33 kg.m-2,  = 1,0, okna v obvodovém plášti l = 9,90 m, h = 2,72m:

- pod úhlem 90° od objektu je d = 6,22 m – vyhovuje,

- pod úhlem 80° od objektu je d = 6,15 m – vyhovuje,

- pod úhlem 70° od objektu je d = 5,95 m – vyhovuje,

- pod úhlem 60° od objektu je d = 5,62 m – vyhovuje,

- pod úhlem 50° od objektu je d = 5,15 m – vyhovuje,

- pod úhlem 40° od objektu je d = 4,50 m – vyhovuje,

- pod úhlem 30° od objektu je d = 3,63 m – vyhovuje,

- pod úhlem 20° od objektu je d = 2,48 m – vyhovuje.

Tyto požárně otevřené plochy jsou do komunikace, odstupové vzdálenosti jsou tedy vyhovující.

# Zásobování požární vodou

Vnější odběrní místo

Změnou ve využití 2.NP a 7.NP budovy Q2 nedošlo ke zvýšení požadavku na vnější odběrná místa. Zajištění požární vodou musí být provedeno v souladu s požadavky pol. 2 tab.1, pol.2 tab. 2 ČSN 73 0873. Požární voda je zajištěna ze stávajících hydrantů v areálu nemocnice.

Vnitřní odběrní místo

V požárních úsecích N2.02 - JIP a N7.01 - administrativa musí být dle čl. 4.4 b1) ČSN 73 0873 zřízeno vnitřní odběrná místa, protože součin půdorysné plochy a požárního zatížení přesáhl hodnoty 9000.

V ostatních požárních úsecích nemusí být dle čl. 4.4 b1) ČSN 73 0873 zřízena vnitřní odběrná místa, protože součin půdorysné plochy a požárního zatížení nepřesáhne hodnoty 9000.

V požárních úsecích budou instalovány hadicové systémy dle ČSN EN 671-1 typu D s tvarově stálou hadicí délky 30 m, jmenovité světlosti hadice DN 25 mm. Rozmístění hydrantů bude navrženo s uvažovaným dostřikem 10 m. Zařízení budou instalována v typových plechových skříňkách ve výšce 1,1 m až 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení) a musí být umístěny tak, aby k nim osoby měly snadný přístup. Navržené hadicové systémy typu D musí zajišťovat průtok Q  0,3 l . s-1, přičemž musí být zajištěn minimální přetlak 0,2 MPa při současném používání dvou hydrantů.

# Zásahové cesty, příjezdové komunikace a nástupní plochy

Požární zásah

Požární zásah bude veden z venkovního prostředí hlavním vstupy do jednotlivých částí budovy.

Zásahové cesty

V posuzovaném objektu musí být dle čl. 12.5.1 ČSN 73 0802 zřízena vnitřní zásahová cesta. Vnitřní zásahovou cestu tvoří prostory stávajícího centrálního schodiště tvořícího CHÚC – B1. Vnitřní zásahová cesta je vybavena požárním vodovodem – vnitřními hadicovými systémy (hydranty).

Pro případný zásah na střeše objektů v souladu se čl. 12.6.2.ČSN 73 0802 nebudou zřízeny požární žebříky – přístup na střechu bude zajištěn z prostoru schodišťové šachty centrálního schodiště - CHÚC – B1.

Příjezdové komunikace a nástupní plochy

Příjezd k budově "Dětské kliniky - dále jen DK" je z I. P. Pavlova po Puškinové dvoupruhový, poté následuje k hlavnímu vchodu v 1.NP do budovy DK a ambulantní částí (Q1) a k bočnímu vchodu v 1PP (nástupní plocha) do budovy DK lůžková část (Q2) jednopruhová neprůjezdná (opatřena jednopruhový smyčkovým objezdem) dostatečně široká, únosná a zpevněná příjezdová komunikace umožňující příjezd požární techniky šířky min. 3,5 m (upravená pro pojezd nákladních vozidel – se zatížením 100 kN na jednu nápravu) a pojezdné výšky min. 4,1 m.

Nástupní plochy se dle čl. 12.4.4 a) ČSN 73 0802 nemusí zřizovat. Stávající nástupní plocha je u rampy vedlejšího vchodu - nově řešená CHÚC-B2, rozměr nástupní plochy činí š = 12,0 m, d = 14,0 m. U této nástupní plochy je vyústěn vývod stávajícího suchovodního potrubí.

# Vybavení přenosnými hasicími přístroji

Dle čl. 12.8 ČSN 73 0802 a Přílohy č.4 vyhl. 23/2008 Sb. musí být dotčených požárních úsecích 2.NP a 7.NP budovy rozmístěny PHP takto:

Ústředna EPS a ERO v 1.PP		  1 ks sněhový PHP – 89 B.

N2.01+ 2.09 – zázemí JIP 		  2 ks práškové PHP – 21 A,

N2.02 – JIP 		  3 ks práškové PHP – 21 A,

N2.03 – zázemí JIP 		  2 ks práškové PHP – 21 A,

N2.04 – rozvodna + N2.07 – UPS	1 ks sněhový PHP – 89 B,

N2.05 - rozvodna + N2.08 - rozvodna	1 ks sněhový PHP – 89 B,

N7.01 – administrativa 		  4 ks práškové PHP – 21 A,

N7.02 – rozvodna + N7.03 - rozvodna	1 ks sněhový PHP – 89 B,

N8.01 – strojovna VZT JIP		  1 ks práškové PHP – 21 A,

N8.02 – strojovna VZT 		  1 ks práškové PHP – 21 A,

N8.03 – UPS a RPO pro strojovnu VZT JIP		  1 ks sněhový PHP – 89 B,

UPS pro strojovnu VZT CHÚC B1		  1 ks sněhový PHP – 89 B,

CBS		1 ks sněhový PHP – 89 B.

Počet PHP je určen pro přístroje s náplní hasebné látky 10 kg u vodních nebo pěnových přístrojů, 6 kg u práškových nebo 5 kg u sněhových přístrojů a 2,5 kg u halonových přístrojů, příp. s ekvivalentní náplní jiné hasebné látky určené příslušnou normou.

Podle charakteru hořlavých látek (výrobků, zařízení) se použije přenosných hasicích přístrojů s náplní hasebních látek, jejichž hasicí účinnost je nejvyšší a jejichž užití nezvyšuje další rizika (zdravotní, ztráty škod zničením hašených látek, výbušné nebo toxické zplodiny apod.).

Přenosné hasicí přístroje se umísťují zpravidla na svislých stavebních konstrukcích (např. stěnách) tak, aby rukojeť přístroje byla 1 500 mm ±50 mm nad podlahou, na přístupném a dobře viditelném místě. Přenosné hasicí přístroje se doporučuje umístit v blízkosti míst pravděpodobného vzniku požáru, u vchodů do místností, na únikových cestách apod.

# Technická zařízení

Elektroinstalace

Do stávajících rozvodů není touto úpravou zasahováno, elektroinstalace řeší pouze novou elektroinstalaci v úrovni 2.NP a 7.NP budovyQ2.

Elektroinstalace v úrovni 2.NP a 7.NP budovy Q2 musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro prostředí stanovené dle ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.2. Před uvedením stavby do užívání bude provedena revize elektrozařízení. Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení mohou být volně vedeny požárními úseky s požárním rizikem, pokud tyto vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti min. P60 – R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1,d1 nebo pokud odpovídají ČSN IEC 60331, mohou být vedeny pod omítkou o tl. 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, v uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo mohou být chráněny protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 10 mm. Všechny protipožární ochrany musí vykazovat požární odolnost EI 30 DP1. Ostatní kabely musí splnit požadavky čl. 12.9.3 ČSN 73 0802.

Elektrické rozvaděče stávajících požárně bezpečnostních zařízení jsou stávající - bez nových požadavků.

Vypínání elektrické energie je zajištěno stávajícími vypínacími prvky el. energie. Vypnutí hlavní rozvodny (samostatně stojící objekt) popř. patrových rozvaděčů je nutné v objektech FN provádět vzhledem k charakteru objektu s asistencí místně znalého elektrikáře – v areálu je zajištěna 24h stálá služba. Patrové rozvaděče jsou ve 2.NP a 7.NP umístěny v m. č. 211, 222.2, 222.3, 244, 245, 702 a 730.

Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání požárně bezpečnostních zařízení, které musí být při požáru funkční, musí mít zajištěnu dodávku el. energie ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů.

Jedná se o níže uvedená zařízení:

- EPS – ústředna a sirény zvukové signalizace,

- nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838,

- zařízení evakuačního rozhlasu,

- nucené větrání CHÚC – B,

- provozní větrání sálů JIP,

- posuvné dveře z pokojů JIP,

- odblokování zámků únikových dveří.

Napájení ze dvou nezávislých zdrojů je řešeno:

- první zdroj – napojení požárně bezpečnostních zařízení na distribuční síť,

- druhý zdroj

- EPS – vlastní akumulátory, které musí zajistit napájení ústředen a sirén po dobu min. 24 h,

- nouzové osvětlení – centrální bateriový systém (umístěno v místnosti 12 v 1.PP), který musí zajistit napájení po dobu min. 1 h,

- zařízení evakuačního rozhlasu – kapacitně vyhovující záložní zdroj elektrické energie,

nucené odvětrání CHÚC B – dieselagregát (UPS), který musí zajistit napájení po dobu min. 45 min, prodleva v napájení nuceného větrání CHÚC-B bude zajištěna pomoci kapacitně vyhovujícího bateriového zdroje (UPS).

- provozní větrání sálů JIP – dieselagregát (UPS), který musí zajistit napájení po dobu min. 60 min, prodleva v napájení nuceného větrání provozního větrání sálů JIP bude zajištěna pomoci kapacitně vyhovujícího bateriového zdroje (UPS).

- posuvné dveře z pokojů JIP  – kapacitně vyhovující bateriový zdroj pod dobu 30 min.

Zajištění odběru el. energie

a) Síť

Trafostanice 22/0,4 stávající, měření stávající

b) Náhradní zdroj el.energie – dieselagregát - stávající – samostatná místnost ve stávajícím objektu elektrorozvodny,

c) CBS – centrální baterie nouzového osvětlení

Umístěn v místnosti 12 v 1. PP - samostatný požární úsek, zálohuje provoz nouzového osvětlení celého objektu s automatickou aktivací při výpadku kteréhokoliv okruhového rozvaděče – signalizace do CBS.

Ochrana PND: základní – samočinným odpojením od zdroje

zvýšená ČSN 33 2000-7-701 - P1 – ochranné uzemnění

- P2 – ochranné pospojování

- P3 – omezení dotykového napětí

- P4 – proudové chrániče

- P5 – zdravotnická izolovaná soustava

D) Náhradní zdroje:

GE – hlavní nouzový zdroj – stávající dieselagregát

E1, E2 – viz operační svítidla

GE - Dieselagregát – centrální pro celý areál (hlavní nouzový zdroj el.energie) zajišťují dodávku 	el.energie po celou dobu přerušení základního zdroje (sítě E.ON). DA zajišťuje napájení – DO (důležité obvody). Automatického sepnutí záložního napájení je provedeno do cca 20 s. Napájení záložního přívodu signalizováno opticky na zdravotnickém oddělení. Prodleva v napájení nuceného větrání CHÚC-B a provozního větrání sálů JIP bude zajištěna pomoci kapacitně vyhovujícího bateriového zdroje

E1 – Náhradní zdroj UPS pro okruhy VDO, doba zálohování 3hod., rozvody VDO ohniodolnými kabely, zásuvky VDO barevně odlišeny

E2 – Operační svítidla – vlastní UPS součást dodávky svítidel, umístit dle požadavku dodavatele operačního svítidla, rozvody od UPS ohniodolnými kabely

Popis technického řešení

a) Rozvody po chodbách

Vedeny v ocelových uzavřených kabelových žlabech, odděleně silnoproud, slaboproud a odděleně rozvody pro požárně bezpečností zařízení (požární ventilátory, klapky pož.ventilátorů, nouzové osvětlení – podle možnosti budou tyto rozvody v hlavních kabelových trasách vedeny samostatných ohniodolných kabel.trasách. V místech s podhledy vedené v kabel.žlabech po stranách chodby. Rozvody mimo hlavních kabelových tras k vypínačům, zásuvkám atd. provedeny pod omítkou. (20% rezervy místa v hlavních kabelových trasách).

b) Rozvody ve stoupacích prostorech

Vedeny v drátěných kabelových žlabech na stěnách stoupajících prostorů, odděleně rozvody silnoproud, slaboproud, PBZ, NO, DA – evakuační výtah. Prostupy kabelů a tras mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně utěsněny systémovými atestovanými prostupy. (20% rezervy místa v kabel.trasách).

c) Rozvody v místnostech

Po stěnách rozvody vedeny pod omítkou, ve stropech a podlahách a SDK příčkách v trubkách a kabel.žlabech souběžně s rozvody med.plynů a rozvody SLP a AV Techniky koordinovaně s odstupy min 30cm při souběhu rozvodů.

d) Rozvody v technických místnostech, a instalačních prostorech (strojovny)

Provedeny jako povrchové, hlavní trasy v drátěných žárově-zinkovaných žlabech, jednotlivé trasy v PVC trubkách na povrchu.

e) Vývody pro technologické zařízení:

- zařízení vzduchotechniky

- požární větrání

- zařízení chlazení

- měření a regulace

- mediciální plyny

- zařízení zdravotnicích technologií

- operační sály

- instalační rampy

- technologie dodání investora

- stativy a rampy

- zařízení náhradního zdroje – dieselagregátu

- AV Techniky

- slaboproudých rozvodů a zažízení (EPS, EZS, CCTV, EKV, ER...)

Součástí dodávky elektro jsou veškeré koordinace související s napojením, ovládáním, pospojováním, uzemněním, veškerých technologických zařízení které jsou v této PD popsáno a napojena obecně dle specifikovaných požadavků investora již jsou součástí přílohy této technické zprávy. Stejně tak dodržení zásady požárně bezpečnostního řešení.

Ochrana před nebezpečným dotykem

Bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-7-701.

Zřízena společná uzemňovací soustava dle ČSN 33 2000-5-54 pro pracovní i ochranné uzemnění el. zařízení a hromosvodu.

V přívodních polích jednotlivých rozvaděčů osazena hlavní ochranná přípojnice HOP určená pro hlavní a doplňující ochranné pospojování.

Nouzové osvětlení

Řešeno v souladu s ČSN 1838 jako nouzové únikové protipanické osvětlení. Nouzové únikové osvětlení napájeno z centrální baterie umístěné v suterénu v místnosti CBS (stávající akumulátorovna) pro požárně bezpečnostní zařízení. Protipanické osvětlení osazené v místnostech nad 60m² a prostorech se zvýšeným rizikem provozu. Nouzové únikové osvětlení řešeno samostatnými svítidly LED napojenými z nouzové centrální baterie – umístěno v místnosti 12 v 1. PP - samostatný požární úsek. Počet okruhů pro možné napojení svítidel objektu musí odpovídat celkovému počtu svítidel instalovaných v objektu, na jeden okruh připojeno max 20 svítidel (cca 2okruhy na jedno podlaží). V každém okruhovém rozvaděči ze kterého bude napájena umělá osvětlení bude instalována monitorovací jednotka monitorující napájecí síť příslušného rozvaděče, pří výpadku sítě příslušného rozvaděče dojde k automatické aktivaci příslušné sekce. Svítidel nouzového osvětlení. Při výpadku CB2 dojde k rozsvícení celého systému NO v celém objektu. Rozvody NO provedeny funkčními ohniodolnými kabely v samostatných ohniodolných trasách. CBS bude dimenzována pro NO celého objektu.

Ochrana objektu před bleskem

Ochrana objektu před bleskem je navržena dle ČSN EN 62 305-1 ÷ 4 a je stávající doplněna pro nově instalované zařízení VZT a chlazení

Na systém elektroinstalace je zpracován samostatný projekt oprávněnou odbornou organizací.

Vzduchotechnická zařízení

Koncepce větrání je navržena tak, aby byly zajištěny předepsané hodnoty hygienických výměn vzduchu, požadované třídy čistoty a pohoda prostředí ve vybraných místnostech objektu s ohledem na stávající technické a dispoziční možnosti v řešených částech objektu.

Nové oddělení dětské JIP ve 2NP je větráno nuceně

Prostory v 7.NP jsou větrány vesměs přirozeně, nuceně jsou větrány pouze zasedací místnosti a místnosti, u nichž to vyžadují hygienické předpisy nebo místnosti, které jsou bez možnosti přirozeného větrání.

Strojovna VZT a chlazení v 8.NP m.č.802 je větrána nuceně, výměnou 15x/hod,zajišťující odvod tepla a havarijní větrání při úniku chladiva (zař.7 VZT).

Stávající VZT zařízení v 2. a 7.NP bude demontováno.

V souladu s čl. 8.1.5 ČSN 73 0835 musí být operační oddělení a prostory dospávání pacientů odděleny tak, aby bylo umožněno zajistit přetlak oproti přilehlým prostorům 25 Pa až 50 Pa po dobu alespoň 60 minut (požadavek investora). Pro větrání lze využít provozní vzduchotechnické zařízení napojené na náhradní zdroj dodávky el proudu.

V souladu s čl. 8.5 ČSN 73 0835 musí být nechráněná vzduchotechnická potrubí všech průřezů prostupující požárně dělící konstrukce požárních úseků JIP apod., musí být v místě prostupu zabezpečena požárními klapkami.

ZAŘÍZENÍ Č. 1: Větrání dětské JIP:

Zařízení slouží k větrání oddělení dětské JIP ve 2.NP. Větrání je rovnotlaké za pomoci vzduchotechnické jednotky. VZT jednotka bude umístěná na podlaze ve strojovně VZT v 8.NP.

Sání venkovního vzduchu je ze střechy 7.NP přes sací kus se sítem. Výfuk odpadního vzduchu je vyveden nad střechu strojovny v 8.NP (po fasádě strojovny) a je ukončen výfukovým kusem se sítem. Spodní hrana sacího i výfukového kusu jsou min 0,75m nad střechou. Poloha sání čerstvého vzduchu a výfuku odpadního vzduchu je umístěna tak, aby se vzájemně neovlivňovali.

Větrání bude rozděleno do dvou zón podle světových stran (zóna 1: jiho-východ, zóna 2: severo-západ). Toto rozdělení bude zabraňovat přehřívání nebo naopak podchlazení odlišně orientovaných místností. Rozděleno bude pouze přívodní potrubí, každá větev bude vybavena zónovým chladičem – bude tedy možno každou větev chladit individuálně. Rozdělení bude provedeno již ve strojovně VZT.

Přívod upraveného vzduchu do čistých prostorů bude přes přívodní nástěnné nebo stropní elementy s koncovým filtrem H13 (HEPA filtr). Koncové přívodní elementy jsou vybaveny odběrnými místy pro snímání diferenčního tlaku koncových elementů. Přívod vzduchu, kde není požadovaná žádná třída čistoty (pokoj pro návštěvy a spisovna) bude pomocí talířových ventilů na podhledu. Odvod vzduchu z prostorů bude pomocí odvodních vyústek na podhledech nebo pomocí talířových ventilů na podhledu.

Koncept celého systému je navržen tak, že je upravený vzduch přiváděn do míst s nejvyššími nároky na čistotu prostoru a odváděn v místech s předpokládanou nejvyšší koncentrací škodlivin. Převod vzduchu mezi jednotlivými prostory se předpokládá netěsností dveří, popř. dveřní nebo stěnovou mřížkou. Z lůžkových pokojů JIP bude převod vzduchu řešen pouze netěsností dveří.

Pro individuální dochlazení prostorů v letním období budou použity chladicí oběhové jednotky (typu FCU) v kazetovém nebo kanálovém provedení, které budou napojeny na centrální rozvod chladné vody.

VZT jednotka bude ovládána nadřazeným systémem regulace. VZT jednotka bude trvale v provozu, v noční době bude možné nastavit útlumový provoz, který bude dosahovat cca 70% plného výkonu (útlumový provoz bude upřesněn při provozu). Výkon VZT jednotky bude řízen dle konstantního tlaku v přívodu a odvodu. Chladicí výkon zónových chladičů bude řízen dle vnitřní teploty v referenčních místnostech (všechny lůžka JIP), kdy bude hlídána max. teplota v prostoru – tzn. 26°C. Požadovaná relativní vlhkost vzduchu bude řízena na jednu hodnotu - celoročně 45±5%.

Zařízení pro větrání JIP, vč. zařízení pro chlazení vzduchu je zajištěno záložním systémem elektrické energie.

Požární větrání při evakuaci  dětské JIP

Pro zajištění dostatečného požárního větrání při evakuaci dětské JIP ve 2.NP, je v řadě D/5, v místnosti č.228 do venkovní stěny nainstalováno zařízení pro odvod vzduchu sestávající z lakovaných stěnových mřížek Systemair, regulačních klapek s ovládáním servopohonem, přetlakových klapek Systemair a protidešťových žaluzií s pevnými lamelami. Popsané odvodní elementy jsou pro zajištění požadovaného vzduchového výkonu umístěny ve stěně ve 3 řadách nad sebou.

Při evakuaci osob bude v provozu centrální přívod vzduchu do 2.NP ze zař.1, uzavře se centrální odvod vzduchu do 2.NP a otevřou regulační klapky ovládané servopohonem popsaného zařízení pro odvod vzduchu ve venkovní stěně.

Ovládání bude přes EPS. Porucha zařízení bude hlášena do systému MaR.

ZAŘÍZENÍ Č. 2.: Větrání zasedacích místností

Zařízení slouží k větrání zasedacích místností. Dále bude sloužit k větrání denní místnosti s vedlejší kanceláří - u těchto prostorů nelze zajistit přirozené větrání okny. Větrání bude zaregulováno jako rovnotlaké za pomoci vzduchotechnické jednotky. VZT jednotka bude umístěná na podlaze ve strojovně VZT v 8.NP.

Sání čerstvého vzduchu do VZT jednotky bude ze stávající lodžie vedle strojovny a bude opatřeno sacím kusem se sítem. Výtlak odpadního vzduchu bude nad střechu objektu výfukovým kusem se sítem – spodní hrana sacího a výfukového kusu bude min 0,75m nad střechou. Přívod upraveného vzduchu do prostoru zasedacích místností bude pomocí anemostatů se čtyřhrannou čelní deskou. Odvod odpadního vzduchu ze zasedacích místností bude pomocí anemostatů se čtyřhrannou čelní deskou.

Obě zasedací místnosti budou mezi sebou odděleny regulátory variabilního průtoku vzduchu, který bude plynule otevírat / uzavírat průtok vzduchu dle koncentrace CO2 mezi nastavenými hodnotami Vmin / Vmax. Hodnota „Vmin“ představuje 0,3 násobnou výměnu vzduchu v prostoru, hodnota „Vmax“ představuje množství (50m3/h/osoba) vzduchu při plné obsazenosti prostoru.

VZT jednotka bude ovládána nadřazeným systémem regulace. Výkon VZT jednotky bude řízen dle konstantního tlaku v přívodu a odvodu, dle časového programu a dle požadavku větrání v zasedacích místnostech. Při neobsazených zasedacích místnostech bude chod VZT jednotky řízen dle časového programu (v noční době od 22:00 do 6:00 bude VZT jednotka mimo provoz). Sepnutí VZT jednotky při obsazenosti bude ručně – ovladačem.

ZAŘÍZENÍ Č. 3 – Větrání CHUC, předsíní JIP:

V řešené části této P.D. je jedna CHUC typu B na ose D-C / 1-2 vč. přilehlých chodeb, kterou je nutné větrat nuceně přetlakově.

Chráněná úniková cesta (CHUC-B2) je tvořena vnitřními komunikacemi od 1.NP až po 7.NP. CHUC-B je nutno větrat nuceně, množství větracího vzduchu musí představovat min 15-ti násobnou výměnu vzduchu v prostoru za hodinu. Přívod vzduchu bude v proti-směru úniku osob, vzduch je nuceně přiváděn v 1.NP. Větrání bude zajišťovat potrubní, axiální ventilátor dimenzovaný cca na 20-ti násobnou výměnu vzduchu v prostoru za hodinu. Ventilátor je záměrně dimenzovaný na 20-ti násobnou výměnu vzduchu za hodinu (požadavek normy v době zpracování dokumentace pro stavební povolení pro CHUC typu B byl 15-ti násobná výměna vzduchu za hodinu), aby byl zajištěn dostatečný přetlak ve všech částech větrané chodby a eliminovali se případné stavební netěsnosti chodby. Na výtlaku ventilátoru bude uzavírací klapka s pohonem. Výtlak vzduchu bude z jednoho místa v 7NP - nad střechu objektu, kde bude uzavírací klapka s pohonem a samočinná přetlaková klapka, která bude automaticky otevírána, když přetlak vzduchu na chodbě dosáhne 50Pa a více vůči exteriéru. Samotný výfuk vzduchu bude přes proti-dešťovou žaluzii. Zařízení pro větrání CHUC bude zálohované záložním zdrojem el. energie, navíc bude zařízení ještě zálohováno samostatným bateriovým zdrojem, který překlene dobu startu diesel-agregátu. Navržený systém zajišťuje rovnoměrný přetlak vzduchu ve všech částech větrané CHUC.

ZAŘÍZENÍ Č. 4 – Větrání sociálního zázemí:

Sociální zázemí v 7.NP, tzn.: WC, sprchy a úklidová komora budou větrány lokálně. Větrání je podtlakové pomocí stropních ventilátorů do podhledu s automatickou zpětnou klapkou a časovým doběhem nebo pomocí sestavy potrubního ventilátoru, tlumiči hluku před a za ventilátorem a zpětnou klapkou na výtlaku. Výtlak ventilátorů je veden nad střechu objektu, kde je ukončen výfukovou hlavicí ve výšce min 0,5m. Převod vzduchu mezi jednotlivými prostory je podřezanými dveřmi nebo dveřní mřížkou. Spouštění ventilátorů je společně se světlem.

ZAŘÍZENÍ Č. 5: – Chlazení vybraných prostor v 7.NP:

Vybrané prostory v 7.NP budou vybaveny strojním chlazením za pomoci venkovní kompresorové VRV jednotky umístěné na balkoně v 7.NP.

V místnostech budou instalovány chladící, cirkulační jednotky v kazetovém provedení. Vnitřní jednotky chlazení budou vybaveny čerpadlem kondenzátu, ovládání vnitřních chladicích jednotek bude pomocí drátových ovladačů.

Vnitřní jednotky budou s venkovní jednotkou propojeny dvojicí Cu potrubí v tepelné izolaci. Rozvody chladiva jsou vedeny v podhledech.

ZAŘÍZENÍ Č. 6: – Chlazení technologických zařízení:

Prostory místností ve 2 NP UPS (m.č.234), rozvaděčů (m.č.238.3) a rozvodny (m.č.211) jsou vybaveny SPLIT chladicím zařízením, pro celoroční provoz. Vnitřní cirkulační chladicí jednotky jsou v nástěnném provedení. Venkovní jednotky jsou umístěny na střeše přístavku na ose „D/4-5“. Vnitřní a venkovní jednotky chlazení jsou mezi sebou propojeny měděnými izolovanými rozvody chladiva s kabeláží. Ovládání je pomocí drátového ovladače. Porucha chladicího zařízení je hlášena do systému MaR.

ZAŘÍZENÍ Č. 7: – Větrání strojovny VZT a chlazení m.č.802 v 8.NP

Strojovna VZT a chlazení v 8.NP m.č.802 bude větrána nuceně,výměnou 15x/hod,zajišťující odvod tepla a havarijní větrání při úniku chladiva .Větrání budou zajišťovat přívodní a odvodní ventilátory napojené na kruhové vzduchotechnické rozvody.  Sání a výtlak budou na protilehlých stěnách strojovny.

Odvod tepla

Ve strojovně VZT a chlazení bude umístěn prostorový termostat-dodávka MaR.

Zařízení bude spouštěno profesí MaR při překročení nastavené teploty.

Havarijní větrání

V případě úniku chladiva,  bude strojovna  odvětrána do volného prostranství pomocí havarijního větrání. Havarijní větrání musí být nezávislé na jakémkoliv jiném větracím zařízení. Přívod vzduchu bude u stropu .Vzhledem k tomu, že chladivo je těžší než vzduch, bude proveden odtah 50% u podlahy a 50% u stropu. V případě úniku chladiva se spustí havarijní větrání a bude uvedeno do činnosti poplašné zařízení.  Havarijní větrání musí být  opatřeno nezávislým ovládačem z vnější strany strojovny chlazení. Automatické spuštění havarijního větrání na základě signálu      od čidla chladiva, včetně poplašného zařízení zajišťuje MaR. Požadovaný průtok vzduchu pro havarijní větrání se stanovuje dle ČSN EN 378-3 5.13.4 Průtok vzduchu při nuceném větrání se určuje podle hmotnost náplně chladiva chladícího zařízení v kilogramech. Havarijní větrací zařízení s 15 násobnou výměnou za hodinu je dostatečné.

Požární klapky

Požární odolnost požárních klapek a případná izolace chráněného vzduchotechnického potrubí (např. potrubí pro nucené větrání CHÚC-B2 procházející přes sousední požární úsek) musí odpovídat předepsaným stupňům požární bezpečnosti (SPB) uvedených v této technické zprávě a na výkresech požární bezpečnosti – vždy se bere přilehlý požární úsek s vyšším SPB (I. a II. SPB – EI 15 minut, III. a IV. SPB – EI 30 minut - dle tab. 1 ČSN 73 0872).

Strojovna VZT (m.č. 801 - pož. úsek N8.01) slouží pro větrání dětské kliniky JIP (pož. úsek N2.02), proto spolu tyto dva požární úseky z provozního hlediska tvoří jeden technologický celek - nejsou od sebe odděleny požárními klapkami.

Otvory pro výfuk vzduchu musí být (čl. 4.3.2 ČSN 73 0872):

- nejméně 1,5m od

- východů z únikových cest na volné prostranství,

- otvorů pro přirozené větrání chráněných či částečně chráněných únikových cest,

- nasávacích otvorů vzduchotechnického zařízení;

- nejméně 3 m od otvorů pro nasávání vzduchu pro umělé větrání chráněných únikových cest.

Otvory pro sání vzduchu musí být (čl. 4.3.3 ČSN 73 0872):

- vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svislé alespoň 3 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn;

- potrubím vyvedeny alespoň 1 m nad rovinu střešního pláště, pokud střešní plášť je schopen šířit požár.

Otvory pro sání vzduchu nesmí být umístěny nad střešním pláštěm, který je požárně otevřenou plochou.

Výše uvedené úpravy, tzn. úpravy dle 4.3.2 a 4.3.3 ČSN 73 0802 nemusí být dodrženy, pokud vzduchotechnické zařízení se samočinně vypne při výskytu zplodin hoření v jeho potrubí nebo impulsem z ústředny elektrické požární signalizace apod. (čl. 4.3.5 ČSN 73 0872).

Vyústky vzduchotechnického potrubí v místnostech uvnitř budovy nesmí být z hmot s třídou reakce na oheň F (čl. 4.3.6 ČSN 73 0872)

Nechráněné VZT potrubí (všech průřezů), které prostupují stavebními konstrukcemi, jež vymezují požární úsek JIP boxů od přilehlých požárních úseků, musí být v místě prostupu zabezpečeny požárními klapkami ovládanými zařízením EPS. Není dovolena nahradit požární klapky jiným opatřením či zařízením (čl. 8.5 ČSN 73 0835). Kabelová trasa sloužící pro ovládání požárních klapek musí být provedena v souladu čl. 12.9.2 ČSN 73 0802.

Na systém vzduchotechnická zařízení je zpracován samostatný projekt oprávněnou odbornou organizací.

Vytápění

Zdroj tepla pro objekt zůstává stávající, beze změn. Vytápění objektu bude teplovodní s teplotním spádem otopné soustavy 75/55°C.

Rozvody vytápění pro část dětské JIP ve 2.NP budou nové. Hlavní rozvod se bude napojovat v 1.PP na stávající rozvod otopné vody a v rámci 2.NP bude rozdělen na samostatně regulované otopné větve (severní a jižní větev). Rozdělení na otopné větve bude probíhat v místnosti č.2.36. Cirkulaci topné vody v topných okruzích budou zajišťovat oběhová čerpadla.

Vytápění v 7.NP bude řešeno novými otopnými tělesy, připojovací potrubí bude napojeno na stávající potrubí.

Profese vytápění dále bude napojovat nové VZT jednotky.

Otopná tělesa jsou navržena desková ocelová s bočním připojením. Ve 2.NP v části dětské JIP budou otopná tělesa v hygienickém čistém provedením, např. KoradoRadikHygiene. Tělesa s bočním připojením budou na přívodu osazena radiátorovým ventilem, na zpátečce pak uzavíratelným šroubením. Všechna otopná tělesa budou opatřena termostatickými hlavicemi. Pro správnou funkci otopných těles je nutné dodržet jejich umístění dané projektem. Při zařizování interiéru nábytkem je nutné, aby byl vždy zajištěn u podlahy volný přívod vzduchu k radiátoru a zároveň odvod nad radiátorem.

Rozvody vytápění pro část 2.NP budou nové. Vodorovné potrubí bude vedeno v podhledu nebo volně při stěně, svislé potrubí bude vedeno při stěně a bude zakryté. Hlavní rozvod se bude napojovat na stávající rozvod v 1.PP.

Připojovací potrubí od otopných těles v 7.NP bude vedeno viditelně při stěně a bude napojeno na stávající potrubí.

Nejvyšší místa budou opatřena odvzdušňovacím ventilem, nejnižší místa budou opatřeny vypouštěcím a napouštěcím kohoutem.

Vzhledem k roztažnosti potrubí je nutno zachovat přirozené kompenzační útvary. Drážky pro uložení potrubí dohodnout se stavební firmou. Před zavřením musí být potrubní rozvody odzkoušeny na těsnost a tepelně izolovány.

Potrubí vedené nad podlahou bude opatřeno trubicovou izolací z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou. Potrubí vedené v podlaze nebo ve zdi bude opatřeno trubicovou izolací z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Tepelné izolace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007 sb. Tloušťky izolací budou navrženy s přihlédnutím na technické možnosti na stavbě. Prefabrikovanou tepelnou izolací budou dále opatřeny veškeré armatury, a jiné obnažené části topného systému.

Pro systém vytápění je zpracován samostatný projekt oprávněnou odbornou organizací.

Prostupy rozvodů

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně doplněna i zaměněna v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Těsnění prostupů se provádí:

- dle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2+A1:2010 a to při realizaci požárně bezpečnostních zařízení - výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky:

- požární odolnost EI-U/U, EI-C/U nebo EI-U/C jedná-li se o požárně dělící konstrukce EI nebo REI,

- požární odolnost E-C/U nebo E-U/C apod., pokud jde o požárně dělící konstrukcí klasifikace EW.

- dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest apod. a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

U prostupu maximálně tří potrubí zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.) musí být potrubí třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce.

Jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Dle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

V objektu budou vedena rozvodná potrubí a jejich příslušenství sloužící k rozvodu nehořlavých látek. Potrubní rozvody světlého průřezu do 40 000 mm2 mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi bez dalších opatření, potrubní rozvody světlého průřezu nad 40 000 mm2 ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a jejich případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 1000 mm na obě strany konstrukce.

Prostupy rozvodů a instalací kabelů a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají povrchové úpravy izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1 kg.m-1 musí splnit požadavek na min. požární odolnost EI 30. Tento požadavek se netýká vodičů a kabelů zajišťující funkci požárně bezpečnostních zařízení objektu, které splní požadavek dle čl. 12.9.2 ČSN 73 0802.

V případných prostupech vzduchotechnického potrubí požárně dělicími konstrukcemi je nutno osadit požární klapky s požadovanou požární odolností EI 15 až 60 minut, kromě případů kdy průřez prostupujícího potrubí má plochu nejvýše 0,04 m2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, kterou vzduchotechnická potrubí prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být min. 500 mm.

# Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Elektrická požární signalizace

Posuzované prostory objektu Q2 bude vybaven elektrickou požární signalizací (EPS) s automatickými adresovatelnými hlásiči požáru (typy a návrh dle projektu EPS) a hlásiči tlačítkovými. V prostoru chráněné únikové cesty typu B budou použity čidla reagující na kouř. EPS je vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením.

Ústředna EPS pro řešený objekt umístěna je pod schodištěm (m.č. A_Q101010 – nově zřízená místnost), tato ústředna je datově propojena s ústřednou v hlavní areálové vrátnici (místnost se stálou službou dvou osob). Externí tablo obsluhy je umístěno na centrální pracoviště sester (m. č. 222.1) ve 2.NP. Na hlavní ústřednu EPS ve vrátnici přicházejí signály o jednotlivých provozních stavech z ústředny EPS objektu. Ústředny EPS budou napojena samostatným vedením před hlavní vypínač v rozvaděči RH kabelem splňující třídu funkčnosti min. P15 – R třídy reakce na oheň B2ca s1,d1. V případě výpadku el. energie jsou ústředny a sirény zálohovány vlastními akumulátory, které musí zajistit napájení ústředen a sirén po dobu min. 24 h. Z ústředny EPS budou dálkově ovládána popř. monitorována všechna zařízení, která jsou v případě požáru třeba uzavřít nebo uvést do činnosti.

Automatické hlásiče budou navrženy rovněž v prostorech, které nejsou pod přímou kontrolou tj, zejména elektrorozvodny, šatny zaměstnanců, místnosti úklidu apod. EPS není navržena v prostorech bez požárního rizika (WC, sprchy, umývárny). V dotčených prostorech ve 2.NP a 7NP budou osazeny opticko-kouřové a tlačítkové hlásiče. Nové hlásiče budou napojeny na stávající kruhovou linku. Napojení bude provedeno kabelem např. PraflaCom 1x2x0,8 B2CaS1D0. Dle požadavku investora budou osazeny ve vybraných prostorech automatické hlásiče nad podhledy pro hlásiče nad podhledy bude vyvedena paralelní světelná signalizace jedná se o prostory m.č. 201, 210, 238, 222.1, 701, 711 a 720.

Tlačítkové hlásiče požáru musí být instalovány u všech východů na volné prostranství, u vchodů do chráněných únikových cest a u východů z požárních úseků do navazujících únikových cest.

Požární poplach bude vyhlášen po zpozorování požáru prvním čidlem EPS. Signalizace požáru bude provedena pomocí sirén, které budou rozmístěny po celém objektu. Funkce navazující na činnost EPS budou nastaveny na jeden provozní režim „DEN“ (tj. v době přítomnosti osob). V průběhu tohoto režimu jsou nastaveny 2 časové intervaly vyhlášení poplachu. V časovém intervalu vyhlášení úsekového poplachu t1 = 60 s musí obsluha ústředny EPS potvrdit příjem takovéhoto poplachu. Neprovede-li obsluha příjem úsekového poplachu v limitu t1, dojde k vyhlášení všeobecného poplachu. V časovém intervalu vyhlášení úsekového poplachu t2 = 300 s obsluha ústředny EPS (po potvrzení v čase < t1 přijetí informace o poplachu) musí fyzicky ověřit vznik požáru na adresovaném místě. Neprovede-li obsluha v limitu t2 příjem úsekového poplachu, dojde k vyhlášení všeobecného poplachu.

Zařízení a funkce ovládané EPS jsou spuštěny po ověření poplachu, tzn. max. po 360 sekundách (t1 + t2) od signalizace poplachu na ústředně EPS. úsekový poplach bude vyhlášen na ústředně EPS. Při signalizaci tlačítkového hlásiče je okamžitě vyhlášen všeobecný poplach.

V režimu „DEN“ EPS ovládá či monitoruje dále uvedená zařízení v následující posloupnosti:

- při zpozorování poplachu prvním čidlem EPS (po ukončení odpočítávání času t1):

- vypnutí vzduchotechniky (v rozvaděči RH a MaR),

- po vyhlášení všeobecného poplachu, tzn. max. do 360 (t1 + t2) od signalizace poplachu na ústředně EPS:

stávající ovládaná zařízení

- uzavření požárních klapek se servopohony v potrubí VZT,

- akustická signalizace - sirény,

- sjetí evakuačních výtahů do 1.NP.

- odblokování elektromechanických zámků v požárních dveřích (oddělující CHÚC A,B),

- světlíku VZT ve stropu 2.NP,

- spuštění nuceného větrání chráněné únikové cesty typu B,

- elektromagnetů držících dveře oddělující chodby 2.01/2.14 v otevřené poloze (v případě požáru dojde  pomoci EPS k jejich odblokování),

- samočinné odblokování dveří s elmech. ovládáním bez vazby na EPS (jiné nebezpečí než požár).

nová ovládaná zařízení

- uzavření požárních klapek se servopohony v potrubí VZT,

- akustická signalizace - sirény,

- spuštění nuceného větrání chráněné únikové cesty typu B,

- vyhlášení poplachu v objektu – tj. spuštění rozhlasu pro evakuaci osob,

- spuštění provozní větrání sálů (v rozvaděči RPO),

- uzavření otvíravého okna mezi CHÚC-B2 a m.č. 510 v 1.NP,

- rozsvícení nouzového osvětlení (centrální baterie 1PP).

- vypnutí proti zámrazu VZT (v rozvaděči RPO),

- monitorování UPFD pro požární ventilátor CHÚC-B2,

- monitorování UPFD pro požární ventilátor CHÚC-B1 – stávající strojovna VZT,

- monitorování UPFD pro provozní větrání sálů JIP.

Na systém EPS je zpracován samostatný projekt oprávněnou odbornou organizací EPS. Jednotlivé komponenty i celá sestava musí být certifikována v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a navazujícími předpisy. Oprávnění a prohlášení dodavatelů k provádění činností a další doklady vyžadované zejména vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. budou doloženy ke kolaudaci.

Zařízení domácího rozhlasu

Pro včasné upozornění na nebezpečí požáru a pro řízení evakuace je v rozsahu upravovaných částí objektu (2. a 7.NP) navržen domácí rozhlas s nuceným poslechem. Nouzový zvukový systém bude automaticky aktivován od EPS při „všeobecném poplachu“ do 1 minuty

Rozhlasová ústředna bude umístěna v místnosti pod schodištěm (m.č. A_Q101010 – nově zřízená místnost). Mikrofonní pult s ovládacími tlačítky bude umístěn v místnosti centrálního pracoviště (m. č. 222.1). Provozní hlášení budou vysílána ze stanice hlasatele (mikrofonu) umístěného v prostoru vrátnice. Zařízení musí být funkční i po vzniku požáru v objektu a nesmí být jakkoliv vyřazeno z provozu.

Rozhlas k evakuaci osob musí být samočinně aktivován do 1 minuty od signalizace (zjištění stavu „požár“) ústřednou EPS a musí automaticky vyřadit z provozu veškeré jiné ozvučení. Podle předpokládaného složení návštěvníků se doporučuje připravit i hlášení vícejazyčná.

Při navrhování rozhlasu pro evakuaci osob se postupuje podle ČSN EN 60849.

Podrobnější požadavky na jeho provedení jsou stanoveny v projektu elektro.

Posuzovaný objekt nebude v souladu s čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 vybaveny SHZ, neboť součin an . pn < 60 kg.m-2, jejich výšková poloha hp < 45 m a není to požadováno jinými normami ani předpisy.

Posuzovaný objekt nebude v souladu s čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 vybaveny SOZ, neboť zde není omezen přirozený odvod zplodin hoření a zároveň není to požadováno jinými normami a předpisy.

# Rozsah a rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. budou v objektu umístěny informativní značky pro vyznačení únikových cest a únikových východů dle položky 6 přílohy k tomuto nařízení vlády. Pro vyznačení směru úniku budou použity značky NB.4.78, NE 12a, NE 12b a pro vyznačení únikových východů budou použity značky NE.10a, NE.10b. Značky budou rozmístěny tak, aby byly viditelné z každého místa. Přesné umístění značek bude upřesněno na místě stavby před kolaudačním řízení.

# Závěr

V případě jakýchkoliv změn oproti tomuto projektu dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY Q2 – DĚTSKÁ KLINIKA“ či v případě jakýchkoliv pochybností nutno řešit požární bezpečnost stavby v součinnosti s projektantem požárního zabezpečení stavby.

Stavba vyhoví všem předpisům v oblasti požární bezpečnosti za respektování zejména těchto požadavků:

- Předložení dokladů v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. na všechny použité stavební prvky a konstrukce.

- Doklady o způsobilosti a provozuschopnosti zařízení a požárně bezpečnostních zařízení v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb..

V tomto požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v červenci 2018 byly v listopadu 2018 provedeny a doplněny podmínky a požadavky dle nesouhlasného stanoviska HZS Olomouckého kraje územní odbor Olomouc č.j. HSOL- 5600-2/2018 ze dne 07.11.2018 a zcela nahrazuje toto požárně bezpečnostní řešení.

Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno dle předpisů požární ochrany platných v době zpracování. Za předpokladu dodržení podmínek uvedených v tomto řešení vyhoví projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY Q2 – DĚTSKÁ KLINIKA“ požadavkům požární bezpečnosti staveb.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 8.května 2021

………………………………………………

Ing. Aleš Tuček (ČKAIT – 1102362)