## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, p.o., I. P. PAVLOVA 185/6, 779 00 OLOMOUC |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby a účel: |  | VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ |  | Projektant: | Petr Vlk |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | OLOMOUC |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek:
Stavební objekt |  | 18009-DPS-D.1.4.2-SO 01 |  | Zpracoval: | Petr Vlk |  | Datum: | 07/2018
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky |  | Práce přesčas |  |  | Zařízení staveniště
| Montáž |  | Bez pevné podl. |  |  | Mimostav. doprava
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  |  | Územní vlivy
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy
"M" | Dodávky |  |  |  |  | Ostatní
| Montáž |  |  |  |  | NUS z rozpočtu
Ostatní |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet
datum | 2024.03.24 |  |  | Jednot. Cena (Kč) |  |  | Náklady (Kč)
položka | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Dodávka | Montáž | Celkem | Dodávka | Montáž | Celkem
| Zařízení č. 1 – Větrání dětské JIP | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | Sestavmá vzduchotechnická jednotka ve vnitřním, stacionárním provedení - komory VZT jednotky nad sebou. Jednotka bude ve složení na přívodu vzduchu: uzavírací klapka pro osazení pohonu, filtr F7, bypassová klapka, ZZT – deskový rekuperátor - účinnost 82%, ohřívač teplovodní 70/50°C, Qt=35.7kW, ventilátor s EC motorem, filtr F9. Na odvodu vzduchu: uzavírací klapka pro osazení pohonu, Filtr M5, ventilátor s EC motorem. Vzduchový výkon ±11100m3h-1, pex=800Pa. Pružné uložení VZT jednotky, 4x pružná manžeta. VZT jednotka dodána v rozloženém stavu - (max rozměr komponentů VZT jednotky bude takový, aby jej bylo možno nastěhovat otvorem 2200x2130. VZT jednotka bude ovládána nadřazeným systémem regulace. Hluk VZT jednotky: do okolí (akustický výkon) Lw(a)=65dB(A), akustický výkon hrdla sání venkovního vzduchu Lw(a)=85dB(a), akustický výkon hrdla výtlaku přívodního vzduchu Lw(a)=94dB(a), akustický výkon hrdla sání odpadního vzduchu Lw(a)=71dB(a), akustický výkon hrdla výtlaku odpadního vzduchu Lw(a)=90dB(a). Hmotnost VZT jednotky: cca 2600 kg. Celkové rozměry VZT jednotky: celková délka spodních komor VZT jednotky (vč. uzavírací klapky a pružné manžety): 5300mm, celková délka horních komor VZT jednotky (vč. uzavírací klapky a pružných manžet): 3680mm, výška VZT jednotky vč. rámu: 2560mm, hloubka VZT jednotky: 2000mm. VZT jednotka v hygienickém provedení. VZT jednotka musí splňovat požadavky na EcoDesign - nařízení komise (EU) č.1253/2014. Zařízení bude dále sloužit jako požárně - bezpečnostní zařízení. Nejedná se však o zařízení odvodu tepla a kouře (ZOTK) | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2a | Výrobník studené vody s odděleným, vzducem chlazeným kondenzátorem. Šroubový kompresor s plynulou regulací. Chladicí výkon 110 kW, regulační rozsah 25-100%, rozměry: 1020x913x2684mm (v x š x h), hmotnost 1138 kg, startér kompresoru (YD), fazový monitor, victaulická sada výparníku, izolace výparníku 20mm, průtokový spínač výparníku (flowswitch), elektronický, expanzní ventil, uzavýrací ventil výtlačného potrubí, uzavírací ventil sacího potrubí, meřič provozních hodin, obecný stykač chybového stavu, nouzový vypínač, tepelné relé přetížení kompresoru, tlakoměry, pružné uložení. | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2b | Vzduchem chlazený kondenzátor, výkon 138.1 kW, chladivo R134a, 4x ventilátor (10000m3/h), rozměry:2400x2096mm / výška 963mm, hmotnost cca 300 Kg, akustický výkon Lw(a)=76dB(a), pružné uložení, montážní a připojovací příslušenství, elektrické přislušenství. | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Modul komunikace ModBus-RTU pro zařízení č. 1.2a, vč. montážního a připojovacího zařízení. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Potrubí chladiva, kapalina, Cu 1 3/8´´, vč. tepelné izolace, potrubí vedené v exteriéru bude navíc oplechované | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Potrubí chladiva, pára, Cu 2 1/2´´, vč. tepelné izolace, potrubí vedené v exteriéru bude navíc oplechované | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Doplnění chladiva R134a | kg | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Uvedení do provozu zařízení č. 1.2a, b | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Parní zvlhčovač s elektrodovým ohřevem, provoz s neupravenou pitnou vodou, automatické odkalení vyvýjecí nádoby, celkový zvlhčovací výkon 135 kg/h, celk. rozměr 1590x406mm / výška 780mm, celk. hmotnost 175.8 kg. Relé pro zpětné hlášení provozníkch stavů, rozhraní pro RS485 ModBus nebo BacNet | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Bezpečnostní hygrostat QFM 81 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Čidlo tlakové diference QBM 81-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Distribuční trubice páry, délka 1500mm (min. šíře potrubí 1600mm), vč. montážního a připojovacího příslušenství (ve výkrese označený 1.4) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Parní hadice D=57/45mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Kondenzační hadice D=12/8mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5, 1.6 | Komora chladíče, ohřívače, eliminátor kapek, odkapová vaníčka na kondenzát, požadovaný chladicí výkon = 39.4 kW (celkový), požadovaný topný výkon = 14.0 kW. Pořadí registrů: chladič -> ohřívač. Rozměr:920x1400mm / výška 760mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Zařízení 1.5 má servisní stranu vlevo (po proudu vzduchu), zařízení č. 1.6 má servisní stranu vpravo (po proudu vzduchu) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Kanálová chladicí jednotka na studenovou vodu, 2-trubkový výměník (pouze chlazení), filtr G2, rozměr:1815x590mm, výška 253mm. Celkový chladicí výkon 3.44 kW (14/18°C, Ti 26°C) při max. otáčkách, pružné uložení, pružné připojovací manžety, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Nastaveno na stř. otáčky Ovladač s možností připojení protokolem ModBus | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Kazetová chladicí jednotka se 4-mi výdechy, na studenou vodu, 2-trubkový výměník (pouze chlazení), čerpadlo kondenzátu, rozměr:575x575mm, výška 285mm. Celkový chladicí výkon 2.9 kW (6/12°C, Ti 26°C), dekorační panel, kabelový ovladač, ModBus adaptér, vč. montážního a připojovacího příslušenství, elektro-příslušenství. | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Kazetová chladicí jednotka se 4-mi výdechy, na studenou vodu, 2-trubkový výměník (pouze chlazení), čerpadlo kondenzátu, rozměr:575x575mm, výška 285mm. Celkový chladicí výkon 3.9 kW (6/12°C, Ti 26°C), dekorační panel, kabelový ovladač, ModBus adaptér, vč. montážního a připojovacího příslušenství, elektro-příslušenství. | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Regulátor variabilního průtoku na čtyřhranné potrubí 300x200, s pohonem 24 VAC, regulátor přepíná mezi Vmin a Vmax, nastavení hodnot Vmin a Vmax se provádí na pohonu regulátoru pomocí dvojice potenciometrů. Vmax=1500m3/h, Vmin=500m3/h, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11, 1.13, 1.16 | Požární klapka shazovaná od EPS se signalizací polohy s odolností 90min., s certifikací pro ČR, s mechanickým ovládáním s tepelnou, tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 73 °C uvede do činnosti uzavírací zařízení nejpozději do 120 sekund. Do teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. Spouštění elektromagnet 230V. Koncový spínač pro signalizaci polohy. Na kruhové potrubí prům. 160mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Požární klapka shazovaná od EPS se signalizací polohy s odolností 90min., s certifikací pro ČR, s mechanickým ovládáním s tepelnou, tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 73 °C uvede do činnosti uzavírací zařízení nejpozději do 120 sekund. Do teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. Spouštění elektromagnet 230V. Koncový spínač pro signalizaci polohy. Na čtyřhranné potrubí 315x315mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Požární klapka shazovaná od EPS se signalizací polohy s odolností 90min., s certifikací pro ČR, s mechanickým ovládáním s tepelnou, tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 73 °C uvede do činnosti uzavírací zařízení nejpozději do 120 sekund. Do teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. Spouštění elektromagnet 230V. Koncový spínač pro signalizaci polohy. Na čtyřhranné potrubí 160x200mm (mechanizmus na širší straně), vč. montážního a připojovacího příslušenství. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Požární klapka shazovaná od EPS se signalizací polohy s odolností 90min., s certifikací pro ČR, s mechanickým ovládáním s tepelnou, tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 73 °C uvede do činnosti uzavírací zařízení nejpozději do 120 sekund. Do teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. Spouštění elektromagnet 230V. Koncový spínač pro signalizaci polohy. Na čtyřhranné potrubí 400x315mm (mechanizmus na kratší straně), vč. montážního a připojovacího příslušenství. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Požární klapka shazovaná od EPS se signalizací polohy s odolností 90min., s certifikací pro ČR, s mechanickým ovládáním s tepelnou, tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 73 °C uvede do činnosti uzavírací zařízení nejpozději do 120 sekund. Do teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. Spouštění elektromagnet 230V. Koncový spínač pro signalizaci polohy. Na kruhové potrubí prům. 225mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí, pro vzduchové množství 720m3/h ; 500 Pa. Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena hrdly pro připojení do kruhového potrubí. Na skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo. Oběžné kolo ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo. Motor je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +40 ˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55. Svorkovnice je umístěna na skříni ventilátoru. Pružné uložení, pružné připojovací manžety. Zařízení bude dále sloužit jako požárně - bezpečnostní zařízení. Nejedná se však o zařízení odvodu tepla a kouře (ZOTK) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Regulační klapka těsná, pro osazení pohonu, na čtyřhranné potrubí 355x315mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Ruční regulační klapka s aretací polohy na čtyřhranné potrubí 315x160mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Ruční regulační klapka s aretací polohy na čtyřhranné potrubí 560x315mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Ruční regulační klapka s aretací polohy na čtyřhranné potrubí 560x400mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Ruční regulační klapka s aretací polohy na čtyřhranné potrubí 710x315mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení, náběhové plechy na jedné straně, rozměr 200x500, délka 1000mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | Buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení, náběhové plechy na obou stranách, rozměr 200x500, délka 1000mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | Buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení, náběhové plechy na jedné straně, rozměr 200x500, délka 1500mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | Buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení, náběhové plechy na obou stranách, rozměr 200x500, délka 2000mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | Buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení, náběhové plechy na obou stranách, rozměr 200x500, délka 1000mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | Buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení, náběhové plechy na obou stranách, rozměr 200x500, délka 1500mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | Tlumič hluku na kruhové potrubí s vnitřním jádrem, v hygienickém provedení, prům. 250mm, délka 1000mm. Vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31 | Krycí mřížka na čtyřhranné potrubí, rozměr 1000x1400mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | Neobsazeno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33 | Stěnová vyústka jednořadá, "čistá", s koncovým filtrem H13, celkový rozměr 680x354mm, délka 334mm, adaptér pro připojení potrubí, na skříni jednotky jsou osazeny odběry pro diferenciální tlakový senzor, kterým lze indikovat zanesení filtru. Filtrační vložka H13 | Soubor | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 | Stropní anemostat, "čistý", s koncovým filtrem H13, čtvercová čelní deska 400x400mm / 16x lamela, celkový rozměr 535x400mm / výška 300mm, připojovací box s bočním připojením prům. 160 a regulační klapkou, na skříni jednotky jsou osazeny odběry pro diferenciální tlakový senzor, kterým lze indikovat zanesení filtru. Filtrační vložka H13 | Soubor | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35 | Talířový ventil pro přívod vzduchu, kovový, prům. 100mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství, RAL dle investora. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36 | Talířový ventil pro odvod vzduchu, kovový, prům. 80mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství, RAL dle investora. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37 | Talířový ventil pro odvod vzduchu, kovový, prům. 100mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství, RAL dle investora. | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38 | Talířový ventil pro odvod vzduchu, kovový, prům. 125mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství, RAL dle investora. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39 | Talířový ventil pro odvod vzduchu, kovový, prům. 160mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství, RAL dle investora. | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40 | Vyústka na čtyřhranné potrubí, dvouřadá, regulace pro přívod vzduchu, rozměr 1225x225, vč. montážního a připojovacího příslušenství, RAL dle investora. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41 | Vyústka na čtyřhranné potrubí, jednořadá, regulace pro odvod vzduchu, rozmě 525x125 mm, zrušeno 25ks (nahrazeny pol.1.69) | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.42 | Vyústka na čtyřhranné potrubí, jednořadá, regulace pro odvod vzduchu, rozměr 525x225, vč. montážního a připojovacího příslušenství, RAL dle investora. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.43 | Vyústka na čtyřhranné potrubí, jednořadá, regulace pro odvod vzduchu, rozměr 625x225, vč. montážního a připojovacího příslušenství, RAL dle investora. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.44 | Vyústka na čtyřhranné potrubí, jednořadá, regulace pro odvod vzduchu, rozměr 500x500, vč. montážního a připojovacího příslušenství, RAL dle investora. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.45 | 1.691 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.46 | Výfuková hlavice se sítem proti vniknutí cizích těles do potrubí, na kruhové potrubí prům. 250mm, Vč. montážního a připojovacího příslušenství. RAL dle investora | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.47 | Kruhové Spiro potrubí prům 80mm z pozink. plechu, vč. 20% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. Potrubí bude provedené v třídě těsnosti C | bm | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.48 | Kruhové Spiro potrubí prům 100mm z pozink. plechu, vč. 20% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. Potrubí bude provedené v třídě těsnosti C | bm | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.49 | 1.41 | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.50 | Kruhové Spiro potrubí prům 160mm z pozink. plechu, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. Potrubí bude provedené v třídě těsnosti C | bm | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.51 | Kruhové Spiro potrubí prům 225mm z pozink. plechu, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. Potrubí bude provedené v třídě těsnosti C | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.52 | Kruhové Spiro potrubí prům 250mm z pozink. plechu, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. Potrubí bude provedené v třídě těsnosti C | bm | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.53 | Kruhové Spiro potrubí prům 250mm z nerez plechu, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. Potrubí bude provedené v třídě těsnosti C. Potrubí bude svařované | bm | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.54 | Čtyřhranné potrubí z pozink. pl., vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. Potrubí bude provedené v třídě těsnosti C. | m2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.55 | Čtyřhranné potrubí z nerez plechu, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. Potrubí bude provedené v třídě těsnosti C. Potrubí bude svařované. | m2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.56 | Tepelná izolace s AL polepem. Tl. tep. Izolace 20mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. | m2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.57 | Tepelná izolace s AL polepem. Tl. tep. Izolace 40mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.58 | Tepelná izolace s AL polepem. Tl. tep. Izolace 60mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.59 | Tepelná izolace bez povrchové úpravy. Tl. tep. Izolace 100mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. | m2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.60 | Tepelná izolace s oplechováním. Tl. tep. Izolace 40mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.61 | Tepelná izolace s oplechováním. Tl. tep. Izolace 100mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. | m2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.62 | Požární izolace, atest ČR, požární odolnost 60mint. Tl. pož. izolace 60mm | m2 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.63 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu, profil 900x1280, délka 250mm, širší strana potrubí vyspádována + zhotovení výpusti kondenzátu. Požadovaná třída těsností : C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.64 | Betonové roznášecí patky pro montáž VZT potrubí po střeše, vč. pomocného upevňovacího materiálu, jäckl, L profil… | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.65 | Stěnová mřížka Nova L1 560x500 | ks | 3
1.66 | Regulační klapka IMOS RKT 560x500 s ovládáním servopohonem | ks | 3
1.67 | Přetlak.klapka ORV-D 560x500 | ks | 3
1.68 | Protidešťová žaluzie PŽAS 560x500 560x500 | ks | 3
1.69 | Odvodní vířivý anemostat s atypickou odvodní komorou s připoj. hrdlem 250x315, bez regulační klapky ,s čelní deskou WDV 600x24 Trox, vč. montážního a připojovacího příslušenství,RAL dle investora,zhotovit dle detailu pol.1.69 na půdorysu 2.NP ZSPD VZT. | ks | 25
1.70 | Regulační klapka IMOS RKT 250x315 s ručním ovládáním | ks | 25
1.71 | Regulační klapka kruhová RKK 250 s ručním ovládáním | ks | 3
1.72 | Ohebná hadice Sonoflex 252 | bm | 6
| Zařízení č. 2 – Větrání zasedacích místností | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Sestavmá vzduchotechnická jednotka ve vnitřním, stacionárním provedení - komory VZT jednotky nad sebou. Jednotka bude ve složení na přívodu vzduchu: uzavírací klapka pro osazení pohonu, filtr M5, ZZT – rotační rekuperátor - účinnost 80%, cirkulační klapka pro osazení pohonu, ventilátor s EC motorem, ohřívač teplovodní 70/50°C, Qt=9.2kW. Přímý chladič 12.4 kW. Na odvodu vzduchu: Filtr M5, ventilátor s EC motorem, komora s tlumičem hluku, uzavírací klapka pro osazení pohonu. Vzduchový výkon ±4175m3h-1, pex=500Pa. Pružné uložení VZT jednotky, 4x pružná manžeta. VZT jednotka dodána v celku. VZT jednotka bude ovládána nadřazeným systémem regulace. Hluk VZT jednotky: do okolí (akustický výkon) Lw(a)=65dB(A), akustický výkon hrdla sání venkovního vzduchu Lw(a)=72dB(a), akustický výkon hrdla výtlaku přívodního vzduchu Lw(a)=86dB(a), akustický výkon hrdla sání odpadního vzduchu Lw(a)=75dB(a), akustický výkon hrdla výtlaku odpadního vzduchu Lw(a)=68dB(a). Hmotnost VZT jednotky: cca 1000 kg. Celkové rozměry VZT jednotky: celková délka spodních komor VZT jednotky (vč. uzavírací klapky a pružné manžety): 3990mm, celková délka horních komor VZT jednotky (vč. uzavírací klapky a pružných manžet): 3230mm, výška VZT jednotky vč. rámu: 1760mm, hloubka VZT jednotky: 1120mm. VZT jednotka musí splňovat požadavky na EcoDesign - nařízení komise (EU) č.1253/2014 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Kondenzační jednotka typu SPLIT, zdroj chladu pro VZT jednotku, požadovaný chladicí výkon 12.4 kW. Rozměry 900x320mm / výška 1345mm, hmotnost 120 kg. Ovladač kabelový, sada s expanzním ventilem. Kondenzační jednotka bude vybavena komunikačním modulem pro ovládání signálem 0-10V (koordinovat s prof. MaR). Vč. montážního a připojovacího příslušenství, konzole na stěnu | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Propojovací potrubí chladiva - Cu potrubí 9.5mm/15.9 (kapalina / plyn), vč, napájecích a mokunikačních kabelů a tepelné izolace. Montážní a připojovací příslušenství. Potrubí vedené v exteriéru bude oplechováno. | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Regulátor variabilního průtoku na čtyřhranné potrubí 400x100, s pohonem 24 VAC, regulátor přepíná mezi Vmin a Vmax, nastavení hodnot Vmin a Vmax se provádí na pohonu regulátoru pomocí dvojice potenciometrů. Vmax=1200m3/h, Vmin=350m3/h, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Regulátor variabilního průtoku na čtyřhranné potrubí 400x100, s pohonem 24 VAC, regulátor přepíná mezi Vmin a Vmax, nastavení hodnot Vmin a Vmax se provádí na pohonu regulátoru pomocí dvojice potenciometrů. Vmax=2700m3/h, Vmin=750m3/h, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. 2.6 | Požární klapka shazovaná od EPS se signalizací polohy s odolností 90min., s certifikací pro ČR, s mechanickým ovládáním s tepelnou, tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 73 °C uvede do činnosti uzavírací zařízení nejpozději do 120 sekund. Do teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. Spouštění elektromagnet 230V. Koncový spínač pro signalizaci polohy. Na čtyřhranné potrubí 450x450mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Regulátor konstantního průtoku, na kruhové potrubí prům. 160mm. Nastavení 275 m3/h, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Buňkový tlumič hluku, náběhové plechy na obou stranách, rozměr 200x500, délka 1000mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Buňkový tlumič hluku, náběhové plechy na obou stranách, rozměr 200x500, délka 2000mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Sací kus na čtyřhranné potrubí 600x500mm, síto proti vniknutí cizích těles do potrubí, vč. montážního a připojovacího příslušenství. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 600x500mm, síto proti vniknutí cizích těles do potrubí, vč. montážního a připojovacího příslušenství. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, se čtvercovou čelní deskou 600x600mm, 48x lamela, připojovací box s bočním připojením a regulační klapkou, připojení kruhové potrubí prům. 250mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, se čtvercovou čelní deskou 600x600mm, 48x lamela, připojovací box s bočním připojením a regulační klapkou, připojení kruhové potrubí prům. 250mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Talířový ventil pro přívod vzduchu, kovový, prům. 100mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství, RAL dle investora. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Talířový ventil pro odvod vzduchu, kovový, prům. 100mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství, RAL dle investora. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Polo-ohebné potrubí prům. 200mm, montážní a připojovací materiál. | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Polo-ohebné potrubí prům. 250mm, montážní a připojovací materiál. | bm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Kruhové Spiro potrubí prům 100mm z pozink. plechu, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Kruhové Spiro potrubí prům 200mm z pozink. plechu, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. pl., vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | Tepelná izolace s AL polepem. Tl. tep. Izolace 40mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | Tepelná izolace s oplechováním. Tl. tep. Izolace 40mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | Požární izolace, atest ČR, požární odolnost 60mint. Tl. pož. izolace 60mm | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 3 – Větrání CHUC-B | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | Axiální ventilátor, pro vzduchové množství 10000m3/h, 500 Pa. Ventilátor s krytím IP55. Skříň je svařena z ocelového plechu, s přírubami do kruhového potrubí, opatřená ochranným nátěrem v šedé barvě. Provozní teplota je - 40 až +40 ˚C. Motor leží v proudu vzdušniny. Oběžné kolo je vyrobeno z Al slitiny opatřené červeným ochranným lakem. Oběžné kolo je staticky i dynamicky vyváženo. Nastavení úhlu listů oběžného kola je pevné. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko. Izolace motoru je třídy F, krytí motoru je IP55. Kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Směr průtoku je od oběžného kola k motoru. Svorkovnice je umístěna na motoru. Krytí IP55. Pružné uložení ventilátoru, pružné připojovací manžety. Vč. montážního a připojovacího příslušenství. | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Regulační klapka pro osazení pohonu, na čtyřhranné potrubí 1000x450mm, servopohon 230V se zpětnou pružinou, vč. montážního a připojovacího příslušenství | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Regulační klapka pro osazení pohonu, na čtyřhranné potrubí 1120x355mm, servopohon 230V se zpětnou pružinou, vč. montážního a připojovacího příslušenství | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Ruční regulační klapka s aretací polohy na čtyřhranné potrubí 1120x355mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Mechanická, přetlaková klapka, automaticky otevírána při požadované tlakové diferenci. Rozměr 500x560mm, délka 280mm. Požadovaný otevírací přetlak 50Pa (3750m3/h), montáž do potrubí, vč. montážního a připojovacího příslušenství. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Proti-dešťová žaluzie hliníková s rámem do potrubí a sítem proti vniknutí cizích těles do potrubí. Rozměr 1000x560, RAL dle investora. Vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Proti-dešťová žaluzie hliníková s rámem do potrubí a sítem proti vniknutí cizích těles do potrubí. Rozměr 1120x800, RAL dle investora. Vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Krycí mřížka na čtyřhranné potrubí, rozměr 1120x355mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Krycí mřížka na čtyřhranné potrubí, rozměr 1080x800mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Vyústka na čtyřhranné potrubí, jednořadá, regulace pro odvod vzduchu, rozměr 525x225, vč. montážního a připojovacího příslušenství, RAL dle investora. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Čtyřhranné potrubí z pozink. pl., vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Požární izolace, atest ČR, požární odolnost 60mint. Tl. pož. izolace 60mm | m2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 4 – Větrání sociálního zázemí v 7. NP | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | Radiální ventilátor jedno-otáčkový, s automatickou zpětnou klapkou, montáž do podhledu, horní vývod, pro vzduchové množství 30 až 50 m3/h ; 80 Pa + časový doběh / rozběh. Ventilátor s krytím IP 45. Skříň je z ABS, barva bílá. průměr výtlačného hrdla je 73-78 mm. Na výtlaku je zpětná klapka. Montáž je do podhledu. Čelní mřížka obsahuje filtr a tlumič hluku. Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, nalisované na vnějším rotoru. Motor je asynchronní s vnějším rotorem a s rozběhovým kondenzátorem. Motor má kluzná ložiska a je vybaven termopojistkou proti přetížení, max. teplota okolí je 40˚C. Krytí IP45. Svorkovnice je přístupná po demontáži čelní mřížky. Vč. montážního a připojovacího příslušenství, pružné uložení ventilátoru | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Radiální ventilátor jedno-otáčkový, s automatickou zpětnou klapkou, montáž do podhledu, horní vývod, pro vzduchové množství 100 m3/h až 150m3/h ; 50 Pa + časový doběh / rozběh. Ventilátor s krytím IP 45. Skříň je z ABS, barva bílá. průměr výtlačného hrdla je 73-78 mm. Na výtlaku je zpětná klapka. Montáž je do podhledu. Čelní mřížka obsahuje filtr a tlumič hluku. Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, nalisované na vnějším rotoru. Motor je asynchronní s vnějším rotorem a s rozběhovým kondenzátorem. Motor má kluzná ložiska a je vybaven termopojistkou proti přetížení, max. teplota okolí je 40˚C. Krytí IP45. Svorkovnice je přístupná po demontáži čelní mřížky. Vč. montážního a připojovacího příslušenství, pružné uložení ventilátoru | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Tichý diagonální ventilátor do kruhového potrubí prům. 160mm, pro vzduchové množství 240m3/h ; 150 Pa. Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním. Oběžné kolo je diagonální, vyrobené z plastu. Ventilátory mají trojí vinutí a troje otáčky. Motory mají tepelnou pojistku proti přetížení, vinutí má tropikalizační úpravu a izolaci třídy B. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí motoru IP44. Napájecí napětí 230 V/50 Hz. Svorkovnice je na skříni ventilátoru, je otočná o 360° pro připojení kabelu z libovolného směru. Pružné uložení ventilátoru, přužné připojovací manžety. Časový doběh | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Zpětná klapka, kovová prům. 160, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Tlumič hluku na kruhové potrubí prům. 160mm, délka 600mm. Vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Výfuková hlavice se sítem proti vniknutí cizích těles do potrubí, na kruhové potrubí prům. 160mm, Vč. montážního a připojovacího příslušenství. RAL dle investora | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Výfuková hlavice se sítem proti vniknutí cizích těles do potrubí, na kruhové potrubí prům. 225mm, Vč. montážního a připojovacího příslušenství. RAL dle investora | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Talířový ventil pro odvod vzduchu, kovový, prům. 100mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství, RAL dle investora. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Kruhové Spiro potrubí prům 100mm z pozink. plechu, vč. 20% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Kruhové Spiro potrubí prům 125mm z pozink. plechu, vč. 40% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Kruhové Spiro potrubí prům 160mm z pozink. plechu, vč. 20% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. | bm | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Kruhové Spiro potrubí prům 200mm z pozink. plechu, vč. 40% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Kruhové Spiro potrubí prům 225mm z pozink. plechu, vč. 40% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Tepelná izolace s AL polepem. Tl. tep. Izolace 40mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | Tepelná izolace s oplechováním. Tl. tep. Izolace 40mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Dno s odvodem kondenzátu na potrubí prům. 160mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | Dno s odvodem kondenzátu na potrubí prům. 225mm, vč. montážního a připojovacího příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 5 – Chlazení vybraných prostor v 7.NP | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | Venkovní jednotka chlazení - VRV systém, chl. výkon 40,0 kW, Hmotnost 356 Kg, akustický výkon 81 dB(A). Rozměry: 765x1240mm, výška 1685mm. Vč. montážního a připojovacího příslušenství, pružné uložení. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2a | Vnitřní chl. jednotka kazetová - cit. chladicí výkon 1.3 kW, hmotnost 16 kg, rozměr 570x570mm, výška 260mm, čerpadlo kondenzátu, vč. montážního a připojovacího příslušenství. | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2b | Vnitřní chl. jednotka kazetová - cit. chladicí výkon 1.6 kW, hmotnost 16 kg, rozměr 570x570mm, výška 260mm, čerpadlo kondenzátu, vč. montážního a připojovacího příslušenství. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2c | Vnitřní chl. jednotka kazetová - cit. chladicí výkon 1.9 kW, hmotnost 16 kg, rozměr 570x570mm, výška 260mm, čerpadlo kondenzátu, vč. montážního a připojovacího příslušenství. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2d | Vnitřní chl. jednotka kazetová - cit. chladicí výkon 2.3 kW, hmotnost 16 kg, rozměr 570x570mm, výška 260mm, čerpadlo kondenzátu, vč. montážního a připojovacího příslušenství. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Čelní panel ke kazetovým jednotkám. | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Kabelový ovladač | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Komunikační modul pro řízení nadřazeným systémem regulace - ModBus brána | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Potrubí chladiva, vč. tepelné izolace, Cu 6.4mm, montážní a připojovací příslušenství | bm | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Potrubí chladiva, vč. tepelné izolace, Cu 9.5mm, montážní a připojovací příslušenství | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Potrubí chladiva, vč. tepelné izolace, Cu 12.7mm, montážní a připojovací příslušenství | bm | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Potrubí chladiva, vč. tepelné izolace, Cu 15.9mm, montážní a připojovací příslušenství | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Potrubí chladiva, vč. tepelné izolace, Cu 19.1mm, montážní a připojovací příslušenství | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Potrubí chladiva, vč. tepelné izolace, Cu 22.2mm, montážní a připojovací příslušenství | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Potrubí chladiva, vč. tepelné izolace, Cu 28.6mm, montážní a připojovací příslušenství | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | Rozbočka Refnet KHRQ22M20T | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | Rozbočka Refnet KHRQ22M29T9 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | Rozbočka Refnet KHRQ22M64T | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | Doplnění chladiva R410a | kg | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 6 – Chlazení technologických místností | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | Venkovní, kondenzační jednotka typu SPLIT, chladicí výkon 1.7 až 5.3 kW. Rozměry 825x320mm / výška 735mm, hmotnost 47kg. Celoroční provoz. Vč. montážního a připojovacího příslušenství, konzole na stěnu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Vnitřní jednotka chlazení, nástěnná, chladicí výkon 1.7 až 5.3 kW, kabelový ovladač, adaptér pro sledování provozu/porucha, vč. montážního a připojovacího příslušenství. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Propojovací potrubí chladiva - Cu potrubí 6.35mm/12.7 (kapalina / plyn), vč, napájecích a mokunikačních kabelů a tepelné izolace. Montážní a připojovací příslušenství. Potrubí vedené v exteriéru bude oplechováno. | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Doplnění chladiva R410A do potrubí. | kg | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáže | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Demontáž stávajícího zařízení ve 2.NP:
7.1 | Zmapování stávajících tras VZT potrubí v 2NP | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Demontáž stávajícího VZT potrubí, vč. tepelných a požárních izolací, regulačních elementů | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Demontáž stávajících distribučních elementů vzduchu, čtyřhranné vyústky do rozměru 300x300 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Demontáž stávajících distribučních elementů vzduchu, čtyřhranné vyústky do rozměru 600x600 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Demontáž stávajících chladicích jednotek typu SPLIT, vč. vnitřních jednotek chlazení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Demontáž stávajícího propojovacího Cu potrubí SPLIT chladicích jednotek | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Zaslepení stávajících nevyužitých stoupacích potrubí, odboček od demontovaného potrubí atd… do rozměru 250x250 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stávajícího zařízení dětské JIP v 7.NP:
7.8 | Zmapování stávajících tras VZT potrubí v 7NP | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Demontáž stávající VZT jednotky s rekuperací tepla ve strojovně v 8.NP. ± 5000m3/h, teplovodní ohřívač, přímý výparník, délka 5.0m, výška 1.8m, hloubka 1.5m, hmotnost 1500 kg. | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | Demontáž stávajícího parníh zvlhčovače, množství páry 25.0 kg/h, hmotnost cca 70 kg. | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | Demontáž stávající chladicí jednotky - zdroj chladu pro VZT jednotku dětské JIP. Chl. výkon 15 kW, vč. propojovacího Cu potrubí v délce 20m | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | Demontáž stávajícího VZT potrubí, vč. tepelných a požárních izolací, regulačních elementů | m2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | Demontáž stávajících distribučních elementů vzduchu | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | Demontáž stávajících distribučních elementů vzduchu, čisté nástavce s filtrem H13. | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | Demontáž stávajících chladicích jednotek typu SPLIT, vč. vnitřních jednotek chlazení | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | Demontáž stávajícího propojovacího Cu potrubí SPLIT chladicích jednotek | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže ostatní - Strojovna 8.NP (m.č.802), rok cca 1972
7.17 | Demontáž stávajícího VZT potrubí, vč. tepelných a požárních izolací, regulačních elementů | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.18 | Demontáž stávajícího přívodního ventilátoru (5000 m3/h) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.19 | Demontáž stávajícího odvodního ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.20 | Demontáž stávajícího parního ohřívače, 2Ř, přip. Rozměr cca 1500x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.21 | Demontáž stávající proti-dešťové žaluzie cca 1000x1000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.22 | Zaslepení stávajícího potrubí vedoucí nad střechu, zaslepení a utěsnění pod střechou. Potrubí 500x350 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní položky | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 | Vyhotovení dokumentace skutečného provedení - 4 paré | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Vyhotovení dokumentace ke kolaudaci, atesty, certifikáty… | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Ostatní montážnÍ a připojovací materiál | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Doprava materiálu na místo | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Zaregulovaní systému VZT, zaškolení obsluhy se zařízením | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | Příplatek za montáž ve stísněných prostorech | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | Ostatní stavební přípomoce, které nebyly požadovány po stavbě (dodatečné vrtání prostupů, začištění…) | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | Ekologická likvidace odpadového materiálu | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | Požární zatěsnění prostupů potrubí ( 5x prům. 100mm, 10x prům. 160 až 250mm, 2x do 300x300mm, 8x do 500x500mm, 9x do 1000x1000mm) | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | Transport VZT zařízení na střechu - jeřáb, plošina… | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přesuny hmot a sutí | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9.1 | Přesuny hmot a sutí, přeprava materiálu | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0