STAVBA:	FN OLOMOUC – REKONSTRUKCE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

F.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 101 REKONSTRUKCE OBJEKTU „U“ –

Dodatek - Nová kabelová přípojka „DO“

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ A BLESKOSVODY

TECHNICKÁ ZPRÁVA - dodatek

INVESTOR			:	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6

MÍSTO  STAVBY		:	Olomouc, Za Nemocnicí

VYPRACOVAL			:	Ing. Učík (tel. 58 5706 206)

SCHVÁLIL			:	Ing. Hanák

VEDOUCÍ  PROJEKTU		:	Ing. Bořivoj Klečka

HL.INŽENÝR PROJEKTU	:	Ing. Miroslav Herník

POČET  STRAN	            :	    3		                        		DATUM: 10/2009

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO		:	898-54917

ARCHIVNÍ  ČÍSLO		:	898-54917-1147/01a

NOVÁ PŘÍPOJKA „DO“  OBJEKTU „U“ PSYCH. KLINIKY FNO

Objekt bude napojen na zdroj E1 (ČSN 33 2140) z objektu Gynekologické kliniky z přípojkové skříně MF401 (DO), kde je rez. trojice pojistek.

Zde se dostrojí 3x PHN 00 125A; navržený kabel AYKY 4x70 s ohledem na příkonové poměry DO objektu:

instalovaný výkon  	:    	Pi	=	43 kW

výpočtový výkon  (odhad):	Pp	=	30 kW

výpočtový proud      	: 	Ip 	=  	48 A

činitel soudobosti (odhad):       β          =          0,7 (max.)

Trasa je navržena s ohledem na stávající terenní úpravy, zejména na vzrostlý skalníkový porost v okolí přípojkových skříní.

Popis trasy:

Kabel bude uložen do standartní kinety s pískovým ložem a fólií, těsně za okapovými dlaždicemi pro odvodnění okolí gynekologie. S ohledem na okrasné dřeviny rýhu realizovat pokud možno co nejužší. Hloubka – dle normy – volný terén krytí 70 cm, tj. rýha 80cm. V případě kořenů lze omezit hl. na min. 35 cm, avšak nutno zabezpečit krycí prvek – cihla, dlaždice. Doporučuje se však dodržet min. krytí 50cm.

Trasa okolo rohu, v jednom místě svahu (stoupání)  je zřemý slabší skalníkový porost; zde vyšplhat nahoru k asfaltové cestě. S ohledem na kvalitní povrch křižování navrženo protlakem.

Pro zlepšení zem. poměrů u Gynekologie připoložit drát FeZn 10 cm cca 20m dlouhý.

Pozor! poblíž se nachází kan. poklop, v dostupných situacích nenalezena odpovídající síť – provést vytyčení s vodohospodářem FNO!!

Dále je trasa ve volném terénu okolo Gynekologie dle situace až na úroveň rohu Všeobec. skladu zdr. materiálu. S ohledem na stávající stromy by měla být vzdálenost výkopu min. 2m od líce kmene.

Zde následuje další křižování komunikace (ulice „Za nemocnicí“).

Jelikož stav vozovky není kvalitní a ve vozovce a okolí se nachází množství sítí – kabely VO, sdělovací kabely – vojenské (!) a rozvodu FNO – pozor, jde pouze o přívod k bytovkám směrem k investicím, ale ukončeným zřejmě smyčkou v zemi, neboť obyvatelé o přívodu neví. Bývalé kabely Telefonici O2jsou nyní zřejmě pod správou VUSS (vojsko), ale přesto je nutno zažádat o Vyjádření k podzemním sítím. Dále vodovod, kanalizace a nízkotlaký plynovod, který rovněž křižuje trasu ve volném terénu; pozor, jedná se však o rozvod ve správě RWE.

Po křižování trasa navržena v chodníku k všeobecnému skladu; dále se lomí  dolů k přípoj. skříni objektu „U“ MF2_DO; jedná se o skříň odvracenou od chodníku bočního vstupu.

Asfaltový příjezd skladu je vybaven rez.  chráničkou Di=75 mm (provedeno v rámci úpravy přívodu MDO); s ohledem na otázku protažení nového kabelu se uvažuje s překopem a uvedením povrchu do původního stavu; kalkulačně nutno upřesnit při realizaci.

Dále se cílově napojí uvedená přípoj. skříň - CYKY 4x25 (prozatímní propojení na MDO) se zruší.

Součástí prací bude vytyčení všech sítí a zakreslení skutečného stavu v digitální podobě odborným geodetem. Dále revize přípojky.

Pozn.: s ohledem na navrhovaný přechod ul. „Za nemocnicí“ je nutno organizačně vyznačit objížďku pro příjezd k 1. interně a Teoretickým ústavům. Zemní práce časově zkoordinovat se souběžně dodělávanými pracemi pro novou Telefonní přípojku; jedná se však o samostatnou akce a s ohledem na tuto trasu se neuvažuje se spol. zemními pracemi.

Materiál:

kabel AYKY 4x70 ………….. 125 m

Kabelová koncovka ………… 2 ks

pojistka PHN 00 125A ……… 3 ks

Drát FeZn 10mm …………….. 20 m

výkop – pískové lože, fólie 35x80 cm (zem. tř. 4) …… 105 m

protlak, vč. start. a cílové jámy   …………………….... 5 m

překop komunikace 50x120 cm ..15 m

Zpětná úprava terénu (zatravnění)20 m2

(viz text výše stran kalkulace – křižování před zdravotním skladem).