OBSAH:

1.	Rozsah projektovaného souboru	3

2.	Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení	3

3.	Údaje o instalovaných výkonech	3

4.	Stupeň důležitosti dodávky el.energie	3

5.	Druh a způsob uzemnění, zemní odpor.	3

6.	Způsob měření spotřeby	4

7.	Způsob kompenzace účiníku	4

8.	Ochrana proti zkratu,přetížení,nebezpečí úrazu el.proudem	4

9.	Stanovení základních charakteristik, vnější vlivy	4

10.	Technický popis	4

10.1	Koncepce řešení	4

10.2	Ochrana proti přepětí	4

11.	Stavební připravenost	4

12.	Bezpečnost a ochrana zdraví	5

13.	Požární bezpečnost	5

14.	Všeobecná ustanovení	5

15.	Dokladová část	5

15.1	Protokol o určení vnějších vlivů	5

# Rozsah projektovaného souboru

Předmětem projektu je stavební elektroinstalace – napojení VZT jednotek a zásuvkové rozvody v objektu centrální kuchyně pro akci: „Úprava místnosti studené kuchyně - budova WD ( centrální kuchyně)“ a s tím spojené elektro úpravy.

Součástí projektu je:

- Úpravy v  rozváděči RMS1.2

- Silové napojení venkovní VZT jednotky

- Silové napojení vnitřní jednotky VZT

- Zásuvkové rozvody

- Zrušení přepínačů

Předmětem PD profese elektroinstalace není:

- Ovládací kabeláž pro VZT (součást dodávek VZT jednotek)

- Další elektroinstalace

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo:

- technologické a stavební řešení,

- prohlídka na místě – objektu FN Olomouc, centrální kuchyně

- požadavky investora na technické řešení

- katalogy a normy platné v době zpracování projektové dokumentace.

# Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení

Napájecí napěťová soustava: 	MDO:  3NPE~50Hz,400V/TN-S

Rozvodná soustava : 		3NPE~50Hz,400V/TN-S

1NPE ~50Hz,230V/TN-S

# Údaje o instalovaných výkonech

Celkový instalovaný výkon MDO :      	Pi  = 5,52 kW

Výpočtový výkon MDO :              		Pp = 4,4 kW

Součinitel náročnosti:                           	β = cca 0,8

# Stupeň důležitosti dodávky el.energie

Dodávka el.energie ve smyslu ČSN 341610 je zajištěna ze jednoho zdroje: z distribuční sítě, přes vlastní transformační stanici. Celkově je tedy podle důležitosti spotřebičů zajištěna dodávka el energie ve stupni,t,j., 3.

Poznámka :

MDO 	-  méně důležité obvody, jsou připojeny přímo na síť, nemají žádný záskok.

# Druh a způsob uzemnění, zemní odpor.

- ČSN 332000-4-41 ed.2. Hlavní pospojování:

V budově musí být navzájem pospojovány do tak zvaného hlavního pospojování:

- Ochranný vodič (PE,PEN,PU)

- hlavní uzemňovací přípojnice (HOP) – umístěna v rozvodně - není součástí této PD

- cizí vodivé části (kovová potrubí uvnitř budovy (voda,plyn),

- konstrukční kovové části, klimatizace.

# Způsob měření spotřeby

Není předmětem tohoto projektu.

# Způsob kompenzace účiníku

Není součástí této PD. Kompenzace účiníku je provedena jako centrální.

# Ochrana proti zkratu,přetížení,nebezpečí úrazu el.proudem

Zařízení je proti zkratu jištěno pojistkami, jističi. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je provedena takto:

- Základní ochrana: automatickým odpojením od zdroje

- Zvýšená: proudovými chrániči

# Stanovení základních charakteristik, vnější vlivy

Protokol o určení vnějších vlivů – charakteristika a účel místností zůstává původní. Protokol se pro vnitřní prostory nestanovuje. Pro venkovní prostory bude stanoven.

# Technický popis

## Koncepce řešení

Napojení nových spotřebičů bude provedeno ze stávajícího rozváděče RMS1.2 v rozvodně AWD101170. Zde bude osazeno celkem 6 nových vývodů.

2x pro VZT jednotky a 2x lednice (jistič 16A)a 2x pro el.spotřebiče studené kuchyně. Nepočítá se s oplachem místností hadicí.

Venkovní VZT jednotka bude napojena z rozváděče kabelem Cu_B2caS1d0-J 3x2,5mm2, vnitřní jednotka kabelem Cu_B2caS1d0-J 3x1,5. Jištění a dimenze kabelů je dle požadavků výrobce klimatizace.

Dále budou v místnosti AWD101300 – studené kuchyně napojeny 4 zásuvkové obvody. 2x pro lednice a 2x pro el.spotřebiče.

Z rozváděče RMS1.2 budou kabely uložené  ve stávajícím plechovém kabelovém žlabu (rozvodna), dále povedou nad podhledy na stávajícím kabelovém roštu. Ve studené kuchyni budou kabely vedeny pod omítkou, částečně společně s potrubím VZT jednotek. Ovládací prvky a kabeláž pro vnitřní chladící jednotky – součást dodávky VZT. Budou doplněny nové obklady stejného vzoru. (Bílá – 15x15cm).

Stávající vypínač a přepínač budou zrušeny z důvodu zrušení vstupních dveří. Instalační krabice pro rušené spínače budou umístěné nad  stávajícím obkladem.

# Ochrana proti přepětí

Není řešeno.

# Stavební připravenost

Prostupy pro kabely – společné pro VZT a elektro.

# Bezpečnost a ochrana zdraví

Elektrické zařízení musí být před uvedením do provozu odzkoušeno, a musí být na něm provedena výchozí revize elektro.

Provozovatel  je  povinen  zajistit, aby  opravy  a  údržbu  na el.zařízení   vykonával   pracovník   s   odpovídající   odbornou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky ČUBP č.50/1978 Sb.

Provozovatel musí zabezpečit vedení dokumentace v takovém stavu, aby odpovídala skutečnosti, zajistit doplňování změn do dokumentace. Tato dokumentace slouží pro údržbu el.zařízení a pro provádění pravidelných revisí.

Elektrické zařízení musí být pravidelně revidováno podle lhůt v duchu platných předpisů.

# Požární bezpečnost

Z hlediska požární bezpečnosti musí být veškeré prostupy mezi jednotlivými požárními úseky zabezpečeny protipožárním utěsněním s atestem. Projektant upozorňuje na nutnost protipožární odolnosti přepážek (ucpávek), jejich možnosti dodatečné rozebíratelnosti atd.

Stran legislativy se znovu připomíná  Vyhl. 23/2008 ve znění Vyhl. 268/2011, a normy pro Požární bezpečnost staveb (PBS)  - ČSN 730802, 73 0875, 73 0810 a další.

# Všeobecná ustanovení

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. Výkresy nejsou určeny k odměřování. Svévolná úprava a změny prvků uvedených v dokumentaci jsou k zodpovědnosti realizátora. Před zahájením prací se pokládá za samozřejmé, že bude provedeno seznámení a nastudování projektové dokumentace a kontrola skutečného stavu stávající elektroinstalace.

Veškeré vzniklé nejasnosti a změny nutno konzultovat s projektantem.

V Olomouci 08.2016

Milan Vician

# Dokladová část

## Protokol o určení vnějších vlivů

P R O T O K O L    č. 0908/2016   .

určení o určení vnějších vlivů ( prostředí ) vypracovaný odbornou komisí

V Olomouci dne 09.08.2016

1. Složení komise :

Předseda:			Vician Milan

Členové:			za stavbu………………

Ostatní účastníci: 		za investora……………

Název objektu ( stavby): 	Úprava místnosti studené kuchyně - budova WD ( centrální kuchyně)

Investor:	FN Olomouc - I.P.Pavlova 185/6, Olomouc.

Místo stavby – Olomouc.

3. Podklady použité pro vypracování protokolu:

Jedná se stávající stavbu centrální kuchyně, v areálu FN Olomouc - zděný objekt s hromosvodem. Projekčně se zasahuje do venkovních prostor.

Situační výkresy a platné normy ČSN 33 2000-3, 33 2000-5-51ed3.

Normy:

Část 2: Venkovní pracovní prostory

-ČSN33 2000-1 ed.2:		Elektrické instalace nízkého napětí

Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

-ČSN33 2000-4-41 ed.2+Z1:	Elektrická instalace nízkého napětí.

Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti-

Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

-ČSN33 2000-4-473+opr1 	Elektrotechnické předpisy.										Elektrická zařízení.

Část 4:	Bezpečnost. 											Kapitola 47: 	Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.

Oddíl 473: 	Opatření k ochraně proti nadproudům.

-ČSN33 2000-4-481:		Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení

část 4:		Bezpečnost

kapitola 48: 	Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů

oddíl 481:	Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů

-ČSN33 2000-5-51 ed.3:	Elektrická instalace budov.

Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy.

-ČSN33 2000-5-52 ed.2: 	Výběr a stavba elektrických zařízení – výběr a stavba elektrických zařízení

Elektrická vedení.

-ČSN33 2000-5-523-ed.2+Z1:	Elektrické instalace budov.

Část 5:		Výběr a stavba elektrických zařízení

Oddíl 523:	Dovolené proudy v elektrických rozvodech.

-ČSN EN33 2000-5-54 ed.3:	Elektrické instalace nízkého napětí

Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování. Komentář TNI33 2000-5-54.

-ČSN EN60721-3-3+A2: 	Klasifikace podmínek prostředí.

Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti.

Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům.

-ČSN EN60721-3-4+A1:	Klasifikace podmínek prostředí.

Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti.

Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti 						povětrnostním vlivům.

-ČSN33 2000-7-714 ed.2: 	Elektrické instalace nízkého napětí

Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

Oddíl 714: venkovní světelné instalace.

-ČSN73 6005+Z4		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

vyhláška č. 73/2010 Sb.            o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

Jedná se o zděný, vícepodlažní objekt s vnitřní elektroinstalací, koupelnami a ochranou před bleskem. PD řeší venkovní a vnitřní chl.jednotku a napojení lednic a zásuvková příprava pro napojení technologie.

Napojení nových spotřebičů bude provedeno ze stávajícího rozváděče RMS1.2 v rozvodně AWD101170. Zde bude osazeno celkem 6 nových vývodů.

2x pro VZT jednotky a 2x lednice (jistič 16A)a 2x pro el.spotřebiče studené kuchyně. Nepočítá se s oplachem místností hadicí.

Venkovní VZT jednotka bude napojena z rozváděče kabelem Cu_B2caS1d0-J 3x2,5mm2, vnitřní jednotka kabelem Cu_B2caS1d0-J 3x1,5. Jištění a dimenze kabelů je dle požadavků výrobce klimatizace.

Dále budou v místnosti AWD101300 – studené kuchyně napojeny 4 zásuvkové obvody. 2x pro lednice a 2x pro el.spotřebiče.

Z rozváděče RMS1.2 budou kabely uložené  ve stávajícím plechovém kabelovém žlabu (rozvodna), dále povedou nad podhledy na stávajícím kabelovém roštu. Ve studené kuchyni budou kabely vedeny pod omítkou, částečně společně s potrubím VZT jednotek. Ovládací prvky a kabeláž pro vnitřní chladící jednotky – součást dodávky VZT. Budou doplněny nové obklady stejného vzoru. (Bílá – 15x15cm).

Stávající vypínač a přepínač budou zrušeny z důvodu zrušení vstupních dveří. Instalační krabice pro rušené spínače budou umístěné nad  stávajícím obkladem.

.

4. Rozhodnutí:

Prostředí bylo projektantem elektro stanoveno takto:

Venkovní prostředí.

|  |  | Seznam vnějších vlivů venkovní osvětlení |
| --- | --- | --- |
| Kód |  | Popis charakteru |
| AA |  | Teplota okolí (oC) |
| AA | 8 | -50oC až +40oC |
| AB |  | Atmosférická vlhkost (rel. %) |
| AB | 8 | -50oC až +40OC min. 15%; max. 100% |
| AC |  | Nadmořská výška (m) |
| AC | 1 | ≤2000 m |
| AD |  | Výskyt vody |
| AD | 3 | vodní tříšť |
| AE |  | Cizí tělesa |
| AE | 4 | lehká prašnost |
| AF |  | Koroze |
| AF | 1 | zanedbatelná |
| AG |  | Ráz |
| AG | 1 | mírný |
| AH |  | Vibrace |
| AH | 1 | mírné |
| AJ |  | Ostatní mechanické namáhání |
| AK |  | Rostlinstvo |
| AK | 1 | Rostlinstvo bez nebezpečí |
| AL |  | Živočichové |
| AL | 1 | bez nebezpečí |
| AM |  | Záření (a jiná působení) |
| AM | 1 | zanedbatelné |
| AN |  | Sluneční záření |
| AN | 1 | zanedbatelné |
| AP |  | Siesmicita |
| AP | 1 | zanedbatelné |
| AQ |  | Bouřková činost |
| AQ | 2 | nepřímé ohrožení |
| AR |  | Pohyb vzduchu |
| AR | 2 | střední |
| AS |  | Vítr |
| AS | 2 | střední |
| BA |  | Schopnost osob |
| BA | 4 | poučení |
| BB |  | Odpor lidského těla |
| BC |  | Kontakt osob s potenciálem země |
| BC | 1 | Žádný (osoby v nevodivém prostředí. prostor s nevodivým okolím) |
| BD |  | Podmínky úniku v nebezpečí |
| BD | 1 | málo lidí/snadný únik |
| BE |  | Látky v objektu |
| BE | 1 | bez nebezpečí |
| CA |  | Stavební materiály |
| CA | 1 | nehořlavé |
| CB |  | Provedení budovy |
| CB | 1 | zanedbatelné nebezpečí šíření ohně |

Rozhodnutí: 	V objektu byly zvoleny elektrické zřizovací předměty dle tabulky zatřídění vnějších vlivů.

Jedná se v rozhodující míře o prostory

zvlášť nebezpečné

Zdůvodnění: Jedná se v rozhodující míře o prostory zvlášť nebezpečné. Při určování vnějších vlivů vzala komise v úvahu ČSN33 2000-5-51 ed.3 a předpokládaný stav zařízení. Provozovatel je povinen zajišťovat pravidelné revize a údržbu zařízení, zejména s ohledem na existující vnější vlivy odpovídající vyhodnocení prostoru. Ochrana rozvodu proti účinkům atmosférické elektřiny ČSN EN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN EN 62305-1 ed.2. Svorky uzemnění budou připojeny k uzemňovacímu okruhu elektro instalace.

| Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN33 2000-4-41 ed.2+Z1: |  |
| --- | --- |
| základní |  |
| čl. 412.1, 2: | -krytím, izolací |
| čl. 413.1.3.: | -automatickým odpojením vadné části od zdroje |
| zvýšená |  |
| čl. 415.2.1.: | -doplňkovým pospojováním |

| Minimální krytí IP podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vlivy: | Rozváděče | Svítidla | El.přístroje |
| zvláště nebezpečné | IPX3/20, přednostně IP43 | IPX3 | IP X3 |

| Lhůty pravidelných revizí: |  |
| --- | --- |
| normální |  |
| zvláště nebezpečné | 4 roky (Dle ČNI ) |

Datum sepsání protokolu:	09.08.2016			Podpisy členů komise