## Legenda místností
Fakultní nemocnice Olomouc - pracoviště PET-CT
Dokumentace skutečného provedení stavby
SO.01 | FN Olomouc-pracoviště PET-CT
A.3.2 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení
E2 | Legenda místností
požadavky na umělé osvětlení
Poznámky:
1) | celkové osvětlení - požadavky dle ČSN EN 12464-1
2a) | typ místností se speciálními požadavky na technické řešení instalací
6 | typ místnosti dle ČSN 332140 je stanovený projektem lékařské technologie
2b) | typ místností se speciálními požadavky na technické řešení instalací
8 | typ místnosti dle TNI 332140 je stanovený projektem lékařské technologie
ČP | čisté prostory - výrobky ve speciálním provedeni pro tzv. čisté prostory
3) | vnější vlivy jsou stanovené protokolem (GP)
v tabulce jsou uvedeny pouze vlivy jiné kromě "normálních" dle ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51
UP | instalace je řešená dle ČSN 332000-7-701, "umývací prostor"
zóny S | instalace je řešena dle ČSN 332000-7-701-ed. 2, "sprcha"
vnější vlivy vytvářející prostory nebezpečné jsou označeny "tučně" např. BC3
vnější vlivy vytvářející prostory zvlášť nebezpečné jsou označeny "tučně kurzívou" např. AD2
4) | nouzové osvětlení
NU | nouzové osvětlení dle ČSN IEC 1838, nouzové "únikové" osvětlení
NP | nouzové osvětlení dle ČSN IEC 1838, nouzové "protipanické" osvětlení
5) | doplňující informace
REG | v místnosti plynulá regulace celkového osvětlení ("stmívání")
*** | snížená hodnota osvětlenosti vzhledem k ČSN EN 12464-1, čl.4.3.1
6) | druh stropu
SDK - sádrokartonový podhled
PB - pohledový beton

## 0.P
|  |  |  | 1) |  | 2a) | 2b) | 3) | 4) | 5) | 6)
ozn. | účel místnosti | [m2] | ref. číslo | Em[lx] | Ra
0.001 | denní místnost | 9.3 | 7.1.4 | 200 | 80 | 3): UP; 6): SDK
0.002 | pracovna lékařů | 20.8 | 7.2.1 | 500 | 80 | 3): UP; 6): SDK
0.003 | pracovna fyzika | 17.5 | 7.2.1 | 500 | 80 | 3): UP; 6): SDK
0.004 | popisovna | 24.6 | 7.2.1 | 750 | 80 | 3): UP; 6): SDK
0.005 | ovladovna | 21.4 | 7.7.1 | 500 | 80 | 6 | 8 | UP |  | REG | SDK
0.006 | vyšetřovna | 50.6 | 7.7.1 | 300 | 80 | 6 | 8 | UP |  | REG | SDK
0.007 | technika | 7.4 | 1.3 | 300 | 80 | 6): SDK
0.008 | šatna | 9.4 | 1.2.4 | 200 | 80 | 4): NU; 6): SDK
0.009 | šatna | 7.2 | 1.2.4 | 200 | 80 | 4): NU; 6): SDK
0.010 | šatna | 6 | 1.2.4 | 200 | 80 | 4): NU; 6): SDK
0.011 | šatna | 6.1 | 1.2.4 | 200 | 80 | 4): NU; 6): SDK
0.012 | [5 empty] | 6): SDK
0.013 | toaleta se sprchou | 7.1 | 1.2.4 | 200 | 80 | 3): UP,zóny S; 6): SDK
0.014 | chodba ve dne | 25.1 | 7.1.2 | 200 | 80 | 4): NU,NP; 6): SDK
| chodba v noci |  | 7.1.3 | 50 | 80 | 6): SDK
0.015 | sprcha | 2.7 | 1.2.4 | 200 | 80 | 3): UP,zóny S; 6): SDK
0.016 | sklad | 4.7 | 1.4.1 | 100 | 80 | 6): SDK
0.017 | toaleta se sprchou | 4.8 | 1.2.4 | 200 | 80 | 3): UP,zóny S; 6): SDK
0.018 | toaleta personál | 3.3 | 1.2.4 | 200 | 80 | 3): UP; 6): SDK
0.019 | toaleta personál | 3.3 | 1.2.4 | 200 | 80 | 3): UP; 6): SDK
0.020 | chodba ve dne | 21 | 7.1.2 | 200 | 80 | 4): NU,NP; 6): SDK
| chodba v noci |  | 7.1.3 | 50 | 80 | 6): SDK
0.021 | aplikační místnost | 33.7 | 7.4.1 | 750 | 90 | 2 | 6 | UP |  | REG | SDK
0.022 | sklad odpadu - lednice | 4 | 1.4.1 | 100 | 80 | 6): SDK
0.023 | laboratoř | 23.4 | 7.13.1 | 750 | 80 | 2b): ČP-C; 3): UP; 6): M600 kovový těsný
0.023a | filtr | 2 | 1.2.4 | 200 | 80 | 2b): ČP-D; 6): M600 kovový těsný
0.024 | filtr | 5.6 | 1.2.4 | 200 | 80 | 2b): ČP-D; 3): zóny S; 6): M600 kovový těsný
0.025 | příjem materiálu | 12 | 7.2.1 | 500 | 80 | 6): SDK
0.026 | recepce | 15.8 | 7.2.1 | 750 | 80 | 6): SDK
0.027 | zázemí recepce+server | 9.1 | 1.2.4 | 200 | 80 | 6): SDK
0.028 | toaleta bezbariérová | 3 | 1.2.4 | 200 | 80 | 3): UP; 4): NP; 6): SDK
0.029 | toaleta-pacienti muži | 4.7 | 1.2.4 | 200 | 80 | 3): UP; 4): NP; 6): SDK
0.030 | toaleta-pacienti ženy | 4.8 | 1.2.4 | 200 | 80 | 3): UP; 4): NP; 6): SDK
0.031 | úklid | 2 | 1.2.4 | 200 | 80 | 3): UP; 6): SDK
0.032 | rozvodna elektro | 5.7 | 2.15.4 | 200 | 60 | 3): BA5; 4): NP; 6): PB
0.033 | čekárna | 61.8 | 7.1.1 | 200 | 80 | 4): NU,NP; 6): SDK
0.034 | zádveří | 11.2 | 7.1.2 | 200 | 80 | 4): NU,NP; 6): podhl.imitace PB
0.035 | strojovna VZT+výměníková stanice | 30 | 2.15.3 | 200 | 80 | 3): BC3; 4): NU,NP; 6): PB
0.036 | filtr | 3.8 | 1.2.4 | 200 | 80 | 2b): ČP-D; 6): M600 kovový těsný