Dne 2. Března 2011

**FN Olomouc – pracoviště Pet CT**

1.

Dne 2. Března 2011 proběhla výměna a oprava všech HEPA filtrů na bloku X, pracoviště Pet CT.

Příčiny poškození předchozích filtrů jsou neznámé.

Nyní jsou Hepa filtry v pořádku.

Podpisy přítomných:

VZDUCHOSERVIS, s.r.o. - Pavel Cupák

FN Olomouc - David Srovnal

2.

3. března 2011 předán trojcestný ventil ovládání diference teploty na dveřní cloně.

Profese UT – p. Bobek - 606768282

Instalaci a spuštění provede v koordinaci s profesí MaR v 10-tém týdnu 2011.

3.

Chladící jednotka v místnosti TECHNICKÁ MÍSTNOST ( strojovna stroje PET CT ) byla přenastavena na automatický restart.

Příčina vypnuté fce automatického restartu neznámá.

Dne 28. Února 2011 kontaktována dodavatelská firma SOKRA ke zjištění příčiny případné další závady.

Doporučuji zvážit instalaci separátní chladící jednotky dostatečné kvality. Při návrhu a schvalování nebyl zřejmě doceněn význam této místnosti.

Díky tomu není vyloučeno, že instalované zařízení není schopno dobře pracovat při nízkých teplotách. Není na to zřejmě konstruováno a navrženo.

Je teoreticky možné přesunout i jednu jednotku u místnosti SERVROVNA, kde je neprostý přebytek výkonu na zařízení s minimálním tepelným ziskem.

Nutno probrat s architektem a projektanty.

Ing. Pavel Cupák

VZDUCHOSERVIS, s.r.o.

Tel.: 731155848