technická zpráva - OBSAH

- zhodnocení staveniště

- urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

- technické řešení

  - konstrukční řešení

  - hydroizolace

  - podlahové konstrukce

  - svislé výplňové konstrukce a příčky

  - skladby obvodových stěn

  - úpravy vnitřních povrchů

  - podhledy

  - vnitřní výplně otvorů

  - venkovní výplně otvorů

  - střecha

  - drenáž

  - Siemens

  - výrobky PSV

Přílohy

- Návrh stínění pracoviště PET –  původní posudek

- Návrh stínění pracoviště PET – doplnění změna dispozice čistých prostor a přidání šatny 0.008 (

- Návrh stínění pracoviště PET – doplnění posouzení prostupů VZT (26.3.2010)

- Návrh systému zabezpečení proti pádu – ing. Mojmír Klas CSc.

1. zhodnocení staveniště

Hlavním podkladem pro zpracování projektu pro provedení stavby je projekt pro stavební povolení schválený příslušnými orgány státní zprávy a odpovědnými zástupci fakultní nemocnice a uživatelů PET-CT.

Stavba se nachází v zastavěné části města Olomouce, uprostřed areálu FN v Olomouci.

Jedná se o novostavbu. Stavba je realizována z důvodu přemístění pracoviště PET-CT ze stávající budovy Franze Josepha, který se připravuje k rekonstrukci.

Plocha pro realizaci PET-CT je v současnosti nezastavěná, zatravněná.

2.  urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

Urbanistické řešení

Fakultní nemocnice Olomouc patří mezi dvanáct nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví České republiky a je zároveň největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji. FNO zajišťuje nemocným základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči, má na 50 pracovišť, 1433 lůžek a přes 3000 zaměstnanců. Ročně ošetří více než 500 000 pacientů.

V posledních letech byl ve FNO započat projekt modernizace a dostavby. Největší akcí tohoto projektu byla stavba chirurgického monobloku (dostavěn 2004), jenž se stal ústředním bodem nemocnice. Dalším krokem má být rekonstrukce a dostavba budovy Franze Josepha, kam má být přesunuta většina decentralizovaných pracovišť, tak aby v započatém jádru nemocnice vznikl provozně i ekonomicky fungující monoblokový systém.

Díky těmto novým záměrům je vyvolána realizace PET-CT. Urbanisticky a logicky je stavba navržená v blízkosti chirurgického monobloku, hlavní budovy Franze Josepha, a především naproti vstupu do kliniky nukleární medicíny.

Stávající zpevněné plochy mezi novým PET-CT a klinikou nukleární medicíny budou zachovány, upraveny rozměrově dle současných technických požadavků – rozšíření komunikace na 6m, navíc budou doplněny o kolmá parkovací stání.

Architektonické řešení

Pozemek určený k výstavbě je mírně svažitý směrem k východu. Vstup do objektu je navržen naproti vstupu kliniky NM a logicky je výškově napojen na stávající komunikaci před klinikou NM. Přízemní hmota PET-CT je zapuštěná do svahu. Prosvětlení pracoven je východní fasádou, v ostatních místnostech vyžadujících denní osvětlení jsou střešní světlovody. Na střeše objektu je realizována parková úprava – zatravnění.

Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, ze tří stran skrytý po terénem. Objekt má obdélníkový půdorys, hlavní vstupní průčelí je orientování směrem jihovýchodním. Před líc průčelí předstupuje „límec“ na hloubku 1500 mm, boční a vrchní část „límce“ je zkosená. Fasáda objektu bude provedena jako pohledový beton. Z konstrukčního hlediska je objekt tvořen jako železobetonový monolit s vnitřními dělícími příčkami z cihelných příčkovek Porotherm.

Dispoziční řešení SO.01

Vnitřní dispozice je navržena na základě požadavků uživatele. Hlavní vstup do objektu je z jihovýchodní části. Výškový rozdíl mezi úrovní chodníku a podlahy v 1.np je vyrovnán rampou ústící do závětří. Hlavními vstupními dveřmi (prosklená stěna) se přes zádveří (0.034) vstupuje do čekárny (0.033). Z čekárny je umožněn vstup do recepce (0.026), na bezbariérovou toaletu (0.028), na toalety pro pacienty (0.029, 0.030) a dále do rozvodny elektro (0.032). Do rozvodny VZT a výměníkové stanice (0.035) je umožněn vstup ze zádveří. Na recepci navazuje šatna pro personál (0.027). Z bezbariérovou toaletou se nachází úklidová místnost (0.031). Z čekárny je dále umožněn vstup personálu přes chodbu (0.020) do denní místnosti s kuchyňskou linkou (0.001), pracovny lékařů (0.002), pracovny fyzika (0.003), ovladovny (0.005), skladu (0.016), toalety (0.018, 0.019) a sprchy (0.015). Z ovladovny je přístupná popisovna (0.004) a vyšetřovna (0.006).

Z čekárny se také vstupuje do aplikační místnosti (0.021) a přes filtr rovněž do laboratoře (0.023). Laboratoř je zařazena do stupně čistoty C a je od ostatních prostorů bez zařazení oddělena filtry se stupněm čistoty třídy D. Jedná se o filtr pro pracovníky (0.024) a filtry pro materiál (0.036, 0.023a). Vedle filtru se nachází místnost pro příjem materiálu (0.025). Na aplikační místnost navazuje přes chodbu (0.014) a přes šatny (0.008, 0.009, 0.010, 0.011) vyšetřovna s vlastním PET CT zařízením. Za vyšetřovnou je místnost pro techniku (0.007).

Podrobnější dispozice je patrná z půdorysu 1np.

Popis navrhovaného provozu SO.01

Obecné zásady

V rámci poskytování zdravotní péče budou respektována hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz, která budou upravena přílohou provozního řádu jednotlivých zdravotnických pracovišť. Tyto dokumenty budou předloženy orgánu ochrany veřejného zdraví před zahájením trvalého provozu.

- Pracoviště PET/CT

Pracoviště PET/CT je diagnostickým pracovištěm využívající radiofarmak jako kontrastní látky při vyšetřování pacienta. Radiofarmaka jsou dovážena na pracoviště v uzavřených odstíněných kontejnerech na časovou objednávku. Použitý materiál je uložen do chlazeného skladu odpadu, kde po předepsané době pozbude své radioaktivity.

Kanalizační vody z tohoto pracoviště jsou odváděny do ČOV v areálu FN.

Ve vyšetřovně bude řešena ochrana proti RTG záření na stěnách a dveřích, v podlaze a ve stropě. Návrh ochran bude nutné spočítat podle dodaného přístroje a je nutné ho projednat na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost.

Ochrana pracovníků je řešena jednak stavebně ochrannými opatřeními, jednak režimem provozu. Pracoviště má svého fyzika, který pravidelně kontroluje předepsané hodnoty. Pracovny, popisovna, kde jsou umístěna trvalá pracovní místa, stejně jako denní místnost jsou přirozeně osvětleny okny.

3. technické řešení

SO.01 FNO - pracoviště PET-CT

Objekt je jednopodlažní s výškou horního líce střechy v úrovni +4,120 mm. Hlavní nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonový monolit. Vnitřní dělící příčky budou provedeny buď z železobetonu nebo z cihelných příčkovek Porotherm. Střecha bude plochá, částečně krytá zeminou.

Stavba bude mít negativní vliv na okolní životní prostředí pouze po dobu stavebních prací a to zvýšenou hlučností a prašností. Dodavatel stavby bude dodržovat předpisy pro ochranu životního prostředí a dbát na minimální prašnost a hlučnost. Zbytkový stavební materiál bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001Sb.

Plán BOZP byl zpracován v předchozím stupni dokumentace a bezpečnost pracovníků na stavbě je plně v odpovědnosti dodavatele stavby.

3.1 konstrukční řešení

Jedná se o objekt vnějších půdorysných rozměrů cca.28,2m x 21,2m zapuštěný do terénu, konstrukční výšky 3,9m. Objekt je zapuštěn do terénu, ze tří stran je obsypán zeminou a na střešní konstrukci je proveden zásyp hlínou v maximální tloušťce 800mm. Jihovýchodní průčelí je prosklené a otevřené do prostoru.

Objekt tvoří jeden dilatační celek.

Požadavkem investora bylo navrhnout konstrukci tak, aby možno provést nad půdorysem objektu nástavbu dvou nadzemních podlaží. Projekt tento požadavek řeší tak, že ve stěnách suterénu jsou zaintegrované pilíře, které je nutno na úrovni horního líce stropu opatřit kotevními plotnami pro kotvení pilířů dalších podlaží. Tyto plotny budou v první etapě překryty izolací a zásypem zeminou. Ve druhé etapě bude zemina odstraněna, kotevní plotny odkryty a k nim budou nakotveny pilíře dalších pater. Pod pilíři jsou provedeny piloty profilu 600mm, které jsou dimenzovány na přitížení dvěma podlažími nástavby.

K vlastnímu objektu je připojen technický dvorek pro strojovnu vzduchotechniky, který navazuje na opěrnou stěnu.

Vnitřní stěny jsou provedeny z pohledového betonu, požadavky na jejich provedení je součástí stavebního objektu. Projektant upozorňuje na nutnost zapracování rozvodů do stěny před jejich zabetonováním.

Veškeré požadavky na provedení konstrukcí jsou zapracovány do výkresů prováděcího projektu.

Základy

Objekt bude založen na širokoprofilových pilotách profilu 600mm, které budou osazeny pod základovou desku suterénu tloušťky 250mm. Beton pilot a základové deky C25/30XA2. Základové konstrukce budou armovány vázanou výztuží 10505(R) a KARI sítěmi.

Základy jsou navrženy tak, že základová deska přenáší zatížení stěnami suterénu. Piloty přispívají v I. etapě výstavby k přenosu sil od násypu zeminy na stropní konstrukci. Ve druhé etapě, kdy bude zemina odstraněna spolupůsobí deska s pilotami na přenosu celkového zatížení od horní stavby.

Konstrukce

Nosnou konstrukci suterénu tvoří železobetonová vana, jejíž obvodové stěny mají tloušťku 300mm a základová deska má tloušťku 250mm. Vnitřní nosné stěny jsou rovněž železobetonové a navržená tloušťka je 175mm, 200mm a 300mm. Stropní konstrukci tvoří železobetonová deska tloušťky 300mm. Tato deska je v otevřeném průčelí sešikmená a připojená prvky pro přerušení tepelného mostu. Předpokládaný profil zaintegrovaných  pilířů v suterénu má rozměr 300/300mm. Beton nosných konstrukcí - sloupy C37/45XC1, stropní deska C25/30XC1.

V jednotlivých profesních částech projektu jsou v železobetonových stěnách zakótovány koncové prvky (vypínače, zásuvky, přívody kabelů, chladiva, kyslíku atd.) pro jejich přesné osazení.

Před zaklopením stěn bednění je třeba přesně zkoordinovat a osadit všechny koncové prvky, a jejich trasy, překontrolovat velikosti dveřních otvorů ve vztahu k použitým zárubním, případně velikosti prostupů železobetonovými stěnami atd.

Navržené materiály

Základové konstrukce a piloty – beton: C25/30XA2, ocel: 10 505

Železobetonový skelet – Beton C25/30XC1, C37/45XC1 ocel: 10 505 – sítě KARI

Ocelové kotevní prvky.

Prvky pro přerušení tepelných mostů.

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Nahodilé zatížení sněhem je uvažováno 1,0 KNm-2.

Nahodilé zatížení větrem je uvažováno 0,45 KNm-2.

Stálé zatížení zeminou 20,0kN/m-2 – násyp na stropě.

Zatížení stěn suterénu zeminou – tlak v klidu.

Nahodilé zatížení stropních konstrukcí je uvažováno 5,00 KNm-2

Výše uvedené hodnoty jsou normové nikoliv výpočtové.

3.2 hydroizolace

Hydroizolace stavby je navržena v systému pvc folií Alkorplan. Na izolaci základové desky a svislých stěn je navržena folie Alkorplan 35 034 tl. 1,5mm. Na hydroizolaci střechy je navržena folie Alpkorplan 35 177 tl. 1,5mm se zvýšenou odolností proti prorůstání kořínků.

Folie musí být vždy z obou stran chráněna geotextillí gramáže 500 – např. Filtek 500.

Pro spojování folií musí být vždy použity zdvojené spoje.

Pro montážní kotvení folie na svislých stěnách je navrženo mechanické kotvení pomocí vodorovných pásků z poplastovaných plechů ve vzdálenosti cca 700mm. Plechy budou mechanicky kotvené přes tepelnou izolaci do žb stěny a hydroizoalce bude k nim natavena. Finálně bude hydroizolace stabilizována zásypem.

Hydroizolace je vytažena cca 500mm nad úroveň upraveného terénu.

Ochrana hydroizolace

Folie musí být vždy z obou stran chráněna geotextillí gramáže 500 – např. Filtek 500.

Jako ochrana svislé hydroizolace a zároveň jako drenážní folie je použita nopová folie Dekdren T20 chráněná geotextilií Filtek 300 zajišťující filtraci jílovitých částí zeminy. Nopová folie a geotextilie budou stabilizovány zásypem.

Ochrana vodorovné hydroizlace základové desky je zajištěna betonovou mazaninou v tl. 50mm.

Ochrana hydroizlace střechy je zajištěna nopovou folií Dekdren T20, sloužící zároveň jako drenážní vrstva skladby zelené střechy.

Pojistná hydroizolace

Pojistná hydroizlace je na svislých stěnách a střeše provedena  modifikovaným asfaltovým pásem GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL nataveným na nosnou konstrukci  natřenou penetrací (např. Dekprimer). Pojistná hydroizolace slouží zároveň jako parozábrana.

Prostupy hydroizolací

Stavba není situována v prostředí podzemní vody, pouze zemní vlhkosti. Za předpokladu, že bude kolem objektu provedena drenáž, která odvodní stavební výkop, lze po konzultaci s technikem fy Dek-trade, použít prostupy izolací řešené jako prostupy v podmínkách zemní vlhkosti. Tzn. že chráničky, případně kanalizační trubky procházející izolací budou touto izolací obepnuty a sepnuty těsnou nerezovou objímkou – řešení viz. následující schéma a publikace – Spodní stavba od fy Dektrade.

3.3 podlahové konstrukce

Skladby podlah jsou podrobně popsány v Tabulce podlah. Všechny podlahy jsou na terénu, takže jejich součástí je tepelná izolace provedená v extrudovaném polystyrenu XPS. V podlahách je instalováno podlahové vytápění se systémovou deskou Gabotherm z EPS. Roznášecí vrstva podlah bude provedena z anhydridové mazaniny Cemix 90J 25. Místnostmi 0.037, 0.034, 0.033, 0.021, 0.014, 0.009, 0.006 je vedena transportní cesta pro přístroj PET - CT. Hmotnost nejtěžšího kusu je cca 2300kg. Statik požaduje zpevnit anhydridovou mazaninu z důvodů namáhání v ohybu vložením sítě SZ 6 100/100 s přesahem 400mm, 20mm od spodní hrany anhydridové mazaniny. Tuto síť je nutno položit na celou šířku místnosti transportní cesty.

Podlahy ve strojovně VZT a v elektrorozvodně mají tuto vrstvu navrženou z betonové mazaniny se sítí 150/150/6.

Nášlapné vrstvy jsou navrženy v těchto materiálech – vynilové podlahy - pvc, protiskluzové pvc, elektrovodivostní pvc, epoxidová stěrka. Nášlapné vrstvy musí vyhovovat předpisům a normám pro použití ve zdravotnictví. Ve strojovně VZT a elektrorozvodně je použita hlazená betonová mazanina.

Barevnost a vzor vynilových podlah - pvc i epoxidové stěrky vybere architekt dle konkrétních vzorníků.

Vynilové podlahy –pvc mají fabionový sokl vytažený do úrovně 150mm nad úroveň podlahy. Sokl je ukončen bílou pvc lištou.

Epoxidové stěrkové podlahy mají sokl vytvořený ze zámečnického prvku Z/19 – lepený hliníkový pásek výšky 50mm, tl. 2mm.

Pozici případných dilatačních spar je nutno konzultovat s architektem.

Roznášecí podlahové vrstvy musí být dilatovány od okolních konstrukcí páskem z polystyrenu v tl. 10mm.

Finální povrchové úpravy a jejich typy koordinovat s projektem interieru!

3.4 svislé výplňové konstrukce a příčky

Členění vnitřního prostoru je provedeno jednak vlastními nosnými železobetonovými konstrukcemi tl. 300, 200 mm a jednak dělícími příčkami z cihelných příčkovek Porotherm tl. 175 mm, případně sádrokartonových příček.

Sádrokartonové svislé konstrukce

Jedná se především o výplňové konstrukce, případně příčky, či předstěny uzavírající prostor. Jsou provedeny ze standardního nebo vlhkovzdorného sádrokartonu většinou v dvojitě opláštěném provedení.

Jako sádrokartonová konstrukce je řešeno nadpraží fasádního systému Schüco v pracovnách a denní místnosti 0.001, 0.002, 0.003, 0.004. Sádrokartonová konstrukce je kotvena do ocelových profilů Jackl – viz výpis zámečnických prvků Z/9.

Jednotlivé konstrukce jsou blíže popsány v poznámkách výkresu půdorysu a skladbách.

Železobetonové příčky mají ve většině případů stínící funkci proti záření. Ve výkresech jsou zapsané minimální tloušťky pro zachování stínění. Tyto hodnoty je třeba bezpodmínečně dodržet.

V případě prostupů nik apod. je nutné tyto otvory po osazení potrubí doplnit barytovou omítkou nebo betonem pro zachování stínící funkce.

3.5 skladby obvodových stěn

skladba stěny P1.1

interier

omítka vápenná štuková (10 mm)

Porotherm 40 P+D na M10, P10

kontaktní zateplovací systém

tepelná izolace (minerální vata Fasrock L),tl. 60mm

stěrková silikonová omítka

skladba stěny P1.2

interier

nátěr, barva dle projektu interiéru

SDK deska tl.15mm

ocelový profil + nosná kce pro SDK 275mm

parotěsná fólie

tepelná izolace (minerální vata Airrock HD) tl. 60mm

OSB deska tl.20mm

tepelná izolace (minerální vata Fasrock L) tl. 160mm

stěrková silikonová omítka

skladba P2

interier

omítka vápenná štuková (10 mm)

železobeton (2300kg/m3,300 mm)

parozábrana (pojistní izolace) na penetraci

(např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

tepelná izolace (extrud. polystyren XPS, tl. 160 mm)

FILTEK 500

ALKORPLAN 35034, tl.1,5mm, zdvojené spoje

FILTEK 500

DEKDREN T20

FILTEK 300

zásyp zeminou

skladba P3

interier

omítka vápenná štuková (10 mm)

Porotherm 40 P+D na M10, P10 t.400mm

parozábrana (pojistní izolace) na penetraci

(např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

tepelná izolace (extrud. polystyren XPS, tl. 60 mm)

železobetonová předstěna na ocelové kotvy (tl. 100mm)

skladba stěny P3.1

interier

omítka vápenná štuková (10 mm)

železobeton (2300 kg/m3, 300 mm)

parozábrana (pojistná izolace) na penetraci

(např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

tepelná izolace (extrud. polystyren XPS, tl. 160 mm)

železobetonová předstěna na ocelové kotvy (tl. 100mm)

skladba stěny P3.2

interier

omítka vápenná štuková (10 mm)

železobeton (2300kg/m3,300 mm)

parozábrana (pojistní izolace) na penetraci

(např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

tepelná izolace (extrud. polystyren XPS, tl. 160 mm)

FILTEK 500

ALKORPLAN 35034, tl.1,5mm, zdvojené spoje

FILTEK 500

železobetonová předstěna na ocelové kotvy (tl. 100mm)

zásyp zeminou

skladba P4

železobeton 300mm

nopová drenážní folie

FILTEK 300

hutněný zásyp zeminou

3.6 úpravy vnitřních povrchů

Pohledový železobeton

V budově je většina konstrukcí provedena z železobetonu. V jednotlivých profesních částech projektu jsou zakótovány koncové prvky (vypínače, zásuvky, přívody kabelů, chladiva atd.) pro jejich přesné osazení.

Stěny v místnostech 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 0.020, 0.033, 0.026 jsou provedeny v pohledovém železobetonu. Bude použito systémové bednění výšky 3300mm, aby spára bednících dílců byla schována v podhledu.

Otvory po šroubech budou průměru 22mm zapraveny betonovými špunty, rožky ostění 15/15mm.

Je třeba dbát na přesnou koordinaci jednotlivých profesí v železobetonových stěnách, obzvláště ve stěnách z pohledového železobetonu.

Omítka vápenná štuková

interier

- interiérový nátěr – omyvatelný, vodou ředitelný nátěr, barevnost dle výběru architekta – viz. projekt interieru

- štuková vrstva - omítka vápenná štuková

- jádrová vrstva - omítka jádrová – vápenocementová

pevný podklad – příčka, stěna

V případě aplikace na železobetonovou stěnu bude použita pouze štuková vrstva.

Stěna v čekárně 0.033 bude grafisky pojednána křivkami znázorňujícími vlnění.

Obklad smaltovaným sklem

Použit v čistých prostorech, za umyvadly, za pracovními a kuchyňskými linkami a v místech požadovaných personálem (0.006).

interier

- smaltované sklo - tl. 6mm – barevnost dle projektu interieru

- lepidlo - lepidlo na bázi silikonu

- nosná vrstva - při aplikaci na železobetonou stěnu je třeba zkontrolovat její rovinnost, v případě vyhovujících odchylek lepit přímo na železobeton, v jiném případě srovnat podklad pomocí jádrové omítky.

-nosná vrstva - v případě aplikace na zděnou příčku je třeba nejprve zhotovit jádrovou omítku

-spárovací tmel – antibakteriální spárovací silikonový tmel, elastifikovaný, vodoodpudivý

- provedení obkladu včetně případných lišt

- vše součástí dodávky; včetně přípravy podkladu, spárování a doplňkových prací ( vyměření, lištování, apod..)

Barytová omítka

Použita k odstínění šatny 0.008.

-barytová jádrová omítka (např. X-ray Stop)

-vápenná omítka štuková

-barytová jádrová omítka (např. X-ray Stop)

stínící vrstva proti průniku ionizujícího záření, především pro pracoviště se zdroji záření RTG, gama a beta. Ve vyprojektované tloušťce zabezpečuje splnění hygienických norem v oblasti hygieny záření. Povrchy vzniklé po aplikaci X - RAY STOPu se dále upravují jako běžné jádrové omítky nebo obklady.

Výrobek musí být nositelem Rozhodnutí státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Závazného posudku hlavního hygienika Ministerstva zdravotnictví ČR.

Kvalita:

Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS, s.p. Brno, NO č. 1020.

Technické parametry:

pevnost v ohybu: 2,5 MPa

přídržnost k podkladu: 0,35 MPa

Zpracování:

Po rozmíchání X-RAY Stopu s vodou se vzniklá malta nanáší na podkladní zdivo opatřené postřikem obdobně jako jádrová omítka. Je-li však předepsaná vrstva stínící barytové omítky silnější než 1 cm, předepisuje se provádět omítání postupně po vrstvách tloušťky 1 cm vždy po zavadnutí vrstvy předchozí. Podrobný návod na zpracování je uveden ve školicím listu - Aplikace a ošetření stínicí jádrové barytové omítky, který je nedílnou součástí průvodní dokumentace tohoto výrobku.

Průměrná spotřeba: 25 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 cm.

Upozornění:

Jelikož chování a požadavky na vlastnosti X-RAY STOPu kladené nejsou zcela totožné s jádrovými omítkami, doporučuje se konzultovat způsob aplikace s výrobcem.

Práce se nesmí provádět za teplot okolí i podkladu pod +5°C.

Zákaz příměsí cizích látek.

Příslušné požadované tloušťky barytových omítek jsou popsány v půdorysech.

Hydroizolační štěrka

Je použita jako povrchová úprava na toaletách a v koupelnách.

interier

- Cementová stěrka PanDomo

- tekutá hydroizolace – nátěr (ve sprchových koutech)

- jádrová omítka – vápenocementová omítka (v případě zděného nebo nerovného podkladu)

- železobeton/zděná příčka

Strojovna vzduchotechniky 0.035 bude po stěnách i po stropu obložena akusticky pohltivými deskami z minerální vlny tl. 100mm (např. Rockwool Fasrock L) s povrchovou úpravou stěrkové omítky kotvené na perlinku.

3.7 Podhledy

Pro koordinaci koncových prvků v podhledu (výdechy a nádechy VZT, světla, revizní dvířka apod. byl vytvořen výkres podhledů, který je nadřazen výkresům jednotlivých profesí ve smyslu přesné polohy koncových prvků.

Prostor podhledu bude řešen následně – povrchy zděných stěn nad podhledem budou omítnuty omítkou vápennou štukovou až pod nosnou desku stropu strop – hygienické zakrytí zděné konstrukce. Povrch nosné stropní desky zůstane bez další povrchové úpravy  – železobeton.

Příčky jsou vytaženy až ke stropní konstrukci – akustické oddělení. Včetně prosklených a sádrokartonových příček.  V případě prosklených příček se v části nad podhledem jedná o sdk konstrukci splňující akustické vlastnosti dané příčky.

Rastrový podhled Ecophon Focus D

Umístění v chodbách – kazety velikostí 600/1400 (0.020) a 600/2400 (0.014) na celou šířku chodby.

Referenční produkt  - Ecophon Focus D

Rastrový systémový demontovatelný podhled. Panely s vnitřním jádrem ze skelného vlákna vysoké hustoty, viditelný povrch je opatřen vrstvou akusticky pohltivého materiálu, zadní strana  panelu je pokryta sklo-vlákennou tkaninou. Tloušťka desek 20mm.

Rošt skrytý, viditelné pouze spáry (1mm), lehce demontovatelné desky.

Rošt z pozinkované oceli.

Možnosti údržby – denní vysávání a utírání na sucho, týdenní čištění za vlhka.

Rastr podhledu 600/šířka chodby mm.

Dodávka bude včetně ukončovacích obvodových a přechodových lišt, veškeré pohledové lišty budou kotveny a napojeny s překryvem. Součástí dodávky stropních podhledů jsou pomocné konstrukce, přímé závěsy, atypické podhledové desky, apod. pro zabudování a uchycení ostatních stropních či podhledových prvků. (Svítidla, koncové prvky VZT, informační tabule, apod...).

Nedílnou součástí konstrukce podhledu jsou také konstrukce pro zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu, případně při návrhu podhledu v části místnosti. Požadavky na tuto boční konstrukci jsou shodné s požadavky na daný podhled.

Volba, uspořádání a viditelnost rastrového systému, vzhled podhledových desek a zakončujících obvodových lišt, včetně barevného řešení musí být v souladu s návrhem architekta.

Parametry konstrukce (včetně závěsného systému):   index šíření plamene 75 mm.min-1.“

Sádrokartonový podhled bezesparý

„Podhled zavěšený sádrokartonový, těsný; složený ze spodní konstrukce z v jedné úrovni vzájemně se křižujících CD profilů (hlavní a montážní profily) 60 x 27 x 0,6 mm  (ocelová kce žárově pozinkovaná). Opláštěný sádrokartonovými deskami tl. 12,5mm.

Dodávka včetně závěsného systému (kotveného do stropní železobetonové konstrukce) , včetně mechanického kotvení a kotevních prvků.; včetně systémového řešení objektových dilatací. Vzdálenost závěsů je závislá na druhu opláštění a výše zmíněných požadavcích. Dodávka bude včetně tmelení po obvodu akrylátovým tmelem, včetně tmelení pracovních spar mezi deskami sádrokartonu plnící a vyrovnávací stěrkovou hmotou pro vyhlazení spár sádrokartonů pod nátěry, s vložením zpevňující pásky. Nedílnou součástí konstrukce podhledu jsou také sádrokartonové konstrukce pro zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu, případně při návrhu podhledu v části místnosti, dále doplnění lehkých příček v prostoru podhledu (např. skleněná příčka Schüco mezi místnostmi 0.033,0.026). Požadavky na tuto boční SDK konstrukci jsou shodné s  požadavky na daný podhled. Součástí dodávky stropních podhledů jsou pomocné konstrukce, závěsy, atypické podhledové desky, apod. pro zabudování a uchycení ostatních stropních či podhledových prvků. (Svítidla, koncové prvky VZT, informační tabule, apod..).

Další součástí jsou kompletní dodávky revizních, montážních a obslužných dvířek vč. všech návazností ( rámy,začištění, kotvení a pod. ) k uzavíracím armaturám, čidlům, hlásičům, požárním klapkám a pod. Dvířka a mřížky jsou popsána jako zámečnické konstrukce ve výpisu zámečnických prvků.

Parametry konstrukce (včetně závěsného systému,  index šíření plamene 75 mm.min-1.“

Omyvatelný rastrový podhled - těsný

Podhled umístění v laboratoři a filtrech se stupni čistoty C a D.

Rastrový podhled AMF-Thermaclean bílý 600x600mm (Clean Room), hrana SK-24,

systém C (profily na styku s deskou těsněny aktylovým tmelem s odpovídající specifikací dle typu provozu)

Zastřídění dle klasisikace ISO14644, Fed.standard 2095 a směrnice VDI2083-1

do třídy ISO 4 s použitím v těchto příkladech provozů:

a.    výroba a balení léčiv v otevřených systémech, otevřená manipulace s nebezpečnými látkami

b.    čisté prostory pro personál používající ochranné oděvy, zpracování osvětlovacích masek pro výrobu polovodičů, výroba CD, šedé zóny (místnosti s přístroji) na výrobu polovodičů.

Poloha rastru vůči stěnám je zakreslena ve výkresech podhledů.

Součástí dodávky stropních podhledů je závěsný systém, dále pomocné konstrukce, závěsy, atypické podhledové desky, apod. pro zabudování a uchycení ostatních stropních či podhledových prvků. (Svítidla, koncové prvky VZT, informační tabule, apod..).

Další součástí jsou kompletní dodávky revizních, montážních a obslužných dvířek vč. všech návazností ( rámy,začištění, kotvení a pod. ) k uzavíracím armaturám, čidlům, hlásičům, požárním klapkám a pod. Dvířka a mřížky jsou popsána jako zámečnické konstrukce ve výpisu zámečnických prvků.

Imitace pohledového betonu Němec

Podhled je použit v zádveří (0.034 ) a závětří (0.037). Jedná se o stěrku aplikovanou na kontaktní zateplovací systém z polystyrenu EPS (F) tl. 50mm. Podkladem pro fasádní polystyren je konstrukce z osb desky tl. 20mm. V zádveří je stěrka aplikována na vhlkovzdorný sádrokartonový podhled.

Složení a způsob aplikace je součástí patentovaného průmyslového vzoru fy Němec.

3.8 vnitřní výplně otvorů

Jako vnitřní výplně otvorů jsou v projektu obsaženy vnitřní dveře a okno mezi ovladovnou a vyšetřovnou. Obojí je podrobně popsáno v tabulkách psv.

Vnitřní dveře mají standardní výšku 1970mm. Šířky dveří jsou standardních rozměrů 700-1200mm. Světlým rozměrům dveřím jsou přizpůsobeny otvory v železobetonových stěnách. Hrubé stavební otvory jsou přizpůsobeny a zakótovány podle požadavků konkrétního typu zárubně. Jedná se o přesnou ocelovou zárubeň HSE určenou pro dodatečnou montáž DZD. Projektant doporučuje těsně před betonáží stěn znovu ověřit u výrobce zárubní dostupnost zárubní a jejich technické řešení v návaznosti na rozměry otvorů a dveří.

Materiálem vnitřních dveří je sendvičové křídlo, které je eventuelně doplněno o olověnou vložku. Její tloušťka je specifikována jak ve výkrese, tak ve výpisu dveří. Povrchová úprava dveří je vícevrstvý nástřik sysntetickou barvou.

Kování dveří je dle požadavku zástupců FN vybráno od výrobce Rostex, typ Real v provedení samostatného kruhového štítku pro kliku a zámek, v povrchové úpravě kartáčovaná nerez 7200.

Uživatel požaduje dveře z čekárny 0.033 do místností 0.020, 0.021, 0.024, 0.025, 0.026, 0.027 vybavit bezpečnostním zámkem s centrálním klíčem dle současného vzoru kliniky. Všechny dveře budou vybaveny zámkem FAB.

Všechny dveře jsou bez požadavku na PO.

Dveře do místností hygienického zázemí mají osazenou ventilační mřížku z eloxovaného přírodního hliníku.

Posuvné dveře ze šaten pacientů do vyšetřovny 0.006 jsou automatické dveře od firmy Besam.

Ovládání dveří je řešeno následovně:

- pro vstup z šaten do vyšetřovny budou ovládány pouze personálem z ovladovny z ovládacího pultu – v šatnách nebude žádné ovládání, pouze v šatně 0.009 možnost nouzového otvírání pomocí klíče

- pro vstup z vyšetřovny do šaten budou použita loketní tlačítka u každých dveří

- během vyšetření budou dveře blokovány tlačítkem z ovladovny

- ovládání nastavení dveří bude umístěno v ovladovně

Celkem 7 ks dveří je přesunuto ze stávajícího pracoviště PET-CT. Dveře budou přestříkány syntetickým nástřikem, vyměněno bude kování dveří, případně budou doplněny o další specifika dle tabulky prvků.

Dveře na transportní cestě mají šířku 1200mm, což vyhovuje požadavkům fy Siemens. Výška dveří mezi místnostmi 0.033-0.021 a 0.021-0.014 je navržena standardní 1970mm s tím, že zárubně budou zazděny dodatečně až po stěhování přístroje. Otvor z ŽB stěně je vysoký 2100mm od čisté podlahy. Nadpraží bude dobetonováno. Nutný průjezdný profil požadovaný firmou Siemens je š. 1080 mm a v. 2005 mm.

Okno z ovladovny do vyšetřovny bude i s rámem přesunuto ze stávajícího praccoviště PET-CT.

Okno je nutné osadit dle typového detailu od firmy Siemens (součást dokumentace PS.02), tak aby nedocházelo k průniku záření do ovladovny. Okno má ekvivalent olova 6mm.

3.9 venkovní výplně otvorů

V hlavním průčelí je navrženo pevné neotvíravé okno, řešené jako hliníková strukturální fasáda s tmelenou spárou Schüco FW 50 SG. Velikosti skel jsou nadstandardní, ověřené u výrobce skel Izolas Brno – ing. Slovák. Okno je kotveno do železobetonového věnce parapetu (navrženého statikem) a do konstrukce nadpraží.

Vstupní dveře do zádveří a ze zádveří do čekárny jsou navrženy jako automatické  posuvné dveře od firmy Besam v celoskleněném bezrámovém provedení Transparent. Dveře mají 2 křídla o velikostech 2x 900/2230. Ve výšce 2230 je situována spodní hrana nosníku, na němž je uchycen automatický pohon.

Součástí dveří je nadsvětlík, proveden také v bezrámovém provedení. Po obvodu je sklo uchyceno do hliníkového profilu U 20/20, který bude skryt za okolními konstrukcemi. Spodní hrana nadsvětlíku je osazena do drážky v nosném profilu pro kotvení pohonu.

3.10 střecha

Střecha je řešena jako plochá střecha se spádem 2%. Povrchová úprava střechy je z cca 1/3 navržena jako pohledová betonová deska, ostatní plocha je kryta zeminou. Spádování je navrženo jako pultové, na polovině směrem k ulici do zapuštěného střešního žlabu, na polovině směrem k oční klinice do drenáže lemující objekt.

Spádová vrstva je tvořena spádovými klíny z extrudovaného polystyrenu v minimální tloušťce 160mm.

Na střeše je umístěna jímací soustava hromosvodu, která je ve většině své délky kryta zeminou.

Před montáží jímací soustavy je třeba její provedení znovu konzultovat s architektem (g.p.), z důvodu možného zakrytí celé jímací soustavy pod terén.

Dále jsou zde umístěny světlovody Lightway 600, postavené na betonovém prstencovitém soklu. Světlovody vyčnívají cca 500 mm nad terén, který kopírují. Jejich specifikace je v tabulkách ostatních prvků.

Na střeše je navržen záchytný systém pro zajištění bezpečnosti pracovníků údržby na střeše. Systém je navržen autorizovaným projektantem ing. Mojmírem Klasem CSc. Jeho projekt je součástí přílohy této zprávy. Jedná se celkem o 8ks kotvících bodů, ke kterým je možné se jistit horolezeckými úvazy. 6 bodů je kotveno do betonové podhledové desky, 2 jsou kotveny do sloupků zábradlí.

Zábradlí umístěné na střeše zamezuje přístupu osob ke hraně střechy. Je vysoké 1200mm nad terén a je tvořeno madlem z ocelové nerezové trubky a výplň tvoří síť Jakob Webnet – viz tabulka zámečnických prvků.

Skladby střech:

Skladba S1

- vodostavební beton tl.80mm

- DEKDREN s kašírovanou textilií

- FILTEK 500

- hydroizolační folie (např. ALKORPLAN 35177, tl. 1,5 mm, zdvojené spoje)

- FILTEK 500

- tepelná izolace (spádové klíny;extrudovaný polystyren XPS, tl. 160-340 mm, příp. DEKPERIMETR)

- parozábrana (pojistná izolace) na penetraci (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

- železobeton (tl. 300 mm, 2300 kg/m3)

- vzduchová mezera 500 mm

- SDK podhled

Skladba S1.1

- vodostavební beton tl.80mm

- DEKDREN s kašírovanou textilií

- FILTEK 500

- hydroizolační folie (např. ALKORPLAN 35177, tl. 1,5 mm, zdvojené spoje)

- FILTEK 500

- tepelná izolace (spádové klíny;extrudovaný polystyren XPS, tl. 160-340 mm, příp. DEKPERIMETR)

- parozábrana (pojistná izolace) na penetraci (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

- železobeton (tl. 300 mm, 2300 kg/m3)

- tepelná izolace (minerální vata Airrock HD) tl.100mm

- vzduchová mezera

- OSB deska tl.20mm

- EPS(F) tl.50mm

- stěrka imitující pohledový beton (firma Němec)

Skladba S2

- zásyp  zeminou (250-650 mm)

- filtrační vrstva (např. FILTEK 150)

- nopová folie (např. DEKDREN T20 GARDEN)FILTEK 500

- FILTEK 500

- hydroizolační folie (např. ALKORPLAN 35177, tl. 1,5 mm, zdvojené spoje)

- FILTEK 500

- tepelná izolace (spádové klíny;extrudovaný polystyren XPS, tl. 160-340 mm, příp. DEKPERIMETR)

- parozábrana (pojistná izolace) na penetraci (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

- železobeton (tl. 300 mm, 2300 kg/m3)

- vzduchová mezera 500 mm

- SDK podhled

Skladba S3

- zásyp  zeminou (250-650 mm)

- vodostavební beton tl.80mm

- DEKDREN s kašírovanou textilií

- FILTEK 500

- hydroizolační folie (např. ALKORPLAN 35177, tl. 1,5 mm, zdvojené spoje)

- FILTEK 500

- tepelná izolace (spádové klíny;extrudovaný polystyren XPS, tl. 160-340 mm, příp. DEKPERIMETR)

- parozábrana (pojistná izolace) na penetraci (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

- železobeton (tl. 300 mm, 2300 kg/m3)

- vzduchová mezera 500 mm

- SDK podhled

3.11 drenáž

Kolem objektu je navržen drenážní systém. Jedná se o 4 větve, které budou zaústěny do dešťové kanalizace.

Větev 1 – je položena po obvodu objektu u jeho paty. Svislá stěna je chráněna a drenována nopovou folií, drenáž má v každém zalomení umístěnou PVC kontrolní šachtu DN 300 s plastovým poklopem. Drenáž je uložena ve spádu 0,5% na podkladním betonu. Drenáž je vytvořena z perforovaného pvc potrubí DN 125.

Drenáž je uložena v kamenivu fr. 16-32 (vrstva min. 300mm nad drenáží), obaleného v geotextilii, která brání zanášení drenáže.

Větev 2 – je položena po obvodu objektu u hrany střechy v pozici pod výškovou úrovní hydroizolace – viz detail A a řezy. Drenáž má v každém zalomení umístěnou PVC kontrolní šachtu DN 300 s plastovým poklopem. Drenáž je uložena ve spádu 0,5% na odvodňovacím prefabrikovaném betonovém žlabu. Drenáž je vytvořena z perforovaného pvc potrubí DN 125. Drenáž je uložena v kamenivu fr. 16-32 (vrstva min. 300mm nad drenáží), obaleného v geotextilii, která brání zanášení drenáže.

Větev 3 - je položena po obvodu technického dvorku u jeho paty. Svislá stěna je chráněna a drenována nopovou folií, drenáž má v každém zalomení umístěnou PVC kontrolní šachtu DN 300 s plastovým poklopem. Drenáž je uložena ve spádu 0,5% na podkladním betonu. Drenáž je vytvořena z perforovaného pvc potrubí DN 125.

Drenáž je uložena v kamenivu fr. 16-32 (vrstva min. 300mm nad drenáží), obaleného v geotextilii, která brání zanášení drenáže.

Větev 4 - je položena podél opěrné stěny u její paty. Svislá stěna je chráněna a drenována nopovou folií, drenáž má v každém zalomení umístěnou PVC kontrolní šachtu DN 300 s plastovým poklopem. Drenáž je uložena ve spádu 0,5% na podkladním betonu. Drenáž je vytvořena z perforovaného pvc potrubí DN 125.

Drenáž je uložena v kamenivu fr. 16-32 (vrstva min. 300mm nad drenáží), obaleného v geotextilii, která brání zanášení drenáže.

Pro větev 1 a větev 2 je vytvořena společná čistící šachta z betonových prefabrikovaných skruží. Šachta je průlezná s průměrem 1000mm. Drenáž je z ní pod vozovkou dopojena do dešťové kanalizace.

Tvarové a rozměrové řešení kontrolních a čistících šachet viz následující obrázek (viz. také publikace Spodní stavba – Dektrade 03/2009).

3.12 Siemens

Na technologii přístroje PET-CT byl zpracován samostatný technologický projekt. Je součástí této dokumentace jako část PS.02. Technologie PET-CT. Požadavky na stavbu a ostatní profese jsou zapracovány do jednotlivých částí dokumentace.

Během stavby je nutné kontrolovat zapracovanost jednotliých požadavků do jednotlivých částí profesí a stavby.

3.13 Výrobky psv

Výrobky psv jsou podrobně popsány v tabulkách dveří, ostatních prvků, zámečnických prvků, truhlářských prvků, tabulkách podlah a v předchozích odstavcích.

3.13 Úpravy venkovních povrchů

Venkovní povrchy jsou upraveny v kombinaci pohledového betonu a omítky na kontaktním zateplovacím systému.

Pohledový beton je řešen pomocí betonové předstěny. Bednění předstěny bude provedeno v systému překližkových na míru vyráběných desek Vario. Spáry bednění nejsou patrné.

Omítka na kontaktním zateplovacím systému bude pojednána grafikou znázorňující vlnění.

Vypracoval:				                     atelier-r s.r.o., Uhelná 27, Olomouc, 772 00

Miroslav Pospíšil, Martin Karlík

Olomouc, březen 2010

Přílohy

- Návrh stínění pracoviště PET –  původní posudek (19.10.2009)

- Návrh stínění pracoviště PET – doplnění změna dispozice čistých prostor a přidání šatny 0.008 (17.3.2010)

- Návrh stínění pracoviště PET – doplnění posouzení prostupů VZT (26.3.2010)

- Návrh systému zabezpečení proti pádu – ing. Mojmír Klas CSc.

Návrh systému zabezpečení proti pádu – ing. Mojmír Klas CSc.